Приложение 1.21
Карта заказа
шкафа дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091091
(первичная схема с одним выключателем на присоединение)

	
	Объект
	Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» ПС 110 кВ Ярославка
	
	

	
	
	
	
	

	№
	
Наименование параметра
	
Требования Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием

	1
	Выбор версии программного обеспечения (ПО) 
	

	1.1
	Исполнение
	091_405 типовое, двухконцевая линия
	

	1.2
	Реализуемые функции
		Версия ПО
	ДЗЛ
	Ступеней ДЗ
от м/ф КЗ
(на землю)
	БНН
	БК
	Ступеней
ТНЗНП
	МТЗ
	ТЗП
	УРОВ
	ЗНФР
	ОМП

	091_405
	+
	5 (1)
	+
	+
	6
	+
	+
	+
	+
	+

	
	 ДЗЛ — дифференциальная защита линии, ДЗ – дистанционная защита, БНН – блокировка при неисправностях в цепях напряжения, БК – блокировка при качаниях, ТНЗНП – токовая направленная защита нулевой последовательности,  МТЗ – максимальная токовая защита, ТЗП – токовая защита при перегрузке, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, ЗНФР – защита от неполнофазного режима, ОМП – определение места повреждения, КС — цифровые каналы связи



	

	2
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа
	220В
	

	3
	Характеристики терминала шкафа
	

	3.1
	Номинальный ток
	1 или 5 А переключение электронным (программным) способом
	

	3.2
	Номинальное напряжение
	100 В
	

	3.3
	Исполнение канала связи КС1
	Шкаф 17Р: терминал 1 — КС (10М), Терминал 2 — КС (11М)
Шкаф 21Р: терминал 1 — КС (12М), Терминал 2 — КС (12М)
	

	3.4
	Исполнение канала связи КС2
	Шкаф 17Р: терминал 1 — КС (10М), Терминал 2 — КС (11М)
Шкаф 21Р: терминал 1 — КС (12М), Терминал 2 — КС (12М)
	

	3.5
	Длина волны, нм (разъем  типа LC (исполнение SFP-модуля с двухволоконным ВОЛС)
	-
	

	3.6
	Перекрываемое затухание, дБ
	-
	

	3.7
	Диапазон длины линий, км
	-
	

	3.8
	Длина волны, нм (разъем  типа LC (исполнение SFP-модуля с одноволоконным ВОЛС)
	-
	

	4.
	Тип интерфейсов связи
	

	4.1
	Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-103
	2 порта RS-485(типовой)
	

	4.2
	Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850
	2 электрических порта RJ45
	

	5.
	Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок
	

	5.1
	48 светодиодов 
(типовое исполнение)
		Тип лицевой панели терминала
	Элементы оперативного управления
	Группы уставок

	
	
	Способ переключения
	Максимальное количество

	48 светодиодов 
(типовое исполнение)
	Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа
	Механический переключатель
	8



	

	6.
	Конструктив шкафа                                                 * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ).
                                                                                                        ** – согласование с разработчиками 000 НПП «ЭКРА».
[image: Шкаф 2]                                                                                                        Шкафы шириной 600 и 800 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки 
                                                                                                         в существующий ряд шкафов. 


	

	6.1
	Козырек
	Спереди – 100 мм
	

	6.2
	Способ обслуживания шкафа
	Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение)
	

	6.3
	Передняя дверь
	Металлическая с обзорным окном  (типовое исполнение)
	

	6.4
	Задняя металлическая дверь шкафа
	Двухстворчатая (типовое исполнение)
	

	6.5
	Габаритные размеры
шкафа (Ш х Г х В), мм, без учета цоколя
	808 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение)
	

	6.6
	Цоколь
	100 мм (типовое исполнение)
	

	6.7
	Подвод кабеля
	Снизу  (типовое исполнение)
	

	6.8
	Характеристики шкафа для типового исполнения:
(полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька)
	

	6.8.1
	конструктив
	ШМЭ (НПП ЭКРА)
	

	6.8.2
	климатическое исполнение
	УХЛ4
	

	6.8.3
	группа механической прочности
	М40
	

	6.8.4
	пылевлагозащита корпуса
	IP41
	

	6.8.5
	масса
	не более 250 кг
	

	6.8.6
	Блоки испытательные (тип)
	Fame (Phoenix Contact)
	

	6.8.7
	цвет каркаса шкафа и козырька
	(при наличии) RAL 7035
	

	6.8.9
	цвет цоколя
	RAL 7022
	

	6.8.10
	Дополнительные требования к конструктиву шкафа:

	Установка системы принудительной вентиляции шкафа;
установка указательных реле РУ 21 в цепях сигнализации;
установка розетки ~ 220 В;
Обязательное условие: установка механических оперативных переключателей на двери/плите шкафа для выбора не менее 8-ми групп уставок для  обоих МП терминалов
	

	7.
	Дополнительные требования
	Автоматический выключатель MOELLER PL-C3/2 – DC либо эквивалент – 2 шт. Патчкорды duplex FC-LC 50 м в гофре — 8 шт. 

	

	8.
	Количество шкафов
	2
	

	9.
	Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа
		Шкаф 17 Р: Комплект РЗ №1 (ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО) ВЛ 110 кВ Спасск -Дмитриевка — Черниговка - Ярославка;
Комплект РЗ  №2 (ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО) ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль.
Шкаф 21 Р: Комплект РЗ №1 (ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО) ВЛ 110 кВ Ярославка -Павловка-1;
Комплект РЗ  №2 (ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО) ВЛ 110 кВ Ярославка — Павловка-2.
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