Приложение 1.23

Карта заказа
шкафа защиты, автоматики и управления вводным и секционным выключателем 6 — 35 кВ типа ШЭ2607 165  
Объект Филиал АО «ДРСК» «ПЭС» ПС 110/6 кВ Междуречье
(организация, ведомственная принадлежность)
Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.
1 Выбор типоисполнения шкафа
	Типоисполнение 
	Параметры

	
	Номинальный 

переменный ток, А
	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В
	Номинальная частота, Гц

	 ШЭ2607 165-61Е2УХЛ4
	1/5
	220
	50


2 Характеристики терминала шкафа
Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А
	Тип интерфейса
	TTL/RS485
	Ethernet*

	 Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103)
	2 шт.
	не предусмотрен 


3 Данные по комплекту А1(А2) шкафа – трехступенчатая максимальная токовая защита, защита от неполнофазного режима, защита от дуговых замыканий, логическая защита шин, защита минимального напряжения, защита от однофазных замыканий на землю, автоматика управления выключателя
4 Данные по комплекту А3 шкафа – трехступенчатая максимальная  токовая защита,  защиту  от  дуговых  замыканий,  логическая защита  шин,  устройство  резервирования  отказов  выключателя,  автоматическое  включение  резерва,  автоматика  управления  выключателем, защита от несимметричных режимов работы.
5 Данные по конструктиву шкафа
	Передняя дверь шкафа

	металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

	Высота козырька 100мм


* для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырек устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего - спереди
Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм
	 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

	* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)


Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).
6 Дополнительные требования к конструктиву шкафа:
- установка системы принудительной вентиляции шкафа;
- установка розетки ~ 220 В.
- указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа. 
	7 Дополнительные требования: 
	Автоматический выключатель MOELLER PL-C3/2 – DC либо эквивалент – 3 шт., Автоматический выключатель MOELLER PL-C4/2 – DC либо эквивалент – 3 шт.


	8 Количество шкафов: 
	1


9 Оперативное обозначение на двери (козырьке шкафа
	Позиция установки (по плану размещения)
	Диспетчерское наименование

	20Р
	Комплект РЗА вводов 6 кВ Т-1, Т-2, СВ 6 кВ (МТЗ, ЛЗШ, АУВ, УРОВ)


