Приложение № 1.24.

Карта заказа Шкафа основных защит ВЛ 110 кВ С-99 типа Бреслер - 0117.510.02 для ПС 110 кВ Картель – 1 шт. 
	
	Требование заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение


	

	1
	Номинальное входное напряжение питания
	= 220 В 
	

	2
	Типоисполнение. 

Комплект ступенчатых защит присоединения 110-220 кВ с функцией ВЧ-блокировки ДЗ и ТЗНП. Для схемы РУ с одним выключателем.
	Да
	

	3
	Ввод кабелей
	Снизу
	

	4
	Задняя дверь
	Одностворчатая
	

	5
	Передняя дверь
	Металлическая с обзорным окном
	

	6
	Козырёк 
	2 шт.
	

	6.1
	Козырёк 
	200 мм
	

	7
	Нижний цоколь
	200 мм
	

	8
	Наличие диспетчерского наименование на верхнем цоколе с передней и задней стороны шкафа
	Да.

	

	8.1
	Диспетчерское наименование
	Комплект РЗ ВЛ 110 кВ Картель - Селихино (ВЧБ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (Бреслер-0117.510.02)
	

	8.2
	Позиция установки (по плану размещения)
	РП-25
	

	9
	Габаритные размеры шкафа (Ш х В х Г), мм. без учета цоколя и козырька
	802х2002х636
	

	10
	Вид обслуживания
	Двухсторонее
	

	11
	Место для установки ВЧПП с монтажом вторичных цепей под ПВЗУ-Е
	Да
	

	12
	Реализуемые функции для каждого терминала
	
	

	12.1
	Ступеней ДЗ  с ОУ иАУ
	6
	

	12.2
	Ступеней ТЗНП с ОУ иАУ
	6
	

	12.3
	Ускорение ДЗ по каналам связи (ВЧТО, ВЧБ) (да, нет)
	Да
	

	12.4
	Ускорение ТЗНП по каналам связи (ВЧТО, ВЧБ) (да, нет)
	Да
	

	12.5
	МТЗ (2 ст.) (да, нет)
	Да
	

	12.6
	ТО (да, нет)
	Да
	

	12.7
	УРОВ (да, нет)
	Да
	

	12.8
	ЗОФ (да, нет)
	Да
	

	12.9
	ВЧБ (да, нет)
	Да
	

	12.10
	ЗНФР (да, нет)
	Да
	

	12.11
	АРПТ (да, нет)
	Да
	

	12.12
	БНН (да, нет)
	Да
	

	12.13
	БК(I, Z) (да, нет)
	Да
	

	12.14
	ЛС (да, нет)
	Да
	

	12.15
	КЦТ (да, нет)
	Да
	

	12.16
	РАС (да, нет)
	Да
	

	12.17
	ОМП (да, нет)
	Да
	

	12.18
	Работа с ППРЗ ПВЗУ-Е (да, нет)
	Да
	

	13
	Привод выключателя
	Трёхфазный
	

	14
	Протокол связи
	МЭК 61850-8-1
	

	15
	Конфигурация портов (разъем Х5)
	Два порта RJ45
	

	16
	Конфигурация портов (разъем Х3, Х4)
	RS422, RS485
	

	17
	Электрическая схема
	В соответствии с документацией шифр Э-С.425240.233*
	

	18
	Климатическое исполнение
	УХЛ 4
	

	19
	Установка розетки ~220В и освещения (да, нет)
	Да
	

	20
	Не менее 4 групп уставок (да, нет)
	Да
	

	21
	Реализация сигнализации шкафа через указательные реле РУ-21 (срабатывание, неисправность) (да, нет)
	Да
	

	22
	Группа механической прочности
	М40
	

	23
	Пылевлагозащита корпуса
	IP41
	

	24
	Цвет шкафа
	светло-серый RAL 7035
	

	25
	Цвет цокаля
	Цоколь чёрный RAL 7022 200 мм
	

	26
	Наличие испытательных блоков для всех аналоговых входов (да, нет)
	Да
	

	27
	Фиксация  положения крышек испытательных блоков (да, нет)
	Да
	

	28
	Исполнение терминала
	Однотерминальный моноблочный без выносных плат,  модулей, дисплеев
	

	29
	Количество терминалов в шкафу 
	1 шт.
	

	30
	Возможность сбора данных, изменение уставок по месту, по сети (да, нет)
	Да
	

	31
	Наличие порта USB для выгрузки осциллограмм, служебной информации без подключения ноутбука (да, нет)
	Да
	

	32
	Просмотр, анализ и печать осциллограмм с помощью ПК (да, нет)
	Да
	

	33
	Возможность приема сигналов точного времени
	Да
	

	34
	Соответствовать шкафа требованиям приказа №101 Минэнерго от 13 февраля 2019 года  к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами

релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и

комплексов релейной защиты и автоматики (да, нет)
	Да
	

	35
	Номинальный переменный ток, А
	5 А
	

	36
	Номинальное линейное напряжение переменного тока  цепей «звезда», В
	100 В
	

	37
	Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для каждого терминала
	2 электрических порта RJ45
	

	38
	Количество светодиодов на терминале
	48 светодиодов
	

	39
	Механические оперативные ключи на двери шкафа

	Не менее 8 шт.
	

	40
	Температура окружающего воздуха
	от -5°C до +40°C
	

	41
	Масса шкафа, не более
	250 кг
	

	42
	ВЧ приемопередатчик ПВЗУ-Е
	1 шт. в шкафу
	

	42.1
	Диапазон частот настройки
	16 - 1000 кГц
	

	42.2
	Рабочая частота ПП ВЛ 110 С-99
	Частота передачи 670 кГц

Частота приема 669 кГц
	

	42.3
	Шаг выбираемых частот
	0,5 кГц
	

	42.4
	Разнос частот
	Да
	

	42.5
	Совместная работа с поставляемым шкафом защит Бреслер-0117.510
	Да
	

	42.6
	Совместная работа с оборудованием ВЧПП обратной стороны типа АВАНТ, ПВЗУЕ
	Да
	

	42.7
	Выходная мощность передатчика на активной нагрузке 75 Ом, 
при напряжении питания =220/110В (+20%/-40%) (не менее):
	27 Вт
	

	42.8
	Избирательность приемника при воздействии одночастотной помехи

с уровнем 5В отстоящей от частоты приема на 8 кГц (не хуже)
	50 дБ
	

	42.9
	Аппаратный уровень чувствительности
	– 15 дБм
	

	42.10
	Потребляемая мощность (не более)
	80 Вт
	

	42.11
	Габаритные размеры
	483х267х384 мм
	

	42.12
	Средний срок службы (при соблюдении требований эксплуатационной документации)
	20 лет
	

	42.13
	Масса (без ЗИП, документации, упаковки) не более
	17 кг
	

	43
	Грозозащита портов Ethernet SNR-SPD-1.1G
	2 шт.
	

	44
	Комплект документации шкафа
	1 шт.
	


* - документация предоставляется Заказчиком на этапе изготовления шкафа либо по запросу 
