Приложение № 1.25

Карта заказа Шкафа защиты и АУВ ВЛ 110 кВ С-99 типа Бреслер - 0117.511 для ПС 110 кВ Картель – 1 шт. 
	
	Требование заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение


	

	1
	Номинальное входное напряжение питания
	= 220 В 
	

	2
	Типоисполнение. 

Комплект ступенчатых защит присоединения 110-220 кВ с автоматикой управления выключателем (без логики телеотключения/телеускорения). Для применения в качестве резервной или единственной защиты линии.
	Да
	

	3
	Ввод кабелей
	Снизу
	

	4
	Задняя дверь
	Одностворчатая
	

	5
	Передняя дверь
	Металлическая с обзорным окном
	

	6
	Козырёк 
	2 шт.
	

	7
	Козырёк 
	200 мм
	

	8
	Нижний цоколь
	200 мм
	

	9
	Наличие диспетчерского наименование на верхнем цоколе с передней и задней стороны шкафа
	Да.


	

	9.1
	Диспетчерское наименование
	Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Картель — Селихино (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, МФТО, АУВ, ТАПВ, УРОВ) (Бреслер-0117.511)
	

	9.2
	Позиция установки (по плану размещения)
	РП-17
	

	10
	Реализуемые функции в каждом терминале:
	
	

	10.1
	Ступеней ДЗ  с ОУ иАУ
	6
	

	10.2
	Ступеней ТЗНП с ОУ иАУ
	6
	

	10.3
	Ускорение ДЗ по каналам связи (ВЧТО, ВЧБ) (да, нет)
	Да
	

	10.4
	Ускорение ТЗНП по каналам связи (ВЧТО, ВЧБ) (да, нет)
	Да
	

	10.5
	ТО (да, нет)
	Да
	

	10.6
	МТЗ (2 ст.) (да, нет)
	Да
	

	10.7
	АРПТ (да, нет)
	Да
	

	10.8
	ЗОФ (да, нет)
	Да
	

	10.9
	УРОВ (да, нет)
	Да
	

	10.10
	Двухкратное трёхфазное АПВ (да, нет)
	Да
	

	10.11
	            АУВ, АПВ (Слепое, Ш, Л, ШЛ, U, КС) (да, нет)
	Да
	

	10.12
	Контроль/улавливание синхронизма и напряжения (КСН) (да, нет)
	Да
	

	10.13
	Блоктровка от многократных включений (да, нет)
	Да
	

	10.14
	Блокировка включения/отключения выключателя (да, нет)
	Да
	

	10.15
	Контроль готовности привода (да, нет)
	Да
	

	10.16
	Контроль исправности цепей включения и отключения выключателя (да, нет)
	Да
	

	10.17
	Защита ЭМУ от длительного протекания тока (да, нет)
	Да
	

	10.18
	Контроль времени отключения/включения выключателя (да, нет)
	Да
	

	10.19
	Контроль уровня напряжения оперативного постоянного тока ЭМУ (да, нет)
	Да
	

	10.20
	Контроль ресурса выключателя (да, нет)
	Да
	

	10.21
	ЗНФ (да, нет)
	Да
	

	10.22
	ЗНФР (да, нет)
	Да
	

	10.23
	БНН (да, нет)
	Да
	

	10.24
	БК(I, Z) (да, нет)
	Да
	

	10.25
	ЛС (да, нет)
	Да
	

	10.26
	КЦТ (да, нет)
	Да
	

	10.27
	ОМП (да, нет)
	Да
	

	10.28
	РАС (да, нет)
	Да
	

	12
	Установка розетки ~220В и освещения (да, нет)
	Да
	

	13
	Не менее 4 групп уставок (да, нет)
	Да
	

	14
	Протокол связи
	МЭК 61850-8-1
	

	15
	Конфигурация портов (разъем Х5)
	Два порта RJ45
	

	16
	Конфигурация портов (разъем Х3, Х4)
	RS422, RS485
	

	17
	Совместная работа с шкафом Бреслер-0117.510.02
	Да
	

	18
	Совместная работа ПВЗУ-Е
	Да
	

	19
	Вид обслуживания
	Двухстороннее обслуживание
	

	20
	Группа механической прочности
	М40
	

	21
	Пылевлагозащита корпуса
	IP41
	

	22
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	

	23
	Наличие испытательных блоков для всех аналоговых входов (да, нет)
	Да
	

	24
	Фиксация  положения крышек испытательных блоков (да, нет)
	Да
	

	25
	Исполнение терминала
	Однотерминальный моноблочный без выносных плат,  модулей, дисплеев
	

	26
	Количество терминалов в шкафу 
	1
	

	27
	Возможность сбора данных, изменение уставок по месту, по сети (да, нет)
	Да
	

	28
	Наличие порта USB для выгрузки осциллограмм, служебной информации без подключения ноутбука(да, нет)
	Да
	

	29
	Просмотр, анализ и печать осциллограмм с помощью ПК (да, нет)
	Да
	

	30
	Возможность приема сигналов точного времени
	Да
	

	31
	Соответствовать шкафа требованиям приказа №101 Минэнерго от 13 февраля 2019 года  к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами

релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и

комплексов релейной защиты и автоматики (да, нет)
	Да
	

	32
	Номинальный переменный ток, А
	5 А
	

	33
	Номинальное линейное напряжение переменного тока  цепей «звезда», В
	100В
	

	34
	Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для каждого терминала
	2 электрических порта RJ45
	

	35
	Количество светодиодов на терминале
	48 светодиодов
	

	36
	Наличиеключа управления и сигнальной арматуры положения выключателя  на фасаде двери
	Да
	

	37
	Механические оперативные ключи на двери шкафа

	Не менее 8 шт.
	

	38
	Температура окружающего воздуха
	от -5°C до +40°C
	

	39
	Габаритные размеры шкафа (Ш х В х Г),мм, без учета цоколя
	802х2002х636
	

	40
	Привод выключателя
	Трёхфазный
	

	41
	Масса , не более
	250 кг
	

	42
	Комплект документации шкафа
	1 шт.
	

	43
	Грозозащита портов Ethernet SNR-SPD-1.1G
	2 шт
	

	44
	Реализация сигнализации шкафа через указательные реле РУ-21 (срабатывание, неисправность)
	Да
	

	45
	Электрическая схема
	В соответствии с документацией шифр Э-С.425240.233*
	


* - документация предоставляется Заказчиком на этапе изготовления шкафа либо по запросу 
