Приложение 1.26
Карта заказа Шкафа защиты линии 110 кВ С-54 и АУВ ПС 110 кВ БВС в количестве – 1 шт.
	
	Требование заказчика
	Предложение 

Участника

	  №
	Технические и функциональные характеристики 

(параметры эквивалентности)
	Значение

(параметры 

эквивалентности)
	

	Параметры МП терминала

	1
	Номинальное входное напряжение питания,В
	± 220.0
	

	2
	Ввод контрольных кабелей
	Снизу
	

	3
	Задняя дверь
	Одностворчатая 

металлическая
	

	4
	Лицевая дверь
	Металлическая с обзорным окном
	

	5
	Вехний цоколь
	Да, 100 мм
	

	6
	Нижний цоколь
	Да, 100 мм
	

	7
	Наличие диспетчерского наименование на верхнем цоколе с передней и задней стороны шкафа
	Да
	

	8
	Реализуемые функции в каждом терминале:
	
	

	8.1
	Ступеней ДЗ 
	5
	

	8.2
	БНН (да, нет)
	Да
	

	8.3
	БК (да, нет)
	Да
	

	 8.4
	Ступеней ТНЗНП
	5
	

	8.5
	АУВ,АПВ (Слепое,Ш,Л,ШЛ,U,КС) (да, нет)
	Да
	

	8.6
	МТЗ (да, нет)
	Да
	

	8.7
	ТЗП (да, нет)
	Да
	

	8.8
	УРОВ (да, нет)
	Да
	

	8.9
	ЗНФР (да, нет)
	Да
	

	8.10
	ОМП (да, нет)
	Да
	

	9
	Установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации (да, нет)
	Да
	

	10
	Установка розетки ~220В и освещения (да, нет)
	Да
	

	11
	Не менее 8 групп уставок (да, нет)
	Да
	

	12
	Вид обслуживания
	Двухстороннее обслуживание
	

	13
	Группа механической прочности
	М40
	

	14
	Пылевлагозащита корпуса
	IP41
	

	15
	Цвет шкафа
	светло-серый RAL 7035
	

	16
	Цвет цоколя
	Цоколь чёрный RAL 7022 100 мм
	

	17
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	

	18
	Наличие испытательных блоков для всех аналоговых входов (да, нет)
	Да
	

	19
	Фиксация  положения крышек испытательных блоков (да, нет)
	Да
	

	20
	Исполнение терминала
	Однотерминальный 

моноблочный без 

выносных плат, 

модулей. 

С дисплеем.
	

	21
	Количество терминалов в шкафу 
	2
	

	22
	Возможность сбора данных, изменение уставок по месту, по сети (да, нет)
	Да
	

	23
	Программа удалённого просмотра (ПО)
	СТАРТ-2/СТАРТ-3
	

	24
	Наличие порта USB для выгрузки осциллограмм, служебной информации без подключения ноутбука(да, нет)
	Да
	

	25
	Просмотр, анализ и печать осциллограмм с помощью ПК (да, нет)
	Да
	

	26
	Возможность приема сигналов точного времени
	Да
	

	27
	Соответствовать шкафа требованиям приказа №101 Минэнерго от 13 февраля 2019 года  к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами

релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и

комплексов релейной защиты и автоматики (да, нет)
	Да
	

	28
	Номинальный переменный ток, А
	5.0  А
	

	29
	Номинальное линейное напряжение переменного тока  цепей «звезда», В
	100.0 В
	

	30
	Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для каждого терминала
	2 электрических порта RJ45
	

	31
	Количество светодиодов на терминале
	48 светодиодов
	

	32
	 Механические оперативные ключи на двери шкафа

	Не менее 20 шт.
	

	33
	Температура окружающего воздуха
	от -20°C до +45°C
	

	34
	Габаритные размеры шкафа (Ш х Г х В),мм
	800х600х2000
	

	35
	Масса шкафа, не более
	250 кг
	


