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1. [bookmark: __RefHeading___Toc10388_3983621803]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10390_3983621803]Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 27.90.11 Поставка оборудования для обслуживания элегазового оборудования для нужд Саратовского филиала.
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10392_3983621803]Цель использования закупаемой продукции  
- Продукция закупается для исполнения инвестиционной программы 2026 г. Саратовского филиала
 АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Балаково.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc10394_3983621803]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10396_3983621803]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10398_3983621803]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc10400_3983621803]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оборудование для обслуживания элегазового оборудования
	комплект
	1






2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10402_3983621803]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc10404_3983621803][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции».
	С даты подписания Договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.





2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10406_3983621803]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc10408_3983621803]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Оборудование для обслуживания элегазового оборудования.

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4

	5
	6

	1.
	Оборудование для обслуживания элегазового оборудования.
Комплектация:
1. Измеритель-газоанализатор высокочувствительный течеискатель элегаза — 1 шт.;
2. Прибор для проверки мониторов плотности элегаза — 2 шт.;
3. Комплект ША-20-20 005 (015) - шланг армированный 5 и 15 метров — 2 шт.;
4. НПУ-002- набор переходников унифицированный — 2 шт.;
5. РУ-20-20- распределитель — 2 шт.;
6. Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями — 2 шт.;
7. Тестер сопротивления контактов выключателей — 2 шт.;
8. Предварительный фильтр ПФ-0020 — 1 шт.;
9. Компрессор для элегаза — 1 шт.;
10. Вакуумный компрессор для элегаза — 1 шт.;
11. Течеискатель элегаза— 3 шт.;
12. Анализатор качества элегаза — 1 шт.
	
	
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1. 
	Измерители-газоанализаторы высокочувствительный течеискатель элегаза
	Принцип измерения
	Недисперсионное инфракрасное излучение
	
	-//-

	
	
	Обнаруживаемый газ
	Элегаз (SF6)
	
	

	
	
	Диапазон измерения
	Переключаемый:
0-100 ppm
0-1000 ppm
0-1500 ppm
	
	

	
	
	Рабочая температура
	-10 0С...+60 0С
	
	

	
	
	Длина зонда
	22 см
	
	

	
	
	Тип питания
	Встроенный литиевый аккумулятор (2200 мАч, 4,2 В)
	
	

	
	
	Дополнительные функции
	Хранение данных измерений, передача данных на ПК через USB
	
	

	1.2
	Прибор для проверки мониторов плотности элегаза
	Габариты, мм
	400х300х330
	
	

	
	
	Питание
	вход-90–264 В переменного тока (50–60 Гц),
выход -24 В постоянного тока
	
	

	
	
	Класс точности цифрового датчика
	0,1
	
	

	
	
	Максимальное давление
	10 бар
	
	

	
	
	Единицы измерения
	бар, кПа, psi
Все показания-абсолютные
	
	

	
	
	Соединение
	DN8, воздушный клапан
	
	

	1.3
	Комплект ША-20-20 005(015) -шланг армированный 5 и 15 метров
	Размер соединения
	DN20
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	50 бар
	
	

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь в оплетке
	
	

	
	
	Особенность соединений
	Самоуплотняющиеся
	
	

	1.4
	НПУ-002- набор переходников унифицированный
	Габариты, мм
	400х400х110
	
	

	
	
	Соединения
	самоуплотняющиеся DN8 и DN20
	
	

	1.5
	РУ-20-20- распределитель
	Размер входного соединения
	DN20
	
	

	
	
	Размер выходных соединений (3 шт)
	DN20х3
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	16 бар
	
	

	
	
	Габариты, мм
	620х350х150
	
	

	1.6
	Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями
	Производительность вакуумного насоса
	25 м3/ч
	
	

	
	
	Давление на входе (от баллона)
	До 200 бар
	
	

	
	
	Давление на выходе (для заполнения)
	До 10 бар (с плавной регулировкой)
	
	

	
	
	Рабочее напряжение
	220-240 В
	
	

	1.7
	Тестер сопротивления контактов выключателей
	Измерительный ток
	До 200 А
	
	

	
	
	Количество каналов запуска
	2
	
	

	
	
	Диапазон преобразования сопротивления в напряжение
	10-4000 мкОм
	
	

	
	
	Выходное напряжение аналогового канала
	0-12 В
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP40
	
	

	
	
	Рабочая температура
	-20 0С...+50 0С
	
	

	1.8
	Предварительный фильтр ПФ-020
	Рабочая среда
	Элегаз (SF6)
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	50 бар
	
	

	
	
	Тип соединения
	DN20
	
	

	
	
	Габариты, мм
	400х125х490
	
	

	1.9
	Компрессор для элегаза
	Производительность
	До 4 м3/ч
	
	

	
	
	Максимальное конечное давление
	50 бар
	
	

	
	
	Рабочая температура
	-10 0С...+40 0С
	
	

	
	
	Мощность
	3,5 кВт
	
	

	
	
	Размер соединения на входе и выходе
	DN20
	
	

	
	
	Режим работы
	Сухой, без масла
	
	

	1.10
	Вакуумный компрессор для элегаза
	Тип
	Безмасляный
	
	

	
	
	Управление
	Автоматическое
	
	

	
	
	Производительность
	3,6 м3/ч
	
	

	
	
	Давление на входе
	До 10 бар
	
	

	
	
	Мощность
	0,6 кВт
	
	

	1.11
	Течеискатель элегаза
	Чувствительность
	3 г/год
	
	

	
	
	Уровни чувствительности
	7 режимов
	
	

	
	
	Рабочая температура
	0 0С...+52 0С
	
	

	
	
	Индикация
	Да
	
	

	
	
	Режим работы
	непрерывный
	
	

	
	
	Частота контроля сенсора
	4000 проверок с секунду
	
	

	
	
	Механический пробозаборный насос
	да
	
	

	1.12
	[bookmark: _GoBack]Анализатор качества элегаза
	
Давление на входе
	
0,3 МПа
	
	

	
	
	Давление при возврате
	0,8 МПа
	
	

	
	
	Тип питания
	Перезаряжаемая литиевая батарея
	
	

	
	
	Функции
	Автоматическая запись процессов, сохранение статистики, анализ записей, автоматический сбор данных
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	
Место поставки

	РФ, 413865,Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная, д.48
	-//-
	

	2.2.
	
Время поставки

	В рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)
	-//-
	

	2.3.
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка
	Не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Гарантия, не менее
	12 (двенадцать) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	-//-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы
 относящиеся к изделию и его составным частям,
 оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· технический паспорт;
· сертификат соответствия по пожарной безопасности;
· протоколы заводских испытаний.
	-//-
	






3. [bookmark: __RefHeading___Toc10410_3983621803]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



















