| Номер ТЗ | 301А |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 2231411 |

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора–

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

Д.В. Константинов

«19» июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку литых измерительных трансформаторов тока.

Лот №301А

- Общая часть.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго» в сроки, установленные данным ТЗ:

| Точка поставки | Срок поставки | Количество |
| --- | --- | --- |
| г. Орёл, ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго» | в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора | 10 шт |

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные трансформаторов тока должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование параметра |  | Значение | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Тип трансформаторов |  | проходной | 27.11.42.000 | ограничение |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |
| Номинальный первичный ток, А |  | 300 |  |  |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |  |
| Ток термической стойкости кА (3-х секундной), не менее |  | 18 |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 80 |  |  |
| Частота, Гц |  | 50 |  |  |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |  |  |
| Число вторичных обмоток, не менее | учета, шт. | 1 |  |  |
|  | измерений, шт. | 1 |  |  |
|  | защиты, шт. | 1 |  |  |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |  |  |
|  | измерений | 10 |  |  |
|  | защиты | 15 |  |  |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,2 |  |  |
|  | измерений | 0,5 |  |  |
|  | защиты | 10Р |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 10 |  |  |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У3 |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |  |  |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |  |  |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |  |  |
| Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3 |  | нормальная, уровень «б» |  |  |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865, не менее |  | «В» |  |  |
| Дополнительные условия (требования) |  |  |  |  |
| Защита от несанкционированного доступа |  |  | Прозрачная клеммная крышка выводов вторичных цепей с возможностью опломбирования |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

- наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 2.5.5 Методики проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети»   (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- измерительные трансформаторы должны быть утверждены как тип, иметь действующую поверку на момент поставки (с давностью не более 6 месяцев).

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р:

- ГОСТ 7746 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- свидетельство о поверке.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Исп. Челышев А. А.

(тел. 47-07)