
Приложение № 1 к ТТ
к «ОКПД2 31.01.11.160. Поставка телекоммуникационных шкафов и средств связи в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107»

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции:
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения Подрядчика

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	Шкаф телекоммуникационный, напольный
	42U 19“ 600х800 (серый), стеклянная дверца.
Количество: 1 (одна) штука. 
Максимальная статическая нагрузка, не менее, кг: 100
Габариты: Высота 42U, ширина 600 мм, глубина не более 800 мм, полезная глубина не менее 730 мм
Передняя дверь стеклянная одностворчатая, с замком
Боковые панели съемные, на замках
Крыша щеточный кабельный ввод, установка вентиляторных панелей
Основание закрытое, щеточный кабельный ввод 
Материал: сталь с порошковым покрытием.
Цвет серый RAL 7035
Гарантия, не менее: 5 лет
	Способ подтверждения: указание наименования продукции и страны происхождения продукции

	Способ подтверждения: указание соответствующих технических характеристик, указанных заказчиком
	
	

	1.1
	VoIP- шлюз Зелакс MM-22xRC-UNI-I-AC9 2FXS/2FXO
	Количество: 2 (две) штуки
Комплектация каждого шлюза:
Конструктив Р-12 для установки в стойку до двух шлюзов — 1 шт.
VoIP шлюз Зелакс MM-22xRC-UNI-I-AC9 — 1 шт.
Модуль MIME-2xFXS-2xFXO с 2 портами FXS и 2 портами FXO или ТЧ — 1 шт.
Тип линий: FXS — 2 порта (аналоговые порты для подключения телефонных аппаратов), FXO — 2 порта (аналоговые порты для подключения аналоговых телефонных соединительных линий)
Количество SIP-аккаунтов: не менее 4
Сетевые интерфейсы: 1 LAN порт с поддержкой 10/100 Мбит/с (разъемы RJ-45).
Поддерживаемые сетевые протоколы: IPv4, IPv6, TCP, UDP, RTP (для передачи голоса), SIP (для сигнализации).
Голосовые кодеки: G.711 (a-law), G.729а
Питание: От сети 220–240 В через внешний адаптер.
Рабочая температура: От +5 °C до +40 °C.
Гарантия: не менее 60 месяцев.
Срок службы: не менее 5 лет
	Способ подтверждения: указание наименования продукции и страны происхождения продукции

	Способ подтверждения: указание соответствующих технических характеристик, указанных заказчиком
	
	

	1.2.
	MES2300-24 Eltex | Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G, 4 порта 10G
	Количество: 2 (две) штуки.
Количество и тип портов: 24х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), RS-232 (RJ-45).
Стекирование до 8 устройств
Питание: Напряжение, тип AC 100 — 220В
Технология PoE	— нет 
Максимальная потребляемая мощность, Вт — 20
Рабочая температура окружающей среды	от -20 до +50 °С
Рабочая влажность	не более 80%
Тепловыделение, Вт	20
Тип охлаждения	пассивное
Направление обдува	FTB
Установка в стойку	1U
Габариты коммутатора (Ш х В х Г), мм	430 x 44 x 204
Размер коробки ШхВхГ, мм	550 x 85 x 450
Вес брутто, кг	2.94
Гарантия: не менее 24 месяцев.
Срок службы: не менее 5 лет
	Способ подтверждения: указание наименования продукции и страны происхождения продукции

	Способ подтверждения: указание соответствующих технических характеристик, указанных заказчиком
	
	

	1.3.
	MES2300-08 Eltex | Коммутатор 10 портов 1G, 2 порта SFP
	Количество: 2 (две) штуки.
Количество портов	10х1G, 2хSFP
Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45)	10
Количество портов 1000BASE-X (SFP)	2
Консольный порт	RS-232 (RJ-45)
Функции
Уровень коммутатора	L3
Поддержка стекирования	да
Кол-во устройств в стеке	8
Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)	да
Поддержка ERPS (G.8032v2)	да
Поддержка MLAG (Multi-Switch Link Aggregation Group)	да
Поддержка Q-in-Q	да
Поддержка Selective Q-in-Q	да
Технология EVPN/VXLAN	нет
Физические характеристики
Питание, ток	AC
Питание, В	100-240 В АС
Разъем для АКБ	нет
Технология PoE	нет
Максимальная потребляемая мощность, Вт	13
Аппаратная поддержка Dying Gasp	да
Рабочая температура окружающей среды	от -20 до +50 °С
Рабочая влажность	не более 80%
Тепловыделение, Вт	13
Тип охлаждения	пассивное
Направление обдува	пассивное
Установка в стойку	1U
Габариты коммутатора (Ш х В х Г), мм	310 x 44 x 159
Габариты и вес
Размер коробки ШхВхГ, мм	400 x 85 x 300
Вес брутто, кг	2
Гарантия: не менее 24 месяцев.
Срок службы: не менее 5 лет
	Способ подтверждения: указание наименования продукции и страны происхождения продукции
	Способ подтверждения: указание соответствующих технических характеристик, указанных заказчиком
	
	

	1.4.
	ESR-15R Eltex | Сервисный маршрутизатор 4x1G RJ-45, 2x1G SFP
	Количество: 2 (две) штуки.
Кол-во портов ESR	6
Количество портов 1G	6
Downlink порты RJ-45	4
Макс. скорость портов	1 G
Downlink порты SFP	2
Функции
Набор функций соответствует версии ПО	1.40
BRAS	Да
Интерфейсы bridge	50
Интерфейсы sub	64
Интерфейсы QinQ	64
PBR. Количество профилей	40
PBR. Максимальное количество правил во всех профилях	512
Количество конфигурируемых VPN-туннелей IPIP	10
Количество конфигурируемых VPN-туннелей GRE	10
Количество конфигурируемых VPN-туннелей Ethernet over GRE	10
Количество конфигурируемых VPN-туннелей GRE SUB	10
Количество конфигурируемых VPN-туннелей SoftGRE	500
Количество конфигурируемых VPN-туннелей L2TPv3	10
Количество конфигурируемых VPN-туннелей LT	128
Количество конфигурируемых VPN-туннелей IPsec VTI	64
Количество конфигурируемых IPsec VPN-туннелей	64
Удалённый доступ L2TP. Туннелей	10
Удалённый доступ PPTP. Туннелей	10
Удалённый доступ OpenVPN. Туннелей	10
Удалённый доступ OpenVPN. Адресов на туннель	8
Удалённый доступ OpenVPN. Количество одновременных пользователей	64
DHCP. Количество пулов	20
DHCP. Размер пула	10K
DHCP. Статических адресов в пуле	128
ACL. Количество профилей	512
ACL. Количество правил в профиле	512
Файрволл. Количество зон безопасности	48
Файрволл. Количество пар зоны безопасности	192
Файрволл. Количество правил	4096
IPS. Количество пользовательских серверов обновлений	32
IPS. Количество категорий	20
IPS. Количество правил	500
Физические характеристики
Питание, ток	AC
Максимальная потребляемая мощность, Вт	18
Установка в стойку esr	1U
Питание, В	100-264 В
Габариты и вес
Размер коробки ШхВхГ, мм	300 x 85 x 400
Вес брутто, кг	1.8
Гарантия: не менее 24 месяцев.
Срок службы: не менее 5 лет

	Способ подтверждения: указание наименования продукции и страны происхождения продукции
	Способ подтверждения: указание соответствующих технических характеристик, указанных заказчиком
	
	

	1.5.
	Модем xDSL с портами 4х10/100 BASE-T
	Количество: 2 (две) штуки.
Модемы FlexDSL Orion3 
Порты: четыре разъёма RJ-45 10/100 Base-T. Поддержка автоматического согласования скорости (auto-negotiation). 
Порт xDSL: Подключение к телефонной линии (медной паре). Стандарт G.SHDSL.bis. Поддержка технологии EFM (Elementary Frame Mode) bonding.
Скорость передачи:  до 15 Мбит/с / до 30 Мбит/с.
Управление. через веб-интерфейс, SNMP / консольный порт (RS-232).
Питание: Переменное напряжение (AC 220В) 
Условия эксплуатации: Обычно указывают рабочий диапазон температур и влажности
Рабочая температура: +5 - +40 °С
Гарантия не менее: 24 месяцев.
Срок службы не менее:  5 лет
	
	
	
	

	1.6.
	Оптический кросс на 24 OB FC SM 19” 1U
	Количество: 1 (одна) штука.
Укомплектованный на 24 порта FC/UPC (24 одинарных FC/UPC адаптеров), SM 9/125 OS2, стальной, серый, в комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1 м, сплайс-кассета с крышкой, гильзы NMF-RP24FCUS2-WS-ES-1U-GY NIKOMAX
	
	
	
	

	2
	Шкафы для ИБП и АКБ 24U в комплекте с ИБП Штиль STR1106SL (6 кВА / 5,4 кВт) с 16 АКБ 12В 200 Ач

	Шкаф для ИБП и АКБ:
Телекоммуникационный шкаф «Штиль» TC-2401-01D2
Количество: 1 (одна) штука. 
Тип напольный. Двери (передняя и задняя) перфорированные. Боковые панели несъемные перфорированные, Регулируемые опоры (ножки). 
Максимальная статическая нагрузка, не менее, кг: 400
Высота: 24U
Материал: сталь с порошковым покрытием.
Цвет: серый RAL 7035.
Набор монтажных профилей «Штиль» SMP-24-01 — 1 шт.
Монтажный комплект для ИБП «Штиль» МК-02-600
Батарейная полка «Штиль» BS-250-01 — 2 шт.
Шина заземления «Штиль» PE-10-600 — 1 шт.

Шкаф для АКБ:
Телекоммуникационный шкаф «Штиль» TC-2401-01D2
Количество: 1 (одна) штука. 
Тип напольный. Двери (передняя и задняя) перфорированные. Боковые панели несъемные перфорированные, Регулируемые опоры (ножки). Комплект заземления — шины и проводники.
Максимальная статическая нагрузка, не менее, кг: 400
Высота: 24U
Материал: сталь с порошковым покрытием.
Цвет: серый RAL 7035.
Батарейная полка «Штиль» BS-250-01 — 2 шт.

Онлайн ИБП Штиль SR1106L (6 кВА / 5,4 кВт)
Количество: - 1 (одна) штука.
Активная мощность, кВт 5,4
Время автономной работы зависит от ёмкости внешних АБ
Число фаз 1 в 1
Форм-фактор в стойку
Топология on-line (с двойным преобразованием)
Режимы работы on-line, автономный, байпас, ECO
Предельный диапазон входного напряжения, В 90-310
Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220
Точность стабилизации выходнго напряжения, % ±2
Форма выходного напряжения чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А 27
Наличие батарей внешние (опция)
Номинальное напряжение АБ, В 192
Электронный автоматический байпас да
Степень защиты от пыли и влаги IP20
Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм 135х490х590
Масса, кг 16,4
Гарантийный срок, мес 24
Карта мониторинга IC-SNMP/WEB — 1 шт.

Аккумулятор Ventura FT 12-200 (12 В 200 Ач) 
Количество: 16 (шестнадцать) шт.
Модуль защиты батарей BPM-10-C-B — 1 шт.
Модуль распределения PDM-10-3T-1T — 1 шт.
Батарейный кабель T-T-3-2x6 — 1 шт.
Батарейный кабель T-M8-2-2x6 — 1 шт.
Перемычка M8-M8-0,3-1x6 — 12 шт.
Батарейный кабель M8-M8-1-1x6 — 3 шт.
Гарантия 24 мес.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции и страны происхождения продукции
	Способ подтверждения: указание соответствующих технических характеристик, указанных заказчиком
	
	



* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке должен предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ.

	
	



