## Перечень (2)
Приложение № 1 к Техническому заданию
"УТВЕРЖДАЮ" Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Московский Регион» - Московские кабельные сети ______________ А.А. Клинков «_____» ____________ 2026 г
Перечень единичных видов работ
Выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на поврежденных КЛ 0,4-20 кВ в 2026-27 гг. для нужд УКС ЮО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Состав работ | Ориентировочные объемы
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 01 - Земляные работы
1 | Рытье шурфа в немерзлом грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости | 1340
2 | Рытье шурфа в немерзлом налипающем грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости | 1340
3 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | м3 | 1 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки | 34
4 | Разработка немерзлого налипающего грунта в траншее вручную | м3 | 1 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки | 34
5 | Засыпка немерзлого грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием | 34
6 | Засыпка немерзлого налипающего грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием | 34
7 | Разработка грунта в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
8 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
9 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
10 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
11 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
12 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
13 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
14 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
15 | Разработка грунта налипающего в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора8 | 34
16 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
17 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
18 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
19 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
20 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
21 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
22 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
23 | Очистка участка в два короба 1 м траншеи от снега для оттаивания | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Очистка оттаиваемого участка от снега с откидыванием на расстояние до 3 м. | 1000
24 | Укладка двух коробов 1 м траншеи на оттаиваемый участок | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Укладка коробов на оттаиваемый участок с подноской их на расстояние до 10 м. | 1000
25 | Засыпка двух коробов 1 м траншеи оттаивания грунтом | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Засыпка коробов грунтом с подноской его на расстояние до 10 м. | 1000
26 | Уборка двух коробов 1 м траншеи оттаивания с очисткой от грунта | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Уборка коробов с очисткой от грунта и откидыванием его на расстояние до 3 м. | 1000
27 | Очистка участка в четыре короба 1 м траншеи от снега для оттаивания | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Очистка оттаиваемого участка от снега с откидыванием на расстояние до 3 м. | 1000
28 | Укладка четырех коробов 1 м траншеи на оттаиваемый участок | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Укладка коробов на оттаиваемый участок с подноской их на расстояние до 10 м. | 1000
29 | Засыпка четырех коробов 1 м траншеи оттаивания грунтом | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Засыпка коробов грунтом с подноской его на расстояние до 10 м. | 1000
30 | Уборка четырех коробов 1 м траншеи оттаивания с очисткой от грунта | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Уборка коробов с очисткой от грунта и откидыванием его на расстояние до 3 м. | 1000
Раздел 02 - Работы связанные с разборкой и восстановлением газонов, тротуаров, дорожных покрытий.
31 | Разломка асфальтового покрытия экскаватором. | м3 | 1 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки. | 153
32 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 1 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки. | 5100
33 | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных | м3 | 1 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 5100
34 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 1 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 3400
35 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 1 | 1. Разборка покрытия. 2. Очистка плит. 3. Относка плит на расстояние до 10 м. 4. Складирование плит в штабель. | 442
36 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 1 | 1. Очистка полосы покрытия. 2. Разметка линий расположения шва. 3. Нарезка швов. 4. Укладка полиуретанового шнура. 5. Разогревание мастики. 6. Заполнение швов битумной мастикой. | 3400
37 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | м2 | 1 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок. | 3400
38 | Изменение толщины слоя на каждые 0,5см отличные от 4см при устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | м2 | 1 | 1. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест недоступных укатке. 2. Укатка. | 1700
39 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м2 | 1 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок. | 1700
40 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | м2 | 1 | 1. Россыпь и разравнивание щебня. 2. Профилирование и планировка щебня. 3. Укатка с поливкой водой. | 170
41 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 1 | 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 170
42 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 1 | 1. Планировка и укатка земляного полотна. 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 3. Укатка с поливкой водой. | 1020
43 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 1020
44 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | м2 | 1 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 1020
45 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 340
46 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | м2 | 1 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 340
47 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | м2 | 1 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 204
48 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт. | м2 | 1 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 340
49 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | м2 | 1 | 1. Выравнивание основания вручную. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком. | 340
50 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 1 | 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком. | 340
51 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 1 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 340
52 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 1 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 340
53 | Установка бортовых камней бетонных при цементнобетонных покрытиях | м | 1 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. | 340
54 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 1 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. | 340
55 | Установка бортовых камней природных при цементнобетонных покрытиях | м | 1 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов. | 340
56 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий | м | 1 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов. | 15300
57 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | м2 | 1 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором. | 15300
58 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | м2 | 1 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную. | 340
59 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способомм | м2 | 1 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием. | 340
60 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 1 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием. | 3400
61 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 1 | 1. Посев вручную. 2. Уплотнение газонов после посева. 3. Полив газонов с помощью поливомоечной машины. | 3400
62 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | м | 1 | 1. Разметка линий расположения шва. 2. Нарезка швов. 3. Заполнение швов изоловой лентой. | 300
63 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 1. Изготовление конструкции компенсационного шва. 2. Установка закладных элементов шва из досок. 3. Установка и разборка опалубки из готовых щитов. 4. Устройство цементобетонного покрытия вручную. 5. Обмазка битумной эмульсией торцов плиты. 6. Заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном и мастикой. 7. Укрытие швов рубероидом. | 500
64 | Устройство цементнобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением. | 500
65 | Устройство асфальтобетонных покрытий средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением. | 500
66 | Демонтаж ж/б плит (временные дороги, территории стройки, площадки) весом свыше 1,5т до 3,5т | 1 шт. | 1 | Демонтаж ж/б плит с помощью крана грузоподъемностью 16 т | 200
67 | Установка ж/б плит (временные дороги, территории стройки, площадки) весом свыше 1,5т до 3,5т | 1 шт. | 1 | Устройство постели из песка с выравниваниванием и тромбованием основания. Установка ж/б плит. Выверка правильности установки ж/б плит. Заделка швов песком между ж/б плитами. | 200
68 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 1 | 1. Подготовка участка работ. 2. Приведение отбойных молотков в рабочее положение. 3. Разборка бетонных конструкций. 4. Уборка мусора. | 200
Раздел 03 - Поиск места повреждения КЛ
69 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 150
в т.ч. с разбикой по операциям:
69.1. | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля. | 150
69.2. | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  | Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. | 150
69.3. | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 150
69.4. | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов |  |  | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 150
70 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно в условиях города | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 150
в т.ч. с разбикой по операциям:
70.1. | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля. | 150
70.2. | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  | Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. | 150
70.3. | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 150
70.4. | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов |  |  | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 150
71 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 150
в т.ч. с разбикой по операциям:
71.1. | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля. | 150
71.2. | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  | Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. | 150
71.3. | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 150
71.4. | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов |  |  | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 150
72 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 150
в т.ч. с разбикой по операциям:
72.1. | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля. | 150
72.2. | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  | Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. | 150
72.3. | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 150
72.4. | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов |  |  | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 150
Раздел 04 - Испытания и измерения КЛ
73 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 450
74 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 450
Раздел 05 - Устройство переходов с помощью установок ГНБ
75 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (40 кН) для труб Dy=160 мм длиной до 300 м | м | 1 | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 11. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 13. Снятие, очистка и промывка расширителя. 14. Откачка отработанной буровой смеси. | 100
76 | Устройство переходов в грунтах I-Ш группы для прокладки 2 труб диаметром 160 мм каждая, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально направленного бурения и проходческих машин | м | 1 | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением. 11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 12. Снятие, очистка и промывка расширителя. 13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением. 15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 16. Снятие, очистка и промывка расширителя. 17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 21. Снятие, очистка и промывка расширителя. 22. Откачка отработанной буровой смеси. | 150
77 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соед. | 1 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора. | 500
78 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соед. | 1 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора. | 500
79 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 6 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом. | 2.5
80 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 12 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом. | 2.5
81 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 1. Заземление буровой установки ГНБ. 2. Закрепление анкерами буровой установки ГНБ. | 500
82 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 1. Демонтаж заземления буровой установки ГНБ. 2. Демонтаж анкерных устройств буровой установки ГНБ. | 500
Раздел 06 - Прокладка и замена кабеля
83 | Демонтаж (монтаж) железобетонных плит перекрытий каналов | плита | 1 | Снятие (установка) плит | 500
84 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка пучка из трех кабелей. 5. Скрепление кабелей в треугольник. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
Кабель вес 1 метра до 6 кг
85 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля из траншеи | 250
86 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
87 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления | 250
88 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка. | 250
89 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами | 250
90 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
91 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | 250
92 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
93 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 250
94 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
95 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах | 250
96 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
Кабель вес 1 метра от 6 кг и выше до 9 кг
97 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля из траншеи | 250
98 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
99 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления | 250
100 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка. | 250
101 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами | 250
102 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
103 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | 250
104 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
105 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 250
106 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
107 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах | 250
108 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
Кабель, проложенный по опорам
109 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | м | 1 | Демонтаж кабеля с опоры | 250
110 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от 1 кг до 2 кг ) | м | 1 | Демонтаж кабеля с опоры | 250
111 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | м | 1 | Демонтаж кабеля с опоры | 250
112 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | м | 1 | Демонтаж кабеля с опоры | 250
113 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
114 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от1 кг до 2 кг ) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
115 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
116 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
Раздел 07 - Установка термоусаживаемыъх соединительных муфт на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена
Муфты для небронированного кабеля до 10 кВ
117 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 250
118 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 250
119 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 250
120 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 250
121 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 250
122 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 250
Муфты для бронированного кабеля до 10 кВ
123 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 250
124 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 250
125 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 250
126 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 250
127 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 250
128 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 В сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 250
Соединительные муфты для кабеля 0,4, 6-10 кВ с бумажной изоляцией
129 | Монтаж термоусаживаемой соединительной муфты на напряжение 0,4, 6-10 кВ для кабеля с бумажной изоляцией | 1 муфта | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой. Установка внутренней трубы.Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 500
Раздел 08 - Замена концевых муфт наружной и внутренней установки
Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для одножильного кабеля
130 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
131 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 250
132 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
133 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 250
134 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
135 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 250
Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для одножильного кабеля
136 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
137 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 250
138 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
139 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 250
140 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
141 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 250
Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ
142 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
143 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 250
144 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
145 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 250
146 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
147 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 250
Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ
148 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
149 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 250
150 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
151 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 250
152 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
153 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 250
Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ
154 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
155 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 250
156 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
157 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 250
158 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
159 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 250
Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ
160 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
161 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 250
162 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
163 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 250
164 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 250
165 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 250
Раздел 09 - Отдельные работы на кабельных линиях
166 | Установка защиты кабеля П-образной на опоре, из стали | т | 1 | 1. Установка. 2. Окраска. | 5
167 | Изготовление и установка указателя месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 1 | 1. Изготовление и установка указателя. | 100
168 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром 150-160 мм для прокладки кабеля | км | 1 | 1. Опускание и укладка труб. 2. Установка муфт | 0.5
169 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 1 | 1. Устройство постели. | 500
170 | Устройство постели при увеличении количества кабелей в траншее на 1 кабель | м | 1 | 1. Устройство постели. | 500
171 | Покрытие одного кабеля кирпичом, проложенного в траншее | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 500
172 | Покрытие каждого последующего кабеля кирпичом, проложенного в траншее | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 500
173 | Покрытие одного кабеля плитами, проложенного в траншее | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 500
174 | Покрытие каждого последующего кабеля плитами после первого , проложенного в траншее | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 1000
175 | Прокладка опозновательной (сигнальной) ленты | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 2.5
176 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных стенах и полах (толщиной 100 мм) | 1 отверстие | 1 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий. | 50
177 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных потолках (толщиной 100 мм) | 1 отверстие | 1 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий. | 50
178 | Откачка воды электрическими (механическими) насосами из траншей | м3 | 1 | 1. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. 2. Откачка воды насосом | 1000
179 | Водоотлив: из траншей мокрого грунта | м3 мокрого грунта | 1 | 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м мокрого грунта | 500
180 | Откачка с учетом вывоза воды в места утилизации при помощи илосососной машины | 1 м3 | 1 | Откачка из затопленных траншей, котлованов воды с последующим вывозом на расстояние 30 км | 1000
181 | Заготовка кабельных вставок. Масса 1 м кабеля до 6 кг. В условиях производственной базы, длина вставка до 20 м. | 1 вставка | 1 | Отмеривание вставки, резка кабеля ножовкой, наложение бандажей, герметизация концов кабеля. | 2500
182 | Заготовка кабельных вставок. Масса 1 м кабеля более 6 кг. В условиях производственной базы, длина вставка до 20 м. | 1 вставка | 1 | Отмеривание вставки, резка кабеля ножовкой, наложение бандажей, герметизация концов кабеля. | 2500
183 | Установка и снятие палатки для монтажа соединительной муфты | 1 ПАЛАТКА | 1 | Установка и снятие палатки | 3000
184 | Фазировка кабеля 0,4 кВ | 1 кабель | 1 | Подготовка инструмента и оснастки. Разделка концов кабеля. Определение совпадения фаз. Нанесение маркировки фаз. Окончательная проверка правильности перекидки концов кабеля. | 1500
185 | Фазировка кабеля 6-10 кВ | 1 кабель | 1 | Подготовка инструмента и оснастки. Разделка концов кабеля. Определение совпадения фаз. Нанесение маркировки фаз. Окончательная проверка правильности перекидки концов кабеля. | 1500
Раздел 10 - Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка грузов
186 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 1 |  | 75
187 | Погрузка строительного мусора экскаватором емкостью ковша до 0,5м3 | т | 1 |  | 300
188 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 1 |  | 300
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1 |  | 300
190 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т | 1 |  | 300
191 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 1 |  | 300
192 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | т | 1 |  | 300
193 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | т | 1 |  | 300
Раздел 11 - Доставка бригад
194 | Доставка бригады до места выполнения работ и обратно на мастерской аварийной на базе автомобиля (при необходимости использования при производстве работ по поиску мест повреждения КЛ, испытаниям и измерениям КЛ, прокладке и замене КЛ, монтажу соединительных муфт, замене концевых муфт) | маш-час | 1 | Доставка бригады до места выполнения работ и обратно | 10000
195 | Доставка бригады до места выполнения работ и обратно автомобилем полупассажирским, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 1 | Доставка бригады до места выполнения работ и обратно | 1000
* Объем работ ориентировочный. Необходимы объем работ определяется на основании заявок
*при включении в КС-2 стоимости полного объема работ по определению места повреждения, исключается возможность раздельного учета стоимости тех же работ с разбивкой по операциям
| Составил Гл. специалист УОР МКС |  | А.Я. Тутин
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил Начальник УОР МКС |  | А.В. Миртов
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]