## Перечень
Приложение № 2 к Техническому заданию
|  | "СОГЛАСОВАНО" Директор ООО ______________ «_____» ____________ 2026 г | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Московский Регион» - Московские кабельные сети ______________ А.А. Клинков «_____» ____________ 2026 г.
Перечень стоимостей единичных видов работ
Выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на поврежденных КЛ 0,4-20 кВ в 2026-27 гг. для нужд УКС СВО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
№ п/п |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Состав работ | 1 квартал 2026 | 2026 год |  |  | 2027 год
[6 empty] | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , без учёта НДС, руб. | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , без учёта НДС, руб. | НДС 22 % | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , с учётом 22% НДС, руб. | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , без учёта НДС, руб. | НДС 22 % | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , с учётом 22% НДС, руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7
Раздел 01 - Земляные работы
1 | 1 | Рытье шурфа в немерзлом грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости | 13780.54 | 14304.2005 | 3146.9241 | 17451.1246 | 14876.0929 | 3272.7404 | 18148.8334
2 | 2 | Рытье шурфа в немерзлом налипающем грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости | 17902.9 | 18583.2102 | 4088.3062 | 22671.5164 | 19326.1806 | 4251.7597 | 23577.9403
3 | 3 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | м3 | 1 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки | 7668.62 | 7960.0276 | 1751.2061 | 9711.2336 | 8278.2753 | 1821.2206 | 10099.4959
4 | 4 | Разработка немерзлого налипающего грунта в траншее вручную | м3 | 1 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки | 9962.93 | 10341.5213 | 2275.1347 | 12616.656 | 10754.9829 | 2366.0962 | 13121.0792
5 | 5 | Засыпка немерзлого грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием | 2560.58 | 2657.882 | 584.734 | 3242.6161 | 2764.1461 | 608.1121 | 3372.2583
6 | 6 | Засыпка немерзлого налипающего грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием | 3385.17 | 3513.8065 | 773.0374 | 4286.8439 | 3654.291 | 803.944 | 4458.235
7 | 7 | Разработка грунта в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 533.29 | 553.555 | 121.7821 | 675.3371 | 575.6866 | 126.651 | 702.3376
8 | 8 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 313.79 | 325.714 | 71.6571 | 397.3711 | 338.7363 | 74.522 | 413.2583
9 | 9 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 351.91 | 365.2826 | 80.3622 | 445.6447 | 379.8868 | 83.5751 | 463.462
10 | 10 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 268.53 | 278.7341 | 61.3215 | 340.0557 | 289.8781 | 63.7732 | 353.6513
11 | 11 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 98.75 | 102.5025 | 22.5506 | 125.053 | 106.6006 | 23.4521 | 130.0528
12 | 12 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 58.11 | 60.3182 | 13.27 | 73.5882 | 62.7297 | 13.8005 | 76.5303
13 | 13 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 65.17 | 67.6465 | 14.8822 | 82.5287 | 70.351 | 15.4772 | 85.8282
14 | 14 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 49.73 | 51.6197 | 11.3563 | 62.9761 | 53.6835 | 11.8104 | 65.4939
15 | 15 | Разработка грунта налипающего в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора8 | 696.25 | 722.7075 | 158.9956 | 881.7031 | 751.6019 | 165.3524 | 916.9543
16 | 16 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 409.68 | 425.2478 | 93.5545 | 518.8024 | 442.2496 | 97.2949 | 539.5445
17 | 17 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 459.44 | 476.8987 | 104.9177 | 581.8164 | 495.9655 | 109.1124 | 605.0779
18 | 18 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 350.59 | 363.9124 | 80.0607 | 443.9732 | 378.4619 | 83.2616 | 461.7235
19 | 19 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 49.38 | 51.2564 | 11.2764 | 62.5329 | 53.3057 | 11.7273 | 65.033
20 | 20 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 29.06 | 30.1643 | 6.6361 | 36.8004 | 31.3703 | 6.9015 | 38.2717
21 | 21 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 32.59 | 33.8284 | 7.4423 | 41.2707 | 35.1809 | 7.7398 | 42.9207
22 | 22 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 24.86 | 25.8047 | 5.677 | 31.4817 | 26.8364 | 5.904 | 32.7404
23 | 23 | Очистка участка в два короба 1 м траншеи от снега для оттаивания | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Очистка оттаиваемого участка от снега с откидыванием на расстояние до 3 м. | 175.11 | 181.7642 | 39.9881 | 221.7523 | 189.0312 | 41.5869 | 230.6181
24 | 24 | Укладка двух коробов 1 м траншеи на оттаиваемый участок | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Укладка коробов на оттаиваемый участок с подноской их на расстояние до 10 м. | 262.66 | 272.6411 | 59.981 | 332.6221 | 283.5415 | 62.3791 | 345.9206
25 | 25 | Засыпка двух коробов 1 м траншеи оттаивания грунтом | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Засыпка коробов грунтом с подноской его на расстояние до 10 м. | 306.46 | 318.1055 | 69.9832 | 388.0887 | 330.8236 | 72.7812 | 403.6048
26 | 26 | Уборка двух коробов 1 м траншеи оттаивания с очисткой от грунта | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Уборка коробов с очисткой от грунта и откидыванием его на расстояние до 3 м. | 175.11 | 181.7642 | 39.9881 | 221.7523 | 189.0312 | 41.5869 | 230.6181
27 | 27 | Очистка участка в четыре короба 1 м траншеи от снега для оттаивания | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Очистка оттаиваемого участка от снега с откидыванием на расстояние до 3 м. | 262.66 | 272.6411 | 59.981 | 332.6221 | 283.5415 | 62.3791 | 345.9206
28 | 28 | Укладка четырех коробов 1 м траншеи на оттаиваемый участок | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Укладка коробов на оттаиваемый участок с подноской их на расстояние до 10 м. | 437.76 | 454.3949 | 99.9669 | 554.3618 | 472.5619 | 103.9636 | 576.5255
29 | 29 | Засыпка четырех коробов 1 м траншеи оттаивания грунтом | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Засыпка коробов грунтом с подноской его на расстояние до 10 м. | 656.69 | 681.6442 | 149.9617 | 831.6059 | 708.8969 | 155.9573 | 864.8542
30 | 30 | Уборка четырех коробов 1 м траншеи оттаивания с очисткой от грунта | 1 М ТРАНШЕИ | 1 | Уборка коробов с очисткой от грунта и откидыванием его на расстояние до 3 м. | 306.46 | 318.1055 | 69.9832 | 388.0887 | 330.8236 | 72.7812 | 403.6048
Раздел 02 - Работы связанные с разборкой и восстановлением газонов, тротуаров, дорожных покрытий.
31 | 31 | Разломка асфальтового покрытия экскаватором. | м3 | 1 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки. | 1095.69 | 1137.3262 | 250.2118 | 1387.538 | 1182.7974 | 260.2154 | 1443.0128
32 | 32 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 1 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки. | 2849.73 | 2958.0197 | 650.7643 | 3608.7841 | 3076.2835 | 676.7824 | 3753.0659
33 | 33 | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных | м3 | 1 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 357.75 | 371.3445 | 81.6958 | 453.0403 | 386.1911 | 84.962 | 471.1532
34 | 34 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 1 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 257.41 | 267.1916 | 58.7821 | 325.9737 | 277.8741 | 61.1323 | 339.0064
35 | 35 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 1 | 1. Разборка покрытия. 2. Очистка плит. 3. Относка плит на расстояние до 10 м. 4. Складирование плит в штабель. | 238.31 | 247.3658 | 54.4205 | 301.7863 | 257.2556 | 56.5962 | 313.8519
36 | 36 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 1 | 1. Очистка полосы покрытия. 2. Разметка линий расположения шва. 3. Нарезка швов. 4. Укладка полиуретанового шнура. 5. Разогревание мастики. 6. Заполнение швов битумной мастикой. | 669.11 | 694.5362 | 152.798 | 847.3341 | 722.3042 | 158.9069 | 881.2112
37 | 37 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | м2 | 1 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок. | 91.23 | 94.6967 | 20.8333 | 115.53 | 98.4828 | 21.6662 | 120.149
38 | 38 | Изменение толщины слоя на каждые 0,5см отличные от 4см при устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | м2 | 1 | 1. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест недоступных укатке. 2. Укатка. | 4.13 | 4.2869 | 0.94313 | 5.2301 | 4.4583 | 0.98083 | 5.4392
39 | 39 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м2 | 1 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок. | 91.23 | 94.6967 | 20.8333 | 115.53 | 98.4828 | 21.6662 | 120.149
40 | 40 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | м2 | 1 | 1. Россыпь и разравнивание щебня. 2. Профилирование и планировка щебня. 3. Укатка с поливкой водой. | 228.01 | 236.6744 | 52.0684 | 288.7427 | 246.1368 | 54.1501 | 300.2869
41 | 41 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 1 | 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 1574.89 | 1634.7358 | 359.6419 | 1994.3777 | 1700.0938 | 374.0206 | 2074.1144
42 | 42 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 1 | 1. Планировка и укатка земляного полотна. 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 3. Укатка с поливкой водой. | 492.93 | 511.6613 | 112.5655 | 624.2268 | 532.1179 | 117.0659 | 649.1839
43 | 43 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 256.2 | 265.9356 | 58.5058 | 324.4414 | 276.5679 | 60.8449 | 337.4128
44 | 44 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | м2 | 1 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 165.03 | 171.3011 | 37.6863 | 208.9874 | 178.1499 | 39.193 | 217.3429
45 | 45 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 164.86 | 171.1247 | 37.6474 | 208.7721 | 177.9664 | 39.1526 | 217.119
46 | 46 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | м2 | 1 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 1918.69 | 1991.6002 | 438.152 | 2429.7523 | 2071.2259 | 455.6697 | 2526.8955
47 | 47 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | м2 | 1 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 2209 | 2292.942 | 504.4472 | 2797.3892 | 2384.6155 | 524.6154 | 2909.2309
48 | 48 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт. | м2 | 1 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 3482.87 | 3615.2191 | 795.3482 | 4410.5673 | 3759.7582 | 827.1468 | 4586.905
49 | 49 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | м2 | 1 | 1. Выравнивание основания вручную. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком. | 739.13 | 767.2169 | 168.7877 | 936.0047 | 797.8908 | 175.536 | 973.4268
50 | 50 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 1 | 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком. | 686.32 | 712.4002 | 156.728 | 869.1282 | 740.8824 | 162.9941 | 903.8766
51 | 51 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 1 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 1171.85 | 1216.3803 | 267.6037 | 1483.984 | 1265.0121 | 278.3027 | 1543.3147
52 | 52 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 1 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 858.45 | 891.0711 | 196.0356 | 1087.1067 | 926.6968 | 203.8733 | 1130.5701
53 | 53 | Установка бортовых камней бетонных при цементнобетонных покрытиях | м | 1 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. | 1315.26 | 1365.2399 | 300.3528 | 1665.5927 | 1419.8232 | 312.3611 | 1732.1843
54 | 54 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 1 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. | 1315.26 | 1365.2399 | 300.3528 | 1665.5927 | 1419.8232 | 312.3611 | 1732.1843
55 | 55 | Установка бортовых камней природных при цементнобетонных покрытиях | м | 1 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов. | 1840.85 | 1910.8023 | 420.3765 | 2331.1788 | 1987.1976 | 437.1835 | 2424.381
56 | 56 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий | м | 1 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов. | 1840.85 | 1910.8023 | 420.3765 | 2331.1788 | 1987.1976 | 437.1835 | 2424.381
57 | 57 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | м2 | 1 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором. | 57.32 | 59.4982 | 13.0896 | 72.5878 | 61.8769 | 13.6129 | 75.4899
58 | 58 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | м2 | 1 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную. | 242.69 | 251.9122 | 55.4207 | 307.3329 | 261.9839 | 57.6364 | 319.6203
59 | 59 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способомм | м2 | 1 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием. | 384.44 | 399.0487 | 87.7907 | 486.8394 | 415.003 | 91.3007 | 506.3036
60 | 60 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 1 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием. | 572.38 | 594.1304 | 130.7087 | 724.8391 | 617.8842 | 135.9345 | 753.8187
61 | 61 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 1 | 1. Посев вручную. 2. Уплотнение газонов после посева. 3. Полив газонов с помощью поливомоечной машины. | 119.42 | 123.958 | 27.2708 | 151.2287 | 128.9139 | 28.3611 | 157.2749
62 | 62 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | м | 1 | 1. Разметка линий расположения шва. 2. Нарезка швов. 3. Заполнение швов изоловой лентой. | 311.12 | 322.9426 | 71.0474 | 393.9899 | 335.854 | 73.8879 | 409.7419
63 | 63 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 1. Изготовление конструкции компенсационного шва. 2. Установка закладных элементов шва из досок. 3. Установка и разборка опалубки из готовых щитов. 4. Устройство цементобетонного покрытия вручную. 5. Обмазка битумной эмульсией торцов плиты. 6. Заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном и мастикой. 7. Укрытие швов рубероидом. | 1696.33 | 1760.7905 | 387.3739 | 2148.1645 | 1831.1882 | 402.8614 | 2234.0496
64 | 64 | Устройство цементнобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением. | 791.74 | 821.8261 | 180.8017 | 1002.6279 | 854.6833 | 188.0303 | 1042.7137
65 | 65 | Устройство асфальтобетонных покрытий средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением. | 791.74 | 821.8261 | 180.8017 | 1002.6279 | 854.6833 | 188.0303 | 1042.7137
66 | 66 | Демонтаж ж/б плит (временные дороги, территории стройки, площадки) весом свыше 1,5т до 3,5т | 1 шт. | 1 | Демонтаж ж/б плит с помощью крана грузоподъемностью 16 т | 1236.24 | 1283.2171 | 296.7294 | 1645.4994 | 1334.5211 | 293.5946 | 1628.1157
67 | 67 | Установка ж/б плит (временные дороги, территории стройки, площадки) весом свыше 1,5т до 3,5т | 1 шт. | 1 | Устройство постели из песка с выравниваниванием и тромбованием основания. Установка ж/б плит. Выверка правильности установки ж/б плит. Заделка швов песком между ж/б плитами. | 1543.64 | 1602.2983 | 370.359 | 2053.809 | 1666.3594 | 366.5991 | 2032.9584
68 | 68 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 1 | 1. Подготовка участка работ. 2. Приведение отбойных молотков в рабочее положение. 3. Разборка бетонных конструкций. 4. Уборка мусора. | 35845.48 | 37207.6082 | 8185.6738 | 45393.2821 | 38695.1957 | 8512.943 | 47208.1387
Раздел 03 - Поиск места повреждения КЛ
69 | 69 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно* | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 12959.61 | 13452.0752 | 2959.4565 | 16411.5317 | 13989.899 | 3077.7778 | 17067.6768
в т.ч. с разбикой по операциям:
69.1 | 69.1 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля. | 1825.3 | 1894.6614 | 416.8255 | 2311.4869 | 1970.4113 | 433.4905 | 2403.9018
69.2. | 69.2 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  | Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. | 3650.59 | 3789.3124 | 833.6487 | 4622.9612 | 3940.8119 | 866.9786 | 4807.7905
69.3. | 69.3 | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 3224.69 | 3347.2282 | 736.3902 | 4083.6184 | 3481.0529 | 765.8316 | 4246.8845
69.4. | 69.4 | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов |  |  | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 4259.02 | 4420.8628 | 972.5898 | 5393.4526 | 4597.6121 | 1011.4747 | 5609.0867
70 | 70 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно в условиях города* | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 18972.96 | 19693.9325 | 4332.6651 | 24026.5976 | 20481.3103 | 4505.8883 | 24987.1986
в т.ч. с разбикой по операциям:
70.1. | 70.1 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля. | 1694.01 | 1758.3824 | 386.8441 | 2145.2265 | 1828.6838 | 402.3104 | 2230.9942
70.2. | 70.2 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  | Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. | 3388.03 | 3516.7751 | 773.6905 | 4290.4657 | 3657.3784 | 804.6232 | 4462.0016
70.3. | 70.3 | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 5985.51 | 6212.9594 | 1366.8511 | 7579.8104 | 6461.358 | 1421.4988 | 7882.8568
70.4. | 70.4 | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов |  |  | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 7905.39 | 8205.7948 | 1805.2749 | 10011.0697 | 8533.8685 | 1877.4511 | 10411.3196
71 | 71 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ* | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 16463.31 | 17088.9158 | 3759.5615 | 20848.4773 | 17772.1431 | 3909.8715 | 21682.0146
в т.ч. с разбикой по операциям:
71.1. | 71.1 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля. | 1947.27 | 2021.2663 | 444.6786 | 2465.9448 | 2102.078 | 462.4572 | 2564.5351
71.2. | 71.2 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  | Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. | 4307.61 | 4471.2992 | 983.6858 | 5454.985 | 4650.065 | 1023.0143 | 5673.0793
71.3. | 71.3 | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 3717.52 | 3858.7858 | 848.9329 | 4707.7186 | 4013.0628 | 882.8738 | 4895.9367
71.4. | 71.4 | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов |  |  | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 6490.91 | 6737.5646 | 1482.2642 | 8219.8288 | 7006.9373 | 1541.5262 | 8548.4636
72 | 72 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города* | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 25656.83 | 26631.7895 | 5858.9937 | 32490.7832 | 27696.548 | 6093.2406 | 33789.7885
в т.ч. с разбикой по операциям:
72.1. | 72.1 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля. | 1873.18 | 1944.3608 | 427.7594 | 2372.1202 | 2022.0978 | 444.8615 | 2466.9593
72.2. | 72.2 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  | Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. | 4143.69 | 4301.1502 | 946.253 | 5247.4033 | 4473.1134 | 984.0849 | 5457.1983
72.3. | 72.3 | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 7152.13 | 7423.9109 | 1633.2604 | 9057.1713 | 7720.7243 | 1698.5594 | 9419.2837
72.4. | 72.4 | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов |  |  | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 12487.84 | 12962.3779 | 2851.7231 | 15814.1011 | 13480.6233 | 2965.7371 | 16446.3604
Раздел 04 - Испытания и измерения КЛ
73 | 73 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 7776.63 | 8072.1419 | 1775.8712 | 9848.0132 | 8394.8721 | 1846.8719 | 10241.7439
74 | 74 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 8231.88 | 8544.6914 | 1879.8321 | 10424.5236 | 8886.3145 | 1954.9892 | 10841.3036
Раздел 05 - Устройство переходов с помощью установок ГНБ
75 | 75 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (40 кН) для труб Dy=160 мм длиной до 300 м | м | 1 | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 11. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 13. Снятие, очистка и промывка расширителя. 14. Откачка отработанной буровой смеси. | 4785.79 | 4967.65 | 1092.883 | 6060.533 | 5166.2603 | 1136.5773 | 6302.8376
76 | 76 | Устройство переходов в грунтах I-Ш группы для прокладки 2 труб диаметром 160 мм каждая, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально направленного бурения и проходческих машин | м | 1 | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением. 11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 12. Снятие, очистка и промывка расширителя. 13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением. 15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 16. Снятие, очистка и промывка расширителя. 17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 21. Снятие, очистка и промывка расширителя. 22. Откачка отработанной буровой смеси. | 8976.36 | 9317.4617 | 2049.8416 | 11367.3032 | 9689.9806 | 2131.7957 | 11821.7764
77 | 77 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соед. | 1 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора. | 1568.49 | 1628.0926 | 358.1804 | 1986.273 | 1693.185 | 372.5007 | 2065.6856
78 | 78 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соед. | 1 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора. | 1940.7 | 2014.4466 | 443.1783 | 2457.6249 | 2094.9857 | 460.8968 | 2555.8825
79 | 79 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 6 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом. | 218434.75 | 226735.2705 | 49881.7595 | 276617.03 | 235800.3126 | 51876.0688 | 287676.3814
80 | 80 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 12 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом. | 436869.46 | 453470.4995 | 99763.5099 | 553234.0094 | 471600.5821 | 103752.1281 | 575352.7101
81 | 81 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 1. Заземление буровой установки ГНБ. 2. Закрепление анкерами буровой установки ГНБ. | 3307.91 | 3433.6106 | 755.3943 | 4189.0049 | 3570.8888 | 785.5955 | 4356.4844
82 | 82 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 1. Демонтаж заземления буровой установки ГНБ. 2. Демонтаж анкерных устройств буровой установки ГНБ. | 3088.46 | 3205.8215 | 705.2807 | 3911.1022 | 3333.9926 | 733.4784 | 4067.4709
Раздел 06 - Прокладка и замена кабеля
83 | 83 | Демонтаж (монтаж) железобетонных плит перекрытий каналов | плита | 1 | Снятие (установка) плит | 229.59 | 238.3144 | 52.4292 | 290.7436 | 247.8424 | 54.5253 | 302.3677
84 | 84 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка пучка из трех кабелей. 5. Скрепление кабелей в треугольник. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 508.54 | 527.8645 | 116.1302 | 643.9947 | 548.9689 | 120.7732 | 669.7421
Кабель вес 1 метра до 6 кг
85 | 85 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля из траншеи | 98.68 | 102.4298 | 22.5346 | 124.9644 | 106.5251 | 23.4355 | 129.9606
86 | 86 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 328.93 | 341.4293 | 75.1145 | 416.5438 | 355.0799 | 78.1176 | 433.1975
87 | 87 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления | 48.57 | 50.4157 | 11.0914 | 61.5071 | 52.4313 | 11.5349 | 63.9662
88 | 88 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка. | 161.87 | 168.0211 | 36.9646 | 204.9857 | 174.7387 | 38.4425 | 213.1812
89 | 89 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами | 196.03 | 203.4791 | 44.7654 | 248.2446 | 211.6144 | 46.5552 | 258.1695
90 | 90 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 653.44 | 678.2707 | 149.2196 | 827.4903 | 705.3885 | 155.1855 | 860.5739
91 | 91 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | 92.78 | 96.3056 | 21.1872 | 117.4929 | 100.156 | 22.0343 | 122.1903
92 | 92 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 309.37 | 321.1261 | 70.6477 | 391.7738 | 333.9649 | 73.4723 | 407.4372
93 | 93 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 134.59 | 139.7044 | 30.735 | 170.4394 | 145.2899 | 31.9638 | 177.2537
94 | 94 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 448.61 | 465.6572 | 102.4446 | 568.1018 | 484.2745 | 106.5404 | 590.8149
95 | 95 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах | 105.18 | 109.1768 | 24.0189 | 133.1957 | 113.5418 | 24.9792 | 138.521
96 | 96 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 350.64 | 363.9643 | 80.0722 | 444.0365 | 378.5159 | 83.2735 | 461.7894
Кабель вес 1 метра от 6 кг и выше до 9 кг
97 | 97 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля из траншеи | 109.5 | 113.661 | 25.0054 | 138.6664 | 118.2052 | 26.0052 | 144.2104
98 | 98 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 365 | 378.87 | 83.3514 | 462.2214 | 394.0175 | 86.6839 | 480.7013
99 | 99 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления | 56.34 | 58.4809 | 12.8658 | 71.3467 | 60.819 | 13.3802 | 74.1992
100 | 100 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка. | 187.8 | 194.9364 | 42.886 | 237.8224 | 202.7301 | 44.6006 | 247.3307
101 | 101 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами | 244.97 | 254.2789 | 55.9413 | 310.2202 | 264.4451 | 58.1779 | 322.623
102 | 102 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 816.64 | 847.6723 | 186.4879 | 1034.1602 | 881.5629 | 193.9438 | 1075.5067
103 | 103 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | 112.97 | 117.2629 | 25.7978 | 143.0607 | 121.9511 | 26.8292 | 148.7804
104 | 104 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 376.62 | 390.9316 | 86.0049 | 476.9365 | 406.5613 | 89.4435 | 496.0048
105 | 105 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 177.39 | 184.1308 | 40.5088 | 224.6396 | 191.4925 | 42.1284 | 233.6209
106 | 106 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 591.37 | 613.8421 | 135.0453 | 748.8873 | 638.3839 | 140.4445 | 778.8284
107 | 107 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах | 133.5 | 138.573 | 30.4861 | 169.0591 | 144.1132 | 31.7049 | 175.8182
108 | 108 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 445.03 | 461.9411 | 101.6271 | 563.5682 | 480.4099 | 105.6902 | 586.1001
Кабель, проложенный по опорам
109 | 109 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | м | 1 | Демонтаж кабеля с опоры | 65.5 | 67.989 | 14.9576 | 82.9466 | 70.7072 | 15.5556 | 86.2628
110 | 110 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от 1 кг до 2 кг ) | м | 1 | Демонтаж кабеля с опоры | 79.64 | 82.6663 | 18.1866 | 100.8529 | 85.9714 | 18.9137 | 104.8851
111 | 111 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | м | 1 | Демонтаж кабеля с опоры | 95.19 | 98.8072 | 21.7376 | 120.5448 | 102.7576 | 22.6067 | 125.3643
112 | 112 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | м | 1 | Демонтаж кабеля с опоры | 134.59 | 139.7044 | 30.735 | 170.4394 | 145.2899 | 31.9638 | 177.2537
113 | 113 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 218.37 | 226.6681 | 49.867 | 276.535 | 235.7304 | 51.8607 | 287.5911
114 | 114 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от1 кг до 2 кг ) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 265.5 | 275.589 | 60.6296 | 336.2186 | 286.6072 | 63.0536 | 349.6608
115 | 115 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 317.37 | 329.4301 | 72.4746 | 401.9047 | 342.6009 | 75.3722 | 417.9731
116 | 116 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | м | 1 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 448.61 | 465.6572 | 102.4446 | 568.1018 | 484.2745 | 106.5404 | 590.8149
Раздел 07 - Установка термоусаживаемыъх соединительных муфт на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена
Муфты для небронированного кабеля до 10 кВ
117 | 117 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 1516.2 | 1573.8156 | 346.2394 | 1920.055 | 1636.7379 | 360.0823 | 1996.8202
118 | 118 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 5054.01 | 5246.0624 | 1154.1337 | 6400.1961 | 5455.8038 | 1200.2768 | 6656.0806
119 | 119 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 1908.43 | 1980.9503 | 435.8091 | 2416.7594 | 2060.1502 | 453.233 | 2513.3832
120 | 120 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 6361.48 | 6603.2162 | 1452.7076 | 8055.9238 | 6867.2177 | 1510.7879 | 8378.0055
121 | 121 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 2198.87 | 2282.4271 | 502.134 | 2784.561 | 2373.6802 | 522.2096 | 2895.8898
122 | 122 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 7329.52 | 7608.0418 | 1673.7692 | 9281.8109 | 7912.2168 | 1740.6877 | 9652.9045
Муфты для бронированного кабеля до 10 кВ
123 | 123 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 1574.88 | 1634.7254 | 359.6396 | 1994.365 | 1700.083 | 374.0183 | 2074.1012
124 | 124 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 5249.57 | 5449.0537 | 1198.7918 | 6647.8455 | 5666.9108 | 1246.7204 | 6913.6312
125 | 125 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 1991.41 | 2067.0836 | 454.7584 | 2521.842 | 2149.7271 | 472.94 | 2622.6671
126 | 126 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 6638.07 | 6890.3167 | 1515.8697 | 8406.1863 | 7165.7966 | 1576.4752 | 8742.2718
127 | 127 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 2328.49 | 2416.9726 | 531.734 | 2948.7066 | 2513.605 | 552.9931 | 3066.598
128 | 128 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 В сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 7761.68 | 8056.6238 | 1772.4572 | 9829.0811 | 8378.7336 | 1843.3214 | 10222.0549
Соединительные муфты для кабеля 0,4, 6-10 кВ с бумажной изоляцией
129 | 129 | Монтаж термоусаживаемой соединительной муфты на напряжение 0,4, 6-10 кВ для кабеля с бумажной изоляцией | 1 муфта | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой. Установка внутренней трубы.Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 17953.35 | 18635.5773 | 4099.8276 | 22735.4076 | 19380.6413 | 4263.7411 | 23644.3824
Раздел 08 - Замена концевых муфт наружной и внутренней установки
Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для одножильного кабеля
130 | 130 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1128.87 | 1171.7671 | 257.7888 | 1429.5558 | 1218.6152 | 268.0953 | 1486.7105
131 | 131 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 3762.93 | 3905.9213 | 859.3027 | 4765.224 | 4062.0829 | 893.6582 | 4955.7412
132 | 132 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1335.7 | 1386.4566 | 305.0205 | 1691.4771 | 1441.8881 | 317.2154 | 1759.1035
133 | 133 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 4452.37 | 4621.5601 | 1016.7432 | 5638.3033 | 4806.3334 | 1057.3934 | 5863.7268
134 | 134 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1782.45 | 1850.1831 | 407.0403 | 2257.2234 | 1924.1548 | 423.3141 | 2347.4688
135 | 135 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 5941.49 | 6167.2666 | 1356.7987 | 7524.0653 | 6413.8385 | 1411.0445 | 7824.8829
Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для одножильного кабеля
136 | 136 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1861.64 | 1932.3823 | 425.1241 | 2357.5064 | 2009.6404 | 442.1209 | 2451.7613
137 | 137 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 6205.49 | 6441.2986 | 1417.0857 | 7858.3843 | 6698.8265 | 1473.7418 | 8172.5683
138 | 138 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2098.26 | 2177.9939 | 479.1587 | 2657.1525 | 2265.0717 | 498.3158 | 2763.3874
139 | 139 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 6994.16 | 7259.9381 | 1597.1864 | 8857.1245 | 7550.1957 | 1661.0431 | 9211.2388
140 | 140 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2544.98 | 2641.6892 | 581.1716 | 3222.8609 | 2747.3059 | 604.4073 | 3351.7132
141 | 141 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 8483.3 | 8805.6654 | 1937.2464 | 10742.9118 | 9157.7223 | 2014.6989 | 11172.4213
Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ
142 | 142 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1286.5 | 1335.387 | 293.7851 | 1629.1721 | 1388.7767 | 305.5309 | 1694.3076
143 | 143 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 4288.34 | 4451.2969 | 979.2853 | 5430.5822 | 4629.263 | 1018.4379 | 5647.7009
144 | 144 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1728.33 | 1794.0065 | 394.6814 | 2188.688 | 1865.7322 | 410.4611 | 2276.1933
145 | 145 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 5761.17 | 5980.0945 | 1315.6208 | 7295.7152 | 6219.183 | 1368.2203 | 7587.4033
146 | 146 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2307.52 | 2395.2058 | 526.9453 | 2922.151 | 2490.9678 | 548.0129 | 3038.9808
147 | 147 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 7691.77 | 7984.0573 | 1756.4926 | 9740.5499 | 8303.2657 | 1826.7185 | 10129.9842
Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ
148 | 148 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1397.26 | 1450.3559 | 319.0783 | 1769.4342 | 1508.3422 | 331.8353 | 1840.1774
149 | 149 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 4657.54 | 4834.5265 | 1063.5958 | 5898.1224 | 5027.8144 | 1106.1192 | 6133.9336
150 | 150 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1884.62 | 1956.2356 | 430.3718 | 2386.6074 | 2034.4473 | 447.5784 | 2482.0257
151 | 151 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 6282.12 | 6520.8406 | 1434.5849 | 7955.4255 | 6781.5485 | 1491.9407 | 8273.4892
152 | 152 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2518.99 | 2614.7116 | 575.2366 | 3189.9482 | 2719.2497 | 598.2349 | 3317.4846
153 | 153 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 8396.59 | 8715.6604 | 1917.4453 | 10633.1057 | 9064.1189 | 1994.1062 | 11058.2251
Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ
154 | 154 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1996.12 | 2071.9726 | 455.834 | 2527.8065 | 2154.8115 | 474.0585 | 2628.8701
155 | 155 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 6653.75 | 6906.5925 | 1519.4503 | 8426.0428 | 7182.7231 | 1580.1991 | 8762.9222
156 | 156 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2462.46 | 2556.0335 | 562.3274 | 3118.3608 | 2658.2256 | 584.8096 | 3243.0352
157 | 157 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 8208.17 | 8520.0805 | 1874.4177 | 10394.4982 | 8860.7195 | 1949.3583 | 10810.0778
158 | 158 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 3032.46 | 3147.6935 | 692.4926 | 3840.186 | 3273.5406 | 720.1789 | 3993.7195
159 | 159 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 10108.12 | 10492.2286 | 2308.2903 | 12800.5188 | 10911.7155 | 2400.5774 | 13312.293
Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ
160 | 160 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2098.36 | 2178.0977 | 479.1815 | 2657.2792 | 2265.1796 | 498.3395 | 2763.5191
161 | 161 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 6994.53 | 7260.3221 | 1597.2709 | 8857.593 | 7550.5951 | 1661.1309 | 9211.7261
162 | 162 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2618.72 | 2718.2314 | 598.0109 | 3316.2423 | 2826.9082 | 621.9198 | 3448.8281
163 | 163 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 8729.12 | 9060.8266 | 1993.3818 | 11054.2084 | 9423.085 | 2073.0787 | 11496.1637
164 | 164 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 3253.08 | 3376.697 | 742.8733 | 4119.5704 | 3511.6999 | 772.574 | 4284.2738
165 | 165 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 10843.59 | 11255.6464 | 2476.2422 | 13731.8886 | 11705.6554 | 2575.2442 | 14280.8996
Раздел 09 - Отдельные работы на кабельных линиях
166 | 166 | Установка защиты кабеля П-образной на опоре, из стали | т | 1 | 1. Установка. 2. Окраска. | 80896.39 | 83970.4528 | 18473.4996 | 102443.9524 | 87327.653 | 19212.0837 | 106539.7367
167 | 167 | Изготовление и установка указателя месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 1 | 1. Изготовление и установка указателя. | 749.95 | 778.4481 | 171.2586 | 949.7067 | 809.571 | 178.1056 | 987.6767
168 | 168 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром 150-160 мм для прокладки кабеля | км | 1 | 1. Опускание и укладка труб. 2. Установка муфт | 409952.91 | 425531.1206 | 93616.8465 | 519147.9671 | 442544.1663 | 97359.7166 | 539903.8829
169 | 169 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 1 | 1. Устройство постели. | 157.67 | 163.6615 | 36.0055 | 199.667 | 170.2048 | 37.445 | 207.6498
170 | 170 | Устройство постели при увеличении количества кабелей в траншее на 1 кабель | м | 1 | 1. Устройство постели. | 30.91 | 32.0846 | 7.0586 | 39.1432 | 33.3673 | 7.3408 | 40.7082
171 | 171 | Покрытие одного кабеля кирпичом, проложенного в траншее | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 170.6 | 177.0828 | 38.9582 | 216.041 | 184.1627 | 40.5158 | 224.6785
172 | 172 | Покрытие каждого последующего кабеля кирпичом, проложенного в траншее | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 89.45 | 92.8491 | 20.4268 | 113.2759 | 96.5613 | 21.2435 | 117.8048
173 | 173 | Покрытие одного кабеля плитами, проложенного в траншее | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 188.72 | 195.8914 | 43.0961 | 238.9875 | 203.7232 | 44.8191 | 248.5424
174 | 174 | Покрытие каждого последующего кабеля плитами после первого , проложенного в траншее | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 90.87 | 94.3231 | 20.7511 | 115.0741 | 98.0942 | 21.5807 | 119.6749
175 | 175 | Прокладка опозновательной (сигнальной) ленты | м | 1 | 1. . Покрытие кабеля. | 6.43 | 6.6743 | 1.4684 | 8.1427 | 6.9412 | 1.5271 | 8.4682
176 | 176 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных стенах и полах (толщиной 100 мм) | 1 отверстие | 1 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий. | 1536.61 | 1595.0012 | 350.9003 | 1945.9014 | 1658.7705 | 364.9295 | 2023.7
177 | 177 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных потолках (толщиной 100 мм) | 1 отверстие | 1 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий. | 2055.67 | 2133.7855 | 469.4328 | 2603.2183 | 2219.0958 | 488.2011 | 2707.2968
178 | 178 | Откачка воды электрическими (механическими) насосами из траншей | м3 | 1 | 1. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. 2. Откачка воды насосом | 83.42 | 86.59 | 19.0498 | 105.6398 | 90.0519 | 19.8114 | 109.8633
179 | 179 | Водоотлив: из траншей мокрого грунта | м3 мокрого грунта | 1 | 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м мокрого грунта | 660.35 | 685.4433 | 150.7975 | 836.2408 | 712.8478 | 156.8265 | 869.6743
180 | 180 | Откачка с учетом вывоза воды в места утилизации при помощи илосососной машины | 1 м3 | 1 | Откачка из затопленных траншей, котлованов воды с последующим вывозом на расстояние 30 км | 258.62 | 268.4476 | 59.059 | 327.509 | 279.1803 | 61.4197 | 340.6
181 | 181 | Заготовка кабельных вставок. Масса 1 м кабеля до 6 кг. В условиях производственной базы, длина вставка до 20 м. | 1 вставка | 1 | Отмеривание вставки, резка кабеля ножовкой, наложение бандажей, герметизация концов кабеля. | 1987.78 | 2063.3156 | 453.9304 | 2517.2504 | 2145.8085 | 472.0779 | 2617.8864
182 | 182 | Заготовка кабельных вставок. Масса 1 м кабеля более 6 кг. В условиях производственной базы, длина вставка до 20 м. | 1 вставка | 1 | Отмеривание вставки, резка кабеля ножовкой, наложение бандажей, герметизация концов кабеля. | 4419.67 | 4587.6175 | 1009.2764 | 5596.8964 | 4771.0338 | 1049.6274 | 5820.6612
183 | 183 | Установка и снятие палатки для монтажа соединительной муфты | 1 ПАЛАТКА | 1 | Установка и снятие палатки | 1861.54 | 1932.2785 | 425.1016 | 2357.3816 | 2009.5324 | 442.0971 | 2451.6296
184 | 184 | Фазировка кабеля 0,4 кВ | 1 кабель | 1 | Подготовка инструмента и оснастки. Разделка концов кабеля. Определение совпадения фаз. Нанесение маркировки фаз. Окончательная проверка правильности перекидки концов кабеля. | 3962.19 | 4112.7532 | 904.805 | 5017.555 | 4277.1841 | 940.9805 | 5218.1646
185 | 185 | Фазировка кабеля 6-10 кВ | 1 кабель | 1 | Подготовка инструмента и оснастки. Разделка концов кабеля. Определение совпадения фаз. Нанесение маркировки фаз. Окончательная проверка правильности перекидки концов кабеля. | 7004.64 | 7270.8163 | 1599.5804 | 8870.4004 | 7561.5089 | 1663.532 | 9225.0408
Раздел 10 - Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка грузов
186 | 186 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 1 |  | 1303.36 | 1352.8877 | 297.6353 | 1650.523 | 1406.9771 | 309.535 | 1716.5121
187 | 187 | Погрузка строительного мусора экскаватором емкостью ковша до 0,5м3 | т | 1 |  | 80.52 | 83.5798 | 18.3875 | 101.9673 | 86.9213 | 19.1227 | 106.044
188 | 188 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 1 |  | 408.76 | 424.2929 | 93.3444 | 517.6373 | 441.2564 | 97.0764 | 538.3328
189 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1 |  | 489.41 | 508.0076 | 111.7617 | 619.7692 | 528.3181 | 116.23 | 644.5481
190 | 190 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т | 1 |  | 546.23 | 566.9867 | 124.7371 | 691.7238 | 589.6553 | 129.7242 | 719.3794
191 | 191 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 1 |  | 603.06 | 625.9763 | 137.7148 | 763.6911 | 651.0033 | 143.2207 | 794.224
192 | 192 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | т | 1 |  | 659.88 | 684.9554 | 150.6902 | 835.6456 | 712.3405 | 156.7149 | 869.0554
193 | 193 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | т | 1 |  | 716.7 | 743.9346 | 163.6656 | 907.6002 | 773.6776 | 170.2091 | 943.8867
Раздел 11 - Доставка бригад
194 | 194 | Доставка бригады до места выполнения работ и обратно на мастерской аварийной на базе автомобиля (при необходимости использования при производстве работ по поиску мест повреждения КЛ, испытаниям и измерениям КЛ, прокладке и замене КЛ, монтажу соединительных муфт, замене концевых муфт) | маш-час | 1 | Доставка бригады до места выполнения работ и обратно | 2033.96 | 2111.2505 | 464.4751 | 2575.7256 | 2195.6598 | 483.0452 | 2678.705
195 | 195 | Доставка бригады до места выполнения работ и обратно автомобилем полупассажирским, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 1 | Доставка бригады до места выполнения работ и обратно | 1277.69 | 1326.2422 | 39.9872 | 221.7472 | 1379.2664 | 303.4386 | 1682.705
*при включении в КС-2 стоимости полного объема работ по определению места повреждения, исключается возможность раздельного учета стоимости тех же работ с разбивкой по операциям
Составил Гл. специалист УОР МКС |  |  | А.Я. Тутин
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил Начальник УОР МКС |  |  | А.В. Миртов
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]