ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

взамен ТУ от 03.12.2025 №ТПр3442/25

на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»

Настоящие Технические условия разработаны на основании Заявки, зарегистрированной в филиале АО «ДРСК» Хабаровские ЭС 15.09.2025 №ТПр 3442/25, дополнений к ней от 17.09.2025,19.09.2025,23.09.2025 и письма заявителя от 21.02.2026 №БГ26-24-01 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от 12 декабря 2025 №3442/25-ХЭС энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью "Белая Гора", именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям АО «ДРСК» (далее – Сетевая организация).

Наименование энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства: ВЛ-10 кВ и реклоузер TER_Rec15_All_R5 для организации электроснабжения объекта: Горнодобывающего комплекса золоторудного месторождения «Благодатное».

Наименование и месторасположение объектов, в целях энергоснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: ВЛ-10 кВ и реклоузер TER_Rec15_All_R5 для организации электроснабжения объекта: Горнодобывающего комплекса золоторудного месторождения «Благодатное», расположенного по адресу: Хабаровский край, Николаевский р-н, (кварталы, выделы, части, согласно договору аренды), Магинского участкового лесничества Николаевского лесничества, кадастровый номер 27:00:0000000:14 (далее объект).

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств/ объектов электросетевого хозяйства заявителя составляет: 1200 кВт.

Ранее присоединенная максимальная мощность: 0 кВт.

Максимальная мощность в точках присоединения с учетом ранее присоединенной: 1200 кВт.

Точка присоединения и распределение мощности: элементы электрической сети ВЛ- 10 кВ фидера № 6 ПС 110/10 кВ Маго, расположенные на границе земельного участка Заявителя, с максимальной мощностью 1200 кВт.

Категория надежности:

III категория – 1200 кВт.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

Основной источник питания: РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Маго.

Резервный источник питания: не требуется.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: элементы электрической сети, расположенные на ВЛ-10 кВ фидера № 6 ПС 110 кВ Маго.

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающего устройства / объекта электросетевого хозяйства: 2026 (требуемый заявителю).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих Технических условий (пояснительная схема прилагается):

  - На объектах Заявителя:

    - Строительство, в границах собственного земельного участка, необходимого количества ЛЭП-10 кВ от точки присоединения, расположенной на границе земельного участка, до проектируемых ТП 10/0,4 кВ.

    - Строительство, в границах собственного земельного участка, необходимого количества ТП-10/0,4 кВ.

1.2. На объектах Сетевой организации:

1.2.1. Монтаж линейного разъединителя на опоре № 14 ВЛ-10 кВ фидера № 6 ПС 110/10 кВ Маго, для подключения проектируемого заявителем ответвления.

1.3. На объектах электроэнергетики третьих лиц: Без мероприятий по строительству и (или) реконструкции существующих электрических сетей третьих лиц.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Выполнить расчёт и настройку уставок релейной защиты линейной ячейке 10 кВ № 6 ПС 110/10 кВ Маго.

  - Предусмотреть подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики.

  - Предусмотреть оснащение реклоузера, устанавливаемого на отпайке в сторону заявителя ВЛ-10 кВ, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА).

  - Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

  - Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на розничном рынке, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

  - Оснастить устанавливаемые ТП 10/0,4 кВ устройствами защиты от перенапряжений и токов короткого замыкания.

  - В случае установки на территории заявителя автономных источников питания, для данных источников питания предусмотреть установку автоматической и (или) ручной блокировки препятствующих подаче напряжения от автономных источников питания в электрическую сеть АО «ДРСК».

3.	ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

3.1. В случае выявления, при проектировании, согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ 0,4 в точках присоединения к электрическим сетям Сетевой организации энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих Технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих Технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

3.2. При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

3.3. Если для обеспечения электроснабжения электроприемников аварийной и (или) технологической брони требуется наличие автономных резервных источников питания, а также для энергопринимающих устройств, относящихся к особой категории первой категории надежности электроснабжения, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания с автоматикой, исключающей подачу напряжения от автономных источников в сеть энергосистемы. Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

4.1. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 с учетом требований раздела 3 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

Заявитель обязан представить Сетевой организации копии разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

4.2. Сетевая организация выполняет мероприятия, указанные в пункте 1.2, 2.1, 2.2, 2.5 настоящих Технических условий.

4.3. Если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих Технических условий, такие отступления подлежат согласованию с Сетевой организацией (путем внесения изменений в настоящие Технические условия).

4.5.Провести проверку выполнения настоящих Технических условий, включая проведение осмотра (обследования) электроустановок, с участием представителей Сетевой организации.

4.6. Получить от Сетевой организации акт о выполнении технических условий.

4.7.Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства Заявителя.

4.8. Технические условия от 03.12.2025 №ТПр3442/25 аннулированы.

Приложение: Схема присоединения заявителя к сетям АО «ДРСК».

Схема присоединения заявителя к сетям АО «ДРСК»