Приложение № 1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________

Техническое задание

ОКПД2 71.12.13.000 Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция, монтаж коммерческого учета потребителей технологическое присоединение энергопринимающих устройств свыше 150 кВт, в рамках реализации инвестиционной программы»

Лот № -ТПИР -2026-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ
1.Общие сведения……………………………………………………………………………………...3
Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден
1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………………………….3
1.2. Наименование закупаемой продукции…………………………………………………………...4
1.3. Цель выполнения работ…………………………………………………………………………...4
1.4. Существующее положение………………………………………………………………………..4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика………………………………………………………….5
2.	Требования к продукции……………………………………………………………………..7
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ………………………………………………7
Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ…………………………………………...7

2.2.Требования к качеству работ………………………………………………………………………9
Таблица 4. Требования к качеству работОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден………………………………………………………….9
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора……………………………………………………………………………...24
4. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора)………..24
5.	Приложения	………………………………………………………………………………….24
1. Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения:

АИИС КУЭ	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии
ВЛ	Воздушная линия
ВЛЭП	Воздушная линия электропередач
ЗИП	Запасные части и инструменты
кВ	единица измерения напряжения киловольт
КВЛ	Кабельно-воздушная линия
кВт	единица измерения мощности киловатт
КЛ	кабельная линия
КРУН	комплектное распределительное устройство наружной установки
КТПН	комплектная трансформаторная подстанция наружной установки
ЛЭП	линия электропередач
НТД	нормативно-техническая документация
ОКПД2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ПД	Проектная документация
ПС	подстанция
ПСД	Проектно-сметная документация
ПУД	правоустанавливающий документ
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
РФ	Российская Федерация;
РЗА	релейная защита и автоматика
РД	рабочая документация
РП	Распределительный пункт
РТП	распределительный трансформаторный пункт
РЭС	районные электрические сети
РУ	Распределительное устройство
СанПиН	санитарные правила и нормы
СВ	Секционный выключатель
СД	Сметная окументация
СИП	самонесущий изолированный провод
СНиП	санитарные правила и нормы
СП	струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”
СП	Свод правил
СПиП	Строительные нормы и правила
ТП	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт
ТПр	Техническое присоедение
ТТ	Технические требования
ТЗ	Техническое задание
ТУ	Технические условия
ф	фидер
ЦЭС	Центральные электрические сети

## Наименование закупаемой продукции (выполняемых работ)
«ОКПД2 71.12.13.000 Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Строительство, реконструкция, монтаж коммерческого учета потребителей технологическое присоединение энергопринимающих устройств свыше 150 кВт, в рамках реализации инвестиционной программы».
## Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «ЦЭС». Адрес филиала: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13.
  1. Цель выполнения работ
Целью выполняемых работ является разработка ПД, РД и СД в отношении объектов капитального строительства указанных в перечне объектов заказчика (Таблица 1), для исполнения инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2026 г. в составе следующих мероприятий:

R_27-ХЭС-5963-ТП-НЭР «Монтаж разъединителя на опоре № 14 ВЛ-10 кВ фидер № 6 ПС 110 кВ Маго; монтаж коммерческого учета на опоре ВЛ-10 кВ - 1 шт. (Белая гора ООО)»
ТПр №3442/25-ХЭС от 12.12.25;

R_27-ХЭС-5969 «Строительство ВЛ-10 кВ от ф.2 ПС 110 кВ Гродеково - 0,126 км; монтаж линейного разъединителя 10 кВ - 1 шт.; монтаж коммерческого учета 10 кВ - 1 шт. (КБС АО)» ТПр №4326/25-ХЭС от 03.12.25;

R_27-ХЭС-5971-ТП «Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110 кВ Гродеково с заменой трансформаторов тока в ячейке №2 - 2 шт. (КБС АО)»ТПр №4326/25-ХЭС от 03.12.25;

R_27-ХЭС-5973 «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ ТП-1686-0,02 км; монтаж коммерческого учета 0,4 кВ на опоре ВЛ-1 шт. (Модерн Машинери Фар Ист ООО)»ТПр №62/26-ХЭС от 03.02.26;

R_27-ХЭС-5974-ТП «Реконструкция ТП-1686 с заменой МТП 6/0,4 кВ 1х160 кВА на КТПН-400 кВА; реконструкция РП 6/10 кВ с заменой трансформатора 2,6 МВА на 4,0 МВА - 1 шт.
(Модерн Машинери Фар Ист ООО)» ТПр №62/26-ХЭС от 03.02.26;
В рамках настоящих технических требований выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования для нужд строительства, а также авторский надзор не входят в состав работ и предмет договора не включаются, предусмотреть ПСД в объеме РД.
## Существующее положение
### Вид деятельности, в отношении которой выполняются проектные работы.
На этапе подготовки заявки Участник закупки руководствуется техническими условиями (Приложение 5 к настоящим Техническому заданию - далее ТУ).

### Разработать проектную, рабочую и сметную документацию по строительству объектов, указанных в Таблице 1, в достаточном объёме для выполнения строительных, электромонтажных и пусконаладочных работ, в целях исполнения обязательств сетевой организации по технологическому присоединения заявителя к электрическим сетям.
# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Примечание
1	3	4		5
1	Монтаж разъединителя на опоре № 14 ВЛ-10 кВ фидер № 6 ПС 110 кВ Маго; монтаж коммерческого учета на опоре ВЛ-10 кВ - 1 шт. (Белая гора ООО)	ВЛ-10 кВ для организации электроснабжения объекта: Горнодобывающего комплекса золоторудного месторожднения «Благодатное», расположенного по адресу: Хабаровский край, Николаевский р-н, (кварталы, выделы, части, согласно договору аренды), Магинского участкового лесничества Николаевского лсничества, кадастровый номер 27:00:0000000:14	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС 110/10 кВ Маго с установкой стойки СВ-105 и металлоконструкцией, для установки реклоузера на опоре №15. / Установка реклоузера 10 кВ на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ фидера № 6 ПС 110 кВ Маго с комплектом защит.
2	Строительство ВЛ-10 кВ от ф.2 ПС 110 кВ Гродеково - 0,126 км; монтаж линейного разъединителя 10 кВ - 1 шт.; монтаж коммерческого учета 10 кВ - 1 шт. (КБС АО)	ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения / Энергопринимающих устройств (Объектов дорожного сервиса), расположенного по адресу: / Хабаровский край, район имени Лазо, с. Дрофа, кадастровый номер 27:08:0010362:405	Новое строительство	Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер №2 ПС 110 кВ Гродеково, ориентировочной протяженностью 126 метров в воздушном исполнении на ж/б опорах проводом СИП3 сечением не менее 50 мм2. / Присоединение ответительной ВЛ-1 кВ выполнить через линейный разъединитель наружной установки номинальным током до 100 А. / Организация коммерческого учета электрической энергии (в трех фазном исполнении косвенного включения (10 кВ) / Фактические действия по присоединению объекта заявителя от опоры вновь построенной ВЛ-10 кВ.
	Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110 кВ Гродеково с заменой трансформаторов тока в ячейке №2 - 2 шт. (КБС АО)		Реконструкция	Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Гродеково с заменой, в линейной ячейке 10 кв №2, трансформаторов тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной мощности. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учета и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р (тип и параметры уточнить при проектировании. / Выполнить расчет и настройку уставок релейной защиты линейной ячейке 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Гродеково. / Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой подкоса к отпаечной опоре.
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ ТП-1686-0,02 км; монтаж коммерческого учета 0,4 кВ на опоре ВЛ-1 шт. (Модерн Машинери Фар Ист ООО)	Здание служебного гаража, расположенный по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Хабаровский, сельское поселение Тополевское, село Тополево, зона (массив) Производственный, земельный участок 2, кадастровый номер земельного участка 27:17:0329201:6272	Новое строительство	Строительство около 20 метров одноцепной ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах с подвеской самонесущего изолированного провода сечением жилы не менее 95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1668 до границы участка заявителя; / Организация коммерческого учета электрической энергии / фактические действия по присоединению объекта заявителя от вновь построенной ВЛ-0,4 кВ от ТП-1668
	Реконструкция ТП-1686 с заменой МТП 6/0,4 кВ 1х160 кВА на КТПН-400 кВА; реконструкция РП 6/10 кВ с заменой трансформатора 2,6 МВА на 4,0 МВА - 1 шт. (Модерн Машинери Фар Ист ООО)		Реконструкция	Выполнить расчет и настройку уставок релейной защиты линейной ячейке 6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Чернореченская / Замена существующей МТП-1668 с силовыми трансформатором мощностью 160 кВА на КТПН-1668 с силовым трансформатором мощностью 400 кВА

## 2.Требования к продукции
## 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ
# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Предпроектной обследование. Инженерные изыскания.	Усл.ед.	1
2	Оформление правоустанавливающих / документов на использование земельных участков.	Усл.ед.	1
3	Подготовка и согласование проектной документации.	Усл.ед.	1
4	Разработка рабочей документации.	Усл.ед.	1
5	Разработка и согласование с заказчиком сметной документации на выполнение СМР.	Усл.ед.	1

## Требования к срокам выполнения работ.
2.1.2.1. Начало выполнения Работ: с даты заключения Договора.
2.1.2.2. Окончание выполнения Работ: 60 календарных дней.
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
№ / п/п	Наименование (состав Работ)	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	Предпроектной обследование. Инженерные изыскания.	с начала действия договора подряда	В течение 30 календарных дней
2	Оформление правоустанавливающих / документов на использование земельных участков	с начала действия договора подряда	В течение 30 календарных дней
3	Подготовка и согласование проектной документации.	после окончания 1,2 этапа	В течение 30 календарных дней
4	Разработка рабочей документации.	после окончания 1,2 этапа	В течение 30 календарных дней
5	Разработка и согласование с заказчиком сметной документации на выполнение СМР	после окончания 1,2 этапа	В течение 30 календарных дней

## Требования к качеству работ
# Таблица 4. Требования к качеству работ
# Наименование работ: Предпроектной обследование. Инженерные изыскания. Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков. Подготовка и согласование проектной документации. Разработка рабочей документации. Разработка и согласование с заказчиком сметной документации на выполнение СМР.
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5
1	Требования к выполнению работ
1.1.	Общие требования выполнения работ		-//-	-//-
1.1.1	Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации	Основные нормативно-технические документы (НТД) указаны в Приложении 1 к ТЗ.	Согласие с требованием	-//-
1.1.2.	Требования к выполнению инженерных изысканий	• выполнить инженерно-геологические изыскания; / • выполнить инженерно-геодезические изыскания; / • результаты инженерных изысканий должен отвечать установленным требованиям и оформляться в виде технических отчетов в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Результат инженерно-геодезических изысканий необходимо согласовать с Заказчиком; / • сбор исходных данных производится подрядчиком самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных; / • подготовить отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям в объёме достаточном для разработки рабочей документации.
1.1.3.	Требования к составу работ по оформлению ПУД	В составе работ необходимо выполнить: / 1. Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства для определения трассы объекта; / 2. На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; / 3. Подготовить и направить на согласование Заказчику схему обзорного плана объекта. Заказчик согласовывает план трассы, а также определяет правовой титул оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков. / 4. Совместно с Заказчиком согласовать место размещения объекта с организациями — сетедержателями; / 5. В случае, прохождения трассы объекта строительства, по землям или земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, без прав третьих лиц, изготовить и согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат МСК-27; / 6.Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в исполнительный орган власти или орган местного самоуправления. / 7. В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц подготовить и передать Заказчику в форме электронного документа сведений о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-27 (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. N П/0004). / 8. В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части лесного участка, находящегося в государственной собственности, в пользовании третьих лиц, подготовить и передать Заказчику графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка, проект освоения лесов, таксационное описание лесосеки, лесной декларации. / 9. Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено разрешение на использование земель, решение об установлении публичного сервитута. / 10. В случае оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков по правовому титулу — публичный сервитут в отдельных целях, обеспечить подготовку отчета об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут. / 11. Подготовка и сопровождение согласования разрешительных документов на использование лесов в уполномоченном органе власти: проект освоения лесов, таксационное описание лесосеки, лесная декларация, проект лесовосстановления (при необходимости).
1.1.4.	Требования к оформлению ПУД	1. ПУД на ЗУ должны быть выданы уполномоченным органом власти и быть действующими, в период реализации объекта. / 2. Сведения о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута, и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения» в электронном формате на CD диске в формате XML. / 3. Ходатайство об установлении публичного сервитута подготовить в соответствии с Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 (О в действующей редакции) "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута". / 4. Графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка изготовить в количестве 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *pdf (графическая часть) и *.doc (текстовая часть) или эквивалент отечественного ПО. / 5. Проект освоения лесов в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа». / 6. Лесная декларация в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме», отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др). / 6.1. Таксационное описание лесосеки, согласованное с Министерством лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. / 7. Проект лесовосстановления в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». / 8. Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF (или эквивалент отечественного ПО) в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию. / 9. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК27. / 10. В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на использование земель для размещения вышеуказанных объектов от органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки. / 11. Разрешения на использование земель или земельного участка должны быть подготовлены с учетом требований Постановления Правительства Хабаровского края от 07.09.2017 N 364-пр (ред. от 05.02.2026) "Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края"	Согласие с требованием
1.1.5.	Требования к составу и формированию отчетной информации при выполнении кадастровых работ	1. В целях контроля за своевременным оформлением земельных отношений сформировать отчетную информацию по ОКС в формате Приложения № 5 к настоящему ТЗ. / 2. Информация об объемах лесных насаждениях, подлежащих вырубке оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему ТЗ (при необходимости). / 3. Информация о виде рекультивации земельного участка оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему ТЗ (при необходимости). / 4. Подготовить отчет об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут (В случае оформления ПУД по правовому титулу — публичный сервитут в отдельных целях).
1.1.6.	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ	Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации: / • Градостроительный кодекс РФ; / • ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция); / • ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция); / • ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); / • Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; / • Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; / • Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями); / • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; / • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; / • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»; / • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»; / • МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ; / • МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; / • Приказ Минстроя от 04.08.2020 N421/пр, «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации; / • Приказ Министерства энергетики РФ от 4.10.2022 № 1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями); / • ПУЭ шестое и седьмое издание в действующей редакции / ПТЭиЭС(в действующей редакции); / • Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630; / • РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»; / • СП 48.13330.2019. Организация строительства (с изменениями); / • СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; / • СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ; / • Техническая политика Группы РусГидро; / • Региональные карты климатического районирования (РККР) Приморского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» №163 от 15.04.2021 и №346 от 18.10.2021 (запросить у заказчика при исполнении договора) считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.) / • Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937; / Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации. / В случае если какой-либо из указанных ГОСТ или нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие		-//-
1.1.7.	Требования к выполнению проектной документации	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с ТУ (Приложение 5). / 2. Подрядчику на этапе предварительного согласования трассы ЛЭП, получить от лица Заказчика согласования и/или технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП, при этом: / - Провести полное обследование трассы проектируемой линии 10 кВ, включая инструментальные и кадастровые методы, для выявления всех пересечений и сближений с существующими коммуникациями и объектами. / - Определить всех собственников (балансодержателей) пересекаемых коммуникаций, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельные следования трассы ЛЭП. / - Получить от лица Заказчика технические условия (ТУ) на пересечение (сближение) у всех выявленных собственников (балансодержателей), либо письма-согласования. / - Обеспечить согласование проектной документации с каждым собственником пересекаемых коммуникаций, включая внесение изменений в проект при необходимости. / Ориентировочный перечень пересечений с инженерными коммуникациями и объектами: / [Пересечение с газопроводом, собственник – «Газпром»] / [Пересечение с ВОЛС, собственник – «Ростелеком»] / [Пересечение с теплосетью, собственник – «ДГК» и/или «КГУП «Примтеплоэнерго»] / [Пересечение с системой водоснабжения, собственник – «Примводоканал»] / [Пересечение с ЛЭП, собственники – «Оборонэнерго, МУПВ ВПЭС»] / Данный перечень подлежит уточнению в процессе выполнения проектных работ. / Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с характером работ и принимает на себя обязательства по выявлению всех пересечений, не указанных в ТЗ. / Претензии к Заказчику в связи с неполнотой или неточностью исходных данных по пересечениям не допускаются. / 3. Согласовать письменно с Заказчиком трассу ЛЭП до начала выполнения проектной документации. / 4. Подрядчик должен оформить проектную документацию в объеме, необходимом для постановки объекта на кадастровый учет, и для производства строительно-монтажных работ; / 5. Предоставить заказчику полный актуальный перечень пересечений и копии всех согласований в составе проектной документации. / Справочно: / ГК РФ Статья 743. Техническая документация и смета: / 1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. / При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. / 2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию. / 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. / 6. Проектная документация оформляется в трех экземплярах. Подрядчик должен согласовать разработанную ПД СП ЦЭС (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в подразделения заказчика в соответствии с порядком п.2.3.2. настоящей таблицы. / 7. В состав ПД должны быть включены / - пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями); / - обзорная схема объекта; / - однолинейная схема объекта; / - сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами; / - ведомость объемов работ; / - ведомость заземляющих устройств; / - ведомость пересечений; / - схема электрических сетей; / - спецификация материалов и оборудования; / - расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения ЛЭП, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ; / - габаритные и установочные чертежи; / - расчеты по выбору и проверке оборудования. / 8. В материалах полосы отвода картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства" с изменениями и дополнениями от 3 февраля 2016, 24 ноября 2017. / 9. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку (перечетную ведомость). Размер компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений должен быть учтен при формировании Раздела ПСД «Смета на строительство».
1.1.8.	Требования к организации коммерческого учета электроэнергии	В ПД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с ТУ (Приложение 5) и соблюдением требований: / 1. При организации учёта электроэнергии используются счётчики электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; / 2. Элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа, должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку; / 3. Предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии; / 4. Для защиты измерительных комплексов учета электроэнергии от несанкционированного доступа предусмотреть установку приборов учета, трансформаторов тока и оборудования АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) в отдельных запираемых шкафах антивандального исполнения со степенью защиты IP-54, удовлетворяющих требованиям НТД. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации.
1.1.9.	Производство работ со смежными землепользователями	1. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке; / 2. Подрядчик самостоятельно извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов;
1.6.	Требования к безопасности работ и охране труда
1.6.1.	Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022).		Согласие с требованием	-//-
1.6.2.	В процессе проведения работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы».		Согласие с требованием	-//-
1.6.3.	Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.		Согласие с требованием	-//-
2.	Требования к результатам работ
2.1.	Общие требования к результатам работ
2.1.1.	Требования к результату ПД	Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.	Согласие с требованием	-//-
2.2.	Требования к порядку приемки результатов работ
2.2.1.	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.		Согласие с требованием	-//-
2.3.	Требования к оформлению документации при приемке работ
2.3.1.	Требования к передаваемой документации при приемке кадастровых работ, составу передаваемых ПУД на использование ЗУ.	1. Акты выполненных работ по форме З-1 оформить по каждому объекту строительства таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя. / 2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает документы, оформленные в соответствии с требованиями п.1.1.2. настоящей таблицы, в том числе: / - выписка из ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости; / - принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде, в формате pdf. или эквивалента отечественного ПО; / - Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно; / - Разрешения на использование земель или земельного участка, части (частей) земельного участка для размещения объектов, выдаваемого органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 1 экземпляре на бумажном носителе, электронном виде, в формате* pdf; / - Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *.dwg (графическая часть) и *.doc (текстовая часть); / - Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе. / - Проект освоения лесов; / - Решение о согласовании таксационного описание лесосеки; / - Лесная декларация; / - Проект лесовосстановления (при необходимости). / - Отчет об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут на бумажном носителе в 2 экземплярах.
2.3.2.	Требования к составу передаваемой проектной документации	Разработать основные технические решения (ОТР) в соответствии с Приложением 5 по каждому заявителю, в том числе: / - ведомость ссылочных и прилагаемых документов; / - краткая пояснительная записка с описанием строительных и электротехнических решений (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями); / - принципиальная схема электроснабжения; / - план трассы ВЛ/КЛ/КВЛ с расстановкой опор ВЛ/КЛ/КВЛ на выкопировке с топографической карты в масштабе 1:500; / - поопорная схема ВЛВЛ/КЛ/КВЛ от РП/РУ/ПС до границ земельного участка заявителя, с указанием координат установленных опор; / - ведомость опор; / - ведомость заземляющих устройств; / - ведомость и схемы пересечений; / - ведомость стрел провесов проводов; / - профили мест пересечения ВЛ/КЛ/КВЛ с линейными объектами и инженерными сооружениями с указанием габаритов от нижнего провода; / - схемы закрепления опор в грунте; / - габаритно конструктивно-строительные решения; / - мероприятия по защите ВЛ/КЛ/КВЛ от грозовых перенапряжений; / - схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ/КЛ/КВЛ , а также / заземляющих контуров РЛНД; / - чертежи установки опор; / - спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования; / - лист регистрации замечаний и изменений; / - сметная документация (сметная документация, разрабатываемая в составе проектной документации (II этап), выполняется в целях: / ·проверки достоверности определения сметной стоимости строительства при прохождении негосударственной экспертизы; / ·формирования начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) при проведении закупочных процедур. / Указанная сметная документация не является основанием для оплаты строительно-монтажных работ подрядчику по настоящему договору. Выполнение строительно-монтажных работ осуществляется на основании отдельного договора, заключаемого по результатам конкурентных процедур). / Для реконструкций РУ/ВЛ/КТПН/МТП согласно Таблицы 1 ТЗ основные технологические решения оформить в соответствии с ТУ (Приложение 5).
2.3.3.	Требования к передаваемой документации при приемке проектных работ	1.Подрядчик передает по акту приемки-передачи проектную документацию и сметную документацию на выполнение СМР в бумажном и электронном виде в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ХЭС» и в следующем порядке: / - РЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД); / - в СП ЦЭС- 1 бумажный экземпляр ПД (РД); / - в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала ХЭС сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр проектной (рабочей) документации, оформленный в соответствии с п.1.1.4 настоящей таблицы, и сметной документации на выполнение СМР и 1 экземпляр ПСД в электронном виде (на CD) в форматах: / Вид документа Используемое приложение Формат** / Текстовая часть, описания MS Word и / Adobe Acrobat .doc / .pdf / Таблицы MS Excel и / Adobe Acrobat .xls / .pdf / Базы данных MS Excel и / Adobe Acrobat .xls / .pdf / Планы, графики MS Project и / MS Excel .mpp / .xls / Чертежи AutoCAD и / Adobe Acrobat .dwg / .pdf / Графический материал MS Photo Editor и / Adobe Acrobat .jpg / .pdf / Электронный архив WinRar .rar * / Сметная документация MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls / .gsf / *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле / ** - или эквивалент отечественного ПО.
3.	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
3.1.1	Определены проектом договора подряда.		Согласие с требованием	-//-
4.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
4.1.1.	Требования к Участнику	Требования к участнику отражены в Документации о закупке
4.1.2.	Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда	Порядок согласования субподрядных организаций определен проектом договора подряда. / Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем на 50 % (пятьдесят процентов) от Цены Договора. / Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.	Согласие с требованием	-//-
5.	Прочие требования к выполняемым работам
5.1	Особые условия	1. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия; / 2. Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия. / 3. Выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. / 4. Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам. / 5. В случае наличия в границах зоны расположения объекта строительства древесно-кустарниковой растительности подрядчик предоставляет Акт освидетельствования вырубки и очистки территории объекта капитального строительства на местности по форме приложения 3 к настоящим техническим требованиям.	Согласие с требованием	-//-

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
3.1.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием коэффициента снижения Ki (%) (тендерный коэффициент) (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой).
3.1.2. Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки
и сопоставления заявок».
Указываемый Участником понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент является единым для всех позиций сметной документации, применяемой в дополнительных соглашениях.
3.1.3. Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.
3.1.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора.
4.1. Порядок расчета стоимости работ по дополнительным соглашениям устанавливается пунктом 3 договора подряда.
4.2.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.
5. Приложения

1. Перечень НТД;
2. Требования к оформлению и составлению сметной документации;
3. Акт освидетельствования вырубки и очистки территории объекта капитального строительства;
4. Ведомость рубки лесных насаждений;
5. Технические условия.