## ДВ_1
Приложение № 1 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора- главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион"- Западные электрические сети
_____________________А.Ю.Мартихин
"____" _____________________ 2025г.
Наименование филиала: Западные электрические сети
Наименование ПО: АВС
Объект ремонта: КЛ- 35 кВ Кедрово-Карская 2
Адрес: М.О. ГО Одинцовский д.Глазынино | рес: МО, Наро-Фоминский р-н
инв. № 030-31021
Плановый ремонт КЛ 35 кВ для нужд Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион" в 2026 г.
Дефектная ведомость № 1
на ремонт: |  |  | КЛ-35 кВ Кедрово - Карская 2
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Диспетчерское наименование ремонтируемого объекта (оборудования) | № заказа ТОРО в SAP АСУФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Описание дефекта | Номер дефекта из ЭЖД SAP АСУ ТОиР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Ремонтные работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ
Ремонт КЛ 35 кВ | [7 empty] | км | 1.2
|  | 400007986111 |  |  |  |  | Устройство 2-х переходов по 33м каждый с помощью установок ГНБ
1 | КЛ-35кВ Кедрово-Карская 2 от ПС107 до ПС493 (от ПС493 2000-3200 м) ,Кабель ОСБ 3*120-35, инв.№030-31021 |  | * На участке КЛ протяженностью 1200 метров старение изоляции кабеля (+ вынос с территории гаражей, пожарно спасательной части, охранной зоны ГРС№55 и в целом микрорайона Восток) (КЛ*1200м). *Глубина залегания нового кабеля - 0,8 м |  | м | 1200
[7 empty] | *Выполнить разботку грунта для 4 котлованов для установки машины ГНБ: |  |  | Лента сигнальная оградительная ЛО-250 бело-красная | м | 32
в том числе:
[7 empty] | - механизированным способом (экскаватором) (V=2,0м*2,0м*0,8м(Н))* 4 шт. (приямки)*70% | м3 | 8.96
[7 empty] | - вручную (V=2,0м*2,0м*0,8м(Н))* 4 шт. (приямки)*30% | м3 | 3.84
[7 empty] | * Выполнить монтаж установки горизонтально направленного бурения. | шт | 2
| Кабель ОСБ 3*120-35 |  | * Для прокладки КЛ под дорогой, коммуникациями (газ, теплотрасса, водопровод, КЛС) (Московская область, Наро-Фоминский район,) требуется выполнить устройство перехода для прокладки термостойких труб с помощью установок горизонтально-направленного бурения в количесве 2 прокола Существующие трубы невозможно использовать повторно вследствии многочисленных разрушений, трещин, растрескивания входных отверстий. Выполнить засыпку котлованов вручную - 30%, механизированным способом грунта 70% |  |  |  | * Выполнить устройство перехода для прокладки трубы ПЭ труба диаметром 225 мм с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин. (два прокола по 33м, в каждом проколе по одной трубе; всего 33м*2 прокола =66м) | м | 66 | Трубы полимерные термостойкие, гладкие, двухслойные, с внутренним слоем из полимерных композиций и наружным идентификационным слоем красного цвета без внутреннего слоя FV-O (ПВ-0), усилие протяжки F-3, наружный диаметр трубы D,мм: 225 (33м*2+4м) | м | 70
[10 empty] | Заглушка для труб ПНД d=225мм | шт. | 4
[10 empty] | Полимер для стабилизации буровых скважин, расход 0,00206т/м | т | 0.13596
[10 empty] | Глина бентонитовая, расход 40,6кг/м | кг | 2679.6
[10 empty] | Смазка графитомедистая, расход 0,038кг/м) | кг | 2.508
[10 empty] | Сода кальцинированная, расход 0,00054 т/м | т | 0.03564
[7 empty] | Сварка ПЭ труб (встык) нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процесом сварки, D трубы 160 мм ( 35м-2 соед;35м-2 соед) | соединенение | 4
[7 empty] | * Выполнить демонтаж установки горизонтально направленного бурения. | шт | 2
*Выполнить засыпку 4 котлованов грунтом:
в том числе:
[7 empty] | - вручную (V=2,0м*2,0м*0,8м)* 4шт.(приямки)*30% | м3 | 3.84
[7 empty] | - механизированным способом (экскаватором) (V=2,0м*2,0м*0,8м)*4 шт.(приямки)*70% | м3 | 8.96
Земляные работы для подготовки траншеи
2 | [6 empty] | * Выполнить разработку шурфа | шурф | 2
*Выполнить разработку грунта в траншее:
в том числе:
|  |  | *Глубина залегания нового кабеля - 0,8 м Механизированная разработка грунта |  |  |  | - механизированным способом (экскаватором) (Vтранш.=(1134м-17,5м(под муфты)*0,6м*0,8м(Н)+(Vкотлована под муфты=3,5м(L)*1,5м(В)*0,8м(Н)*5котлованов) | м3 | 556.92 | Лента сигнальная оградительная ЛО-250 бело-красная | м | 2280.5
|  |  | Выполнить засыпку котлованов вручную - 30%, механизированным способом грунта 70% |  |  |  | *Выполнить засыпку траншеи:
в том числе:
[7 empty] | - механизированным способом (экскаватором) с использованием грунта (Vтранш.=(1134м-17,5м(котлован под муфты)*0,6м*0,8м(Н)*70%)+(Vкотлована под муфты=3,5м(L)*1,5м(В)*0,8м(Н)*5котлованов*70%) | м3 | 389.844
[7 empty] | - вручную грунтом , песком 0,1(Н); (Vтранш.=(1134м-17,5м(котлован под муфты))*0,6м*0,8м(Н)*30%)+(Vкотлована под муфты=3,5м(L)*1,5м*0,8м(Н)*5котлованов*30%-постель 68,04м3 (Н=0,1м) | м3 | 99.036 | Песок природный для строительных работ | м3 | 68.04
Прокладка кабеля
3 |  |  | *При ремонте кабельной линии выемку кабеля не производить в связи со значительной трудоемкостью по его демонтажу (глубина залегания старого существующего кабеля - 1,3м) |  |  |  | * Выполнить устройство постели из песка для КЛ (1134м*0,6м*0,1м) | м / м3 | 1134/68,04 | Песок природный для строительных работ | м3 | 68.04
[7 empty] | * Проложить кабельную вставку (масса 1 м до 18 кг), в том числе: | м | 1200 | Кабель силовой ОСБ 3х120-35 (1200м*1*1,02 - норма расхода) | м | 1224
[7 empty] | - в траншее | м | 1134
[7 empty] | - в п/э трубах (прокол) | м | 66 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП 235/55/300 термоусаживаемый | шт. | 4
[7 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля | м | 1134 | Железобетонная плитка 50 х 50 см (В-4) (1134/0,50) | шт. | 2268
Установка соединительных муфт
[7 empty] | Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ: соединительная и стопорная | компл | 5 | Муфта соединительная СТ-35- 120/150 | шт | 5
вспомогательные материалы по норме расхода
Испытание кабельных линий
5 | [6 empty] | * Выполнить полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением 35 кВ при капитальном ремонте, т.ч.: | 1 кабель | 1
- измерение сопротивления изоляции
- испытание повышенным выпрямленным напряжением
Затраты на доставку бригады
6 | [6 empty] | *В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 4 человек) от базы РЭС до объекта ремонта и обратно спецавтомашиной из расчёта в одну сторону - 19,9 км, средняя скорость - 45 км/час. | маш.-ч | 21.23
| Ответственный представитель Заказчика: |  |  |  |  | Начальник службы РС |  |  |  | Новиков К.О.
(должность, подпись, ФИО, дата подписания)
[6 empty] | Начальник службы ППТОиР |  |  |  | Казаков Н.С.
(должность, подпись, ФИО, дата подписания)
Note on D32: Автор: Проверить актуальность этих данных