Технические требования

ОКПД2 28.99.39.190 поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированной системы управления электротехнического оборудования Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край

ЛОТ № 0020-КС ДОХ-2026-РГЦР

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУ | Автоматизированная система управления |
| --- | --- |
| АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| АИИС КУЭр | Автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учета энергоресурсов |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| Генпроектировщик | ООО «ИТЭ-Проект» |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| АО «ДГК» | Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» |
| ЕСКД | ЕСКД — Единая система конструкторской документации |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| ЗЗИ | Задание заводу изготовителю |
| ИС | Информационная система |
| КД | Конструкторская документация |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| KKS | Система унифицированного кодирования |
| Комплект ЗИП | Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| Объект | Хабаровская ТЭЦ-4 |
| ПО | Программное обеспечение |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры получивший право заключения договора |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя |
| РД | Рабочая документация |
| РП | Рабочий проект |
| САУ | Система автоматического управления |
| СИ | Средство измерений |
| СУ | Система управления |
| ТА | Технологическая автоматика |
| ТТ | Техническое требование |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| ТС | Технологическая система |
| ТП | Технологический процесс |
| УСО | Устройство связи с объектом |
| Х | Дата подписания договора |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| ПС | Подстанция |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированной системы управления электротехнического оборудования Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край (лот № 0020-КС ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования продукции

Создание АСУ ЭТО Хабаровской ТЭЦ-4.

  - Существующее положение

Проект: Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 Этап 3,4.

Площадка строительства расположена на территории Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Узловая 15а.

Для реализации этапов строительства 3, 4 в части АСУ ЭТО оборудования Хабаровской ТЭЦ-4.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированной системы управления электротехнического оборудования Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая 15а | АСУ ЭТО |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет на безвозмездной основе Подрядчику следующие виды ресурсов:

1)	Подключение к электроэнергии.

2)	Помещения для размещения персонала подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

3)	Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.

  - Иные требования и сведения общего характера

Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию непосредственно после их окончания.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шеф-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированной системы управления электротехнического оборудования Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край, а именно: |  |  |
|  | Оборудование АСУ ЭТО, включая ПС 35 кВ | компл. | 1 |
|  | Оборудование АИИСКУЭ, АИИСКУЭр | компл. | 1 |
|  | Оборудование СМПР | компл. | 1 |
|  | Комплект ПО | компл. | 1 |
|  | ЗИП | компл. | 1 |

Таблица 2.2. Перечень и объем выполняемых работ, услуг

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шеф-монтажных, пусконаладочные работ для создания автоматизированной системы управления электротехнического оборудования Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край, а именно: |  |  |
|  | Выполнение проектных работ по разработке рабочей и конструкторской документации по созданию ПТК АСУ ЭТО 3,4 этапов строительства включая ПС 35 кВ, АИИСКУЭ, АИИСКУЭр, СМПР | компл. | 1 |
|  | Выполнение шефмонтажа АСУ ЭТО 3,4 этапов строительства включая ПС 35 кВ | ед. | 1 |
|  | Выполнение шефмонтажа АИИСКУЭ, АИИСКУЭр | ед. | 1 |
|  | Выполнение шефмонтажа СМПР | ед. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ ПТК АСУ ЭТО 3,4 этапов строительства включая ПС 35 кВ | ед. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ АИИСКУЭ, АИИСКУЭр | ед. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ СМПР | ед. | 1 |
|  | Проведение метрологических испытаний ПТК АИИСКУЭ и ПТК АИИСКУЭр | ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Д).

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Д +… к.д.».

Таблица 3.1. Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шеф-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированной системы управления электротехнического оборудования Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край, а именно: |  |  |  |
|  | Оборудование АСУ ЭТО, включая ПС 35 кВ | Д |  | Д+60 |
|  | Оборудование АИИСКУЭ, АИИСКУЭр | Д |  | Д+60 |
|  | Оборудование СМПР | Д |  | Д+60 |
|  | Комплект ПО | Д |  | Д+60 |
|  | ЗИП | Д |  | Д+60 |

Таблица 3.2. Требования по срокам выполнения работ, услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шеф-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированной системы управления электротехнического оборудования Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край, а именно: |  |  |  |
|  | Выполнение проектных работ по разработке рабочей и конструкторской документации по созданию ПТК АСУ ЭТО 3,4 этапов строительства включая ПС 35 кВ | Д |  | Д+30 |
|  | Выполнение шефмонтажа АСУ ЭТО 3,4 этапов строительства включая ПС 35 кВ | Д+60 |  | Д+90 |
|  | Выполнение шефмонтажа АИИСКУЭ, АИИСКУЭр | Д+60 |  | Д+90 |
|  | Выполнение шефмонтажа СМПР | Д+60 |  | Д+90 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ ПТК АСУ ЭТО 3,4 этапов строительства включая ПС 35 кВ | Д+90 |  | Д+120 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ АИИСКУЭ, АИИСКУЭр | Д+90 |  | Д+120 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ СМПР | Д+90 |  | Д+120 |
|  | Проведение метрологических испытаний ПТК АИИСКУЭ и ПТК АИИСКУЭр | Д+90 |  | Д+120 |

  - Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1. Таблицы 2.2.):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шеф-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированной системы управления электротехнического оборудования Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край (лот № 0020-КС ДОХ-2026-РГЦР)

Стадия 1. Выполнение проектных работ по разработке рабочей и конструкторской документации по созданию ПТК АСУ ЭТО (позиция № 1.1. Таблицы 2.2.)

Таблица 4.1. Требования к выполнению проектных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объекты и границы проектирования | - Объектом проектирования являются ПТК АСУ ЭТО (включая СМПР, АИИС КУЭ) и АИИС КУЭр Хабаровской ТЭЦ-4 3 и 4 этапов строительства энергообъекта. - Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня и смежных ЛСАУ к ПТК АСУ ЭТО являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов контроля/управления. |
|  | Объём проектирования | - Разработка конструкторской документации. - Разработка эксплуатационной документации. - Разработка рабочей документации. В том числе, разработка временного решения СОТИАССО для передачи данных системному оператору в случае отсутствия готовности единого верхнего уровня АСУТП на базе кластеров виртуализации: - Разработка технического задания, технорабочего проекта по временным решениям СОТИАССО , в том числе формуляр, ПМИ. - Техническое задание, технорабочий проект должны учитывать технические условия на присоединение к сети связи АО «СО ЕЭС». - Разработка конструкторской документации на ПТК АСУ ЭТО на комплект необходимого оборудования и материалов. - Разработка рабочей документации, включая спецификации поставки оборудования, ПО, материалов, кабельной продукции для временного решения. - Объем проектирования целевого СОТИАССО (ЦППС, СДПМ) не входит в объем работ по данным техтребованиям и реализуется в рамках проекта по ВУ АСУТП. |
|  | Основные требования к проектным решениям | - Содержание документации, разрабатываемой Поставщиком, должно соответствовать ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - Документация, разрабатываемая Поставщиком, должна быть выполнена на основании проектной документации строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой, разработанной ООО «ИТЭ-Проект»: - 1510-3-S1-000-CR-EV.TT - Технические требования на проектирование, изготовление, поставку, шефмонтаж, пуско-наладку и сдачу в промышленную эксплуатацию АСУ ЭТО и СОТИАССО (Приложение № 1 к настоящим ТТ). - 1510-3-S1-000-AQA-EV.TT - Технические требования на проектирование, изготовление, поставку, шефмонтаж, пуско-наладку и сдачу в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ (Приложение № 2 к настоящим ТТ). - 1510-4-S3-G22-CR_-EV - Площадка БНС. Здание электротехнических устройств. АСУ ЭТО (Приложение № 3 к настоящим ТТ). - 1510-4-S3-G22-ASQ-EV - Площадка БНС. Здание электротехнических устройств. АИИС КУЭ (Приложение № 4 к настоящим ТТ). - 1510-3-S1-M10-CNP-EV.TT - Технические требования для выбора поставщика, изготовления и поставки оборудования СМПР (Приложение № 5 к настоящим ТТ). - Оборудование, применяемое в проекте должно быть согласовано с Заказчиком и иметь сертификаты соответствия, качества, соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза, Госстандарту РФ (ГОСТ Р), требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Роспотребнадзора РФ. - Применяемое оборудование должно иметь заключение МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15 или постановлением Правительства РФ №878 от 10.07.19. - Программное обеспечение, применяемое для операционных систем и системы управления базами данных, должно быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/). - Все проектные решения должны обеспечивать достижение наилучших технических параметров и характеристик как на этапе строительства, так и этапе эксплуатации объекта и отвечать требованиям действующей нормативной документации. - Технические решения в части АИИСКУЭр должны учитывать существующую структуру АИИСКУЭр АО «ДГК»: показания с уровня приборов учета передаются и в серверы ВУ АСУТП и в корпоративные серверы АИИСКУЭр АО «ДГК», находящиеся в корпоративном сегменте сети. При этом должно быть соблюдено физическое разделение корпоративного и технологического сегментов сетей. Перечень точек учета уточняется на этапе проектирования. - Подключение приборов учета АИИС КУЭр к технологической сети передачи данных выполнить с использованием Ethernet портов с поддержкой стандартных протоколов передачи данных. - Передачу данных с приборов учета в серверы АИИС КУЭр для задач учета энергоресурсов обеспечить с использованием стандартных протоколов передачи данных по интерфейсу RS-485. |
|  | Требования к объему выдаваемой документации | - Предварительный состав Технической документации в части ПТК АСУ ЭТО, определенной в объеме поставки шкаф(ов) контроллерного и коммуникационного оборудования: - Технический формуляр (паспорт) на комплекты поставляемого оборудования. - Спецификация и описание оборудования, входящего в комплект поставки. - Техническое описание поставляемого оборудования. - Описание комплектной поставки с подтверждением выполнения технических требований к поставляемому оборудованию и услугам. - Технические данные электротехнического оборудования. - Спецификация и технические данные на поставляемые в комплекте компоненты, расходные материалы, ЗИП, специальный инструмент. - Документы (декларация соответствия или сертификат соответствия) согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза. - Задания на электропитание (включая принципиальные электрические схемы электропитания на поставляемые шкафы ПТК); - Задание на размещение (требования к помещению, заземлению и экранированию, требования к окружающей среде, климатическим условиям, вентиляции и пожаротушению на поставляемые шкафы ПТК). - Габаритные чертежи оборудования, характеристика нагрузок на перекрытия, характеристики тепловыделения, температурные режимы работы, на поставляемые шкафы ПТК; - Руководство по эксплуатации системы; - Лицензия на программные средства. - Инструкция по эксплуатации; - Инструкция по техническому обслуживанию; - Структурная схема; - Структурная схема цифрового обмена; - Перечни сигналов обмена ПТК АСУ ТП; - Описание организации информационной базы; - Таблицы клеммных рядов панелей АСУ ЭТО 3, 4 этапа в части ПТК; - Таблицы (схемы) подключения внешних кабелей к клеммным рядам панелей (шкафов АСУ ЭТО); - Журналы контрольных, шинных и системных кабелей АСУ ЭТО (по форме Генпроектировщика без указания длин, кабельные металлоконструкции не входят в объем проектирования); - Монтажная документация на оборудование в объеме поставки; - Заказные спецификации на поставляемое оборудование; - Руководства пользователя прикладного программно-алгоритмического обеспечения; - Паспорта на поставляемые шкафы; - Конструкторская документация на шкафы АСУ ЭТО; - Лицензии на программное обеспечение контроллеров, на антивирусную защиту допускается передавать в электронном виде. - Предварительный состав Технической документации в части временного решения СОТИАССО для передачи данных системному оператору в отсутствии единого верхнего уровня АСУТП на базе кластеров виртуализации: - Требования к объему выдаваемой документации аналогичны требованиям к составу технической документации в части ПТК АСУ ЭТО, но не может быть меньше, указанного в требованиях к разработке систем АСУТП с функцией СОТИАССО и проектной документации, разработанной ООО «ИТЭ-Проект» 1510-3-S1-000-CR-EV.TT - Технические требования на проектирование, изготовление, поставку, шефмонтаж, пуско-наладку и сдачу в промышленную эксплуатацию АСУ ЭТО и СОТИАССО (Приложение № 1 к настоящим ТТ). - Предварительный состав Технической документации для СМПР: - Требования к объему выдаваемой документации аналогичны требованиям к составу технической документации в части ПТК АСУ ЭТО, но не может быть меньше, указанного в требованиях к разработке систем АСУТП с функцией СМПР и проектной документации, разработанной ООО «ИТЭ-Проект» 1510-3-S1-M10-CNP-EV.TT - Технические требования для выбора поставщика, изготовления и поставки оборудования СМПР (Приложение № 5 к настоящим ТТ), включая разработку и согласование с системным оператором формуляра передачи информации от системы и программы методики испытаний СМПР. - Предварительный состав Технической документации для систем АИИС КУЭ и АИИС КУЭр: - Требования к объему выдаваемой документации аналогичны требованиям к составу технической документации в части ПТК АСУ ЭТО, но не может быть меньше, указанного в требованиях к разработке систем АСУТП с функцией АИИС КУЭ и АИИС КУЭр и проектной документации, разработанной ООО «ИТЭ-Проект» 1510-3-S1-000-AQA-EV.TT - Технические требования на проектирование, изготовление, поставку, шефмонтаж, пуско-наладку и сдачу в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ (Приложение № 2 к настоящим ТТ) и 1510-4-S3-G22-ASQ-EV - Площадка БНС. Здание электротехнических устройств. АИИС КУЭ (Приложение № 4 к настоящим ТТ). |
|  | Дополнительные требования к выполнению проектных работ | - При разработке календарных планов-графиков Поставщик должен предусмотреть разбивку операций в графиках с недельным циклом. - Поставщик должен осуществлять ежемесячную отчетность перед Заказчиком о ходе выполнения проектных работ в формате, подлежащем согласованию на стадии заключения Договора. - При условии согласования Заказчиком необходимости привлечения субподрядных организаций Поставщик должен: - Разрабатывать, составлять и выдавать технические задания субподрядным организациям на выполнение отдельных видов и этапов работ; - Проводить согласование планов, программ, схем работ и сроков их выполнения с субпоставщиками; - Осуществлять координацию работы всех задействованных субподрядных организаций; - Осуществлять проверку качества и приемку работы, выполненной субподрядными организациями. - Поставщик должен участвовать в устранении выявленных в ходе строительства недочетов в рабочей документации. - Поставщиком должен за счет собственных сил и средств устранять все замечания заинтересованных организаций (в том числе ООО «ИТЭ-Проект», экспертных, контролирующих и надзорных органов), а также несоответствия рабочей документации и решений требования действующим нормативным и законодательным актам путем внесения необходимых исправлений и изменений в документацию. - Поставщик должен выполнять рассмотрение, согласование и проверку исходных данных, получаемых от поставщиков оборудования на корректность технических параметров и характеристик, соответствие НТД, соответствие проектным решениям и совместимость со смежным оборудованием. - При разработке маркировочных табличек изделий АСУ, программного обеспечения, а также для кодирования входных/выходных сигналов, кроме KKS кодов тех сигналов, которые передаются в составе исходных данных, должна применяться инструкция по кодированию в системе KKS для данного объекта, передаваемая Поставщику в составе исходных данных. - В соответствии с п. 375 Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 г. N 757, от 12.07.2018 г. N 548» средства и аппаратура, относящиеся к технологическим защитам (ряды зажимов, ключи и переключатели) должны иметь внешние отличительные признаки (красный цвет и другие) и должны оснащаться надписями, указывающими на их назначение. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика | Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии Приложением № 7 к Техническим требованиям - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» по Методике допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Учет особых условий работы оборудования и производства работ | При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия: - Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели) или движения транспорта по внутрицеховым путям. |
|  | Стадии проектирования | РП |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок сдачи-приемки проектных работ | По завершении разработки РП оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма предоставления документации | - Согласованный РП передается Заказчику на русском языке в следующем порядке: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3,А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4,А3; 3 экз.. - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении проектных работ Поставщик должен руководствоваться действующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД), а именно: - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Техническая политика Группы РусГидро – Приложение №8 к Техническим требованиям. - Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». - СТО 17330282.27.140.010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. - ГОСТ Р 58604-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования. - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» Приложение № 9 к Техническим требованиям. - Разработка прочей технической согласно ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», ГОСТР 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и других взаимосвязанных стандартов в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). - ГОСТ 34.201-2020 - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |

Стадия 2. Поставка оборудования ПТК АСУ ЭТО (позиции №№ 1.1., 1.2. Таблицы 2.1.)

Таблица 4.2. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к поставляемому оборудованию |  |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Номенклатура и объем поставляемой продукции должны соответствовать данным, указанным в Таблицы 2.1. и в Приложениях №№ 1-5, 10 к Техническим требованиям, за исключением оборудования и ПО для ЦОД ВУ. - Используемые при изготовлении ПТК материалы, компоненты и серийное оборудование могут быть заменены на эквивалентные, указанным в ЗЗИ, по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим характеристики, заявленным в конструкторской документации, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. При этом Поставщик должен за счет собственных сил и средств внести изменения в конструкторскую документацию и проектные решения, вызванные применением эквивалентной продукции и перед началом фактической поставки осуществить согласование измененных документов с Заказчиком, экспертными, контролирующими и надзорными органами. - Полный перечень поставляемой продукции, включая комплект ЗИП, достаточный для эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока, согласовывается с Заказчиком на стадии формирования окончательной Спецификации путем заключения Дополнительного соглашения к Договору. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации. - Поставка оборудования и реализация разработанного временного программно-технического решения (в том числе ШМР, ПНР) для передачи данных системному оператору СОТИАССО в отсутствии работоспособности ВУ предусмотрено по дополнительному соглашению и не входит в объем поставки в рамках текущих требований. |  |
|  | Требования к оборудованию и материалам | - Все оборудование и материалы должны быть новыми, не восстановленными, с соответствующим пакетом документов о качестве. - Применяемое радиоэлектронное оборудование (контроллерное, серверное, коммутационное, АРМы, панели оператора и т.д.) должно иметь заключение МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ No719 от 17.07.15 или постановлением Правительства РФ №878 от 10.07.19. - Программное обеспечение, применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/). - Согласно требованиям проектной документации ХТЭЦ-4 ПТК АСУТП и ЛСАУ, поставляемые комплектно с основным оборудованием, должны быть выполнены на идентичных программно-аппаратных средствах во исполнение требований Технической политики Группы РусГидро по унификации применяемого оборудования и программного обеспечения, а также рекомендаций пункта 7.1.3 ГОСТ Р 58604-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования» при построении АСУТП предпочтение должно отдаваться техническим и программным средствам одного производителя (информация предоставляется Заказчиком по запросу). |  |
|  | Требования к метрологии | - Поставляемые средства измерения (СИ) должны в обязательном порядке комплектоваться метрологическими документами, в которых нормированы метрологические характеристики каждого СИ. - Проверку наличия документов СИ проводят при его приемке, заводские и метрологические документы должны предоставляться Поставщиком. - После приемки СИ на объекты Группы РусГидро, перед началом пусконаладочных работ или вводом в эксплуатацию должен выполняться входной контроль СИ на работоспособность и на соответствие техническим требованиям, указанным в заводских и метрологических документах. Поставщик обязан провести входной контроль собственными силами, а при отсутствии необходимой метрологической службы – привлечь для этих целей аккредитованную организацию. - Приобретаемые СИ должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по ОЕИ, иметь в наличии метрологические документы, а именно методики поверки (ссылки на ГОСТы, описывающие метрологические требования и методы испытаний), подтверждающие прохождение процедуры утверждения типа (копия сертификата (свидетельства) об утверждении типа с приложенным описанием типа и(или) актуальную регистрационную карту учета СИ в Федеральном информационном фонде по ОЕИ) и проведение первичной поверки (оригинал свидетельства о поверке или заводские паспорта со знаком поверки и(или) наличие данных об актуальной поверке в учетной карте СИ зарегистрированной в Федеральном информационном фонде по ОЕИ). При этом давность проведения первичной поверки (на момент поставки) не должна превышать 6 месяцев. Срок выпуска СИ не должен превышать 1 года от даты поставки. - В поставляемых СИ должны использоваться единицы величин, допущенные к применению в Российской Федерации. Типы СИ, предназначенные для измерений одних величин, должны выражаться в одинаковых единицах величин. - Рекомендуется поставлять СИ, не требующие метрологического обслуживания на весь срок эксплуатации или с межповерочным интервалом не менее периода вывода основного оборудования на техническое обслуживание или с периодом, соизмеримым с полным сроком службы основного оборудования. При поставке СИ одного типа, с одинаковыми техническими характеристиками (аналогов), выбор делать в пользу СИ с наибольшим межповерочным интервалом. |  |
|  | Место поставки | Поставляемая продукция должны быть доставлена на строительную площадку: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая 15а. |  |
|  | Требования к безопасности | Продукция должна соответствовать действующей редакции следующих федеральных норм и правил в области промышленной безопасности: - «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», - «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», - «Правила технической эксплуатации», - «Правила техники безопасности и правил пожарной безопасности», - Проектной и рабочей документации. |  |
|  | Требования к сейсмостойкости | Оборудование должно обеспечивать нормальную эксплуатацию АСУ согласно карте сейсмического районирования России ОСР-2015-В. Площадка строительства относится к сейсмическому району с зоной интенсивности 7 баллов по шкале MSK-64. |  |
|  | Заводские таблички | - Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь именные заводские таблички на русском языке, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры», ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования», и должны удовлетворять следующим требованиям: - Выполнены из нержавеющей стали и укреплены на болтах. - Расположены так, чтобы могли читаться с земли без использования оптических приборов. - Надписи на табличке должны быть выполнены на русском языке. - Выполнены из неокисляемого металла с нестираемыми надписями. - Не должны применяться самокрепящиеся таблички. - Табличка как минимум должна содержать следующую информацию: - Наименование завода изготовителя; - Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком); - Тип, марка оборудования; - Номинальные параметры. Полная масса оборудования. Масса вещества в составе оборудования (масло, элегаз); - Серийный номер оборудования; - Эксплуатационные ограничения (при наличии); - Технические параметры сопутствующего оборудования; - Транспортировка и упаковка оборудования; - Дата изготовления. - Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ (температура – в градусах Цельсия, давление – в Па). |  |
|  | Подготовка груза | - Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки. - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места производства до места назначения. Упаковка может подвергаться контролю Заказчиком по его усмотрению. - Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге или морем, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. |  |
|  | Упаковка и укладка в тару | - Поставщик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для предохранения от повреждения при транспортировке и неоднократных перегрузках, погрузках и выгрузках. - Каждый отдельный вид оборудования (продукции) должен быть упакован и промаркирован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Упаковка и укладка в тару, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя Оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов. |  |
|  | Требования к доставке | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. - Оборудование (продукция) должно быть упаковано и промаркировано в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Оборудование должно пройти все, предусмотренные Законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. - Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Заказчик предоставляет закрытые, охраняемые отапливаемые складские помещения с температурным режимом от +5° до +45°, влажность до 85% без образования конденсата для хранения оборудования ПТК АСУ ЭТО 3, 4 этапа. - Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки. - Поставщик предпринимает меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и других негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование. - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. - Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок). - В рамках поставки оборудования необходимо предусмотреть проведение приемо-сдаточных испытаний на территории Поставщика. - Условия доставки должны обеспечивать полную сохранность оборудования с учетом климатических особенностей района площадки строительства по адресу, указанному в п. 1.5 данной таблицы. |  |
|  | Консервация и упаковка | - Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки. - Если изделия могут прийти в негодность от дождя или брызг, но не требуют защиты от абсолютно любой влаги, в качестве внешней обертки применяется водонепроницаемый обивочный материал (из многослойной крафт-бумаги с пропиткой битумом). По возможности изделия, помещенные в ящики, следует накрывать водозащитным материалом. - Поставщик упаковывает изделия в соответствии с принятыми правилами в отрасли и планируемым или предполагаемым способом(ами) их перевозки. - Поставщик предпринимает традиционные и общепринятые меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д. - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. - Все оборудование, в котором имеются подвижные или вращающиеся части, которые могут получить повреждения во время транспортировки, должно быть защищено и закреплено. - При вероятности воздействия дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий на электрооборудование, чувствительные материалы или устройства дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий Поставщик обеспечивает для них вакуумную упаковку, паронепроницаемые упаковочные материалы и сиккативы. - Консервация в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов. |  |
|  | Требования к приемке и хранению | - За хранение оборудования, полученного от Поставщика и нуждающееся во временном хранении, ответственность несет Заказчик на основании подписанного ТОРГ-12 или УПД. При этом при необходимости Заказчик за свой счет осуществляет своевременную консервацию и переконсервацию оборудования и материалов (при необходимости). - Организацию складирования, разгрузку, транспортировку, хранение на территории объекта, а также транспортировку от места хранения до места монтажа берет на себя Заказчик. |  |
|  | Требования к документации на оборудование и материалы | - Заводская документация поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к нему документов: №№; Наименование документа; Кол-во. Технические паспорта на компоненты и изделия; 3 экз.. Инструкция по эксплуатации; 3 экз.. Инструкция по монтажу; 3 экз.. Упаковочные листы; 3 экз.. Комплект разрабатываемой документации; 3 экз.. Иные документы в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования и документации, разрабатываемой Поставщиком; 3 экз.. - Вся документация на Оборудование должна быть на русском языке, иностранные тексты должны содержать официальный перевод (подстрочный, либо текст отдельным комплектом). - Одновременно с оригиналами документов, также предоставляются документы в электронном виде в формате *.pdf. |  |
|  | Сертификация оборудования | - Поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации, если оно внесено в «Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации на текущий период, на основании которого уполномоченными органами составлены: - Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация. - Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии. - На поставляемое Поставщиком оборудование должны быть представлены лицензии на используемое программное обеспечение, сертификаты РФ об утверждении типа средств измерений, разрешения надзорной службы за промышленной безопасностью применение используемых средств измерений. - Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Поставщик должен обеспечить получение на оборудование всех документов, необходимых в соответствии с обязательными техническими правилами (далее ОТП), подтверждающих качество, безопасность и применимость поставляемого оборудования в РФ включая: - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). - Гигиенический сертификат – документ, подтверждающий, что продукция, вид деятельности или технические условия соответствуют установленным гигиеническим нормам и санитарным правилам. - Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – документ, официально разрешающий эксплуатацию оборудования заявителя на опасных производственных объектах. Допускается выдача разрешений на комплексное техническое устройство, в котором все компоненты выполняют взаимосвязанные технологические функции. - Сертификат пожарной безопасности – это документ, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям (правилам) пожарной безопасности. - Сертификат соответствия техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности». - Отказное письмо – официальный документ, выданный уполномоченным органом, в котором говорится, что продукция не подлежит обязательной сертификации. - Сертификат утверждения типа средства измерения – документ Госстандарта РФ (Ростехрегулирование – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний метрологических характеристик утверждается тип средства измерения. - Документ, подтверждающий внесение измерительного средства в государственный реестр измерительных средств. - Сертификат утверждения типа средства измерения – документ удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний метрологических характеристик утверждается новый тип средства измерения. - Сертификат происхождения – документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный органом государства-экспортера, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством. |  |
|  | Запасные части | Поставщик предоставляет запасные изделия: - На период проведения всех видов испытаний до подписания Акта окончательной приемки Объекта (Фактического завершения), - На гарантийный срок эксплуатации. - Перечень запасных изделий и принадлежностей на Гарантийный Срок Поставщик согласует у Заказчика, предварительно предоставив Заказчику рекомендации от изготовителя оборудования. Запасные изделия и принадлежности на гарантийный срок Поставщик обязан передать Заказчику, в соответствии с согласованной ведомостью ЗИП в объеме поставки оборудования ПТК АСУ ЭТО 3, 4 этапа на стадии формирования окончательной Спецификации на поставляемое оборудование и ПО по форме Приложения № 11 к Техническим требованиям. |  |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12. |  |

Стадия 3. Выполнение шефмонтажных и пусконаладчных работ (позиции №№ 1.2. - 1.5. Таблицы 2.2.)

Таблица 4.3. Требования к выполнению шефмонтажных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ |  |
|  | Общие требования к шефмонтажу | Целью шефмонтажа является обеспечение соблюдения требований технической документации предприятия-изготовителя при ведении монтажа, хранении оборудования на объекте Заказчика в период шефмонтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала предприятия-изготовителя, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования, в зоне ответственности Поставщика. |
|  | Требования к составу и срокам шефмонтажа | - Состав шефмонтажных работ назначается в объеме поставки предприятия-изготовителя. - Шефмонтаж оборудования выполняется с начала монтажных работ до окончания комплексного опробования. |
|  | Обязанности шефперсонала шефмонтажа | - Шефперсонал обязан: - Обеспечивать руководство работами по шефмонтажу; - Решать производственные вопросы, в случае необходимости привлекая соответствующие подразделения предприятия-изготовителя; - Участвовать в стендовых испытаниях головного оборудования на предприятии-изготовителе для обеспечения гарантированных показателей работы; - Добиваться от руководства предприятия-изготовителя принятия мер по устранению выявленных дефектов оборудования, по его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки предприятия-изготовителя; - Требовать от субпоставщиков соблюдения технических требований предприятия-изготовителя к условиям хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания оборудования; - Представлять отчеты о ходе монтажа, наладки и доводки энергооборудования в согласованные с Заказчиком сроки на стадии Заключения договора. - Разрабатывает мероприятия по обеспечению гарантированных показателей работы оборудования, его технико-экономического уровня и персонально несет ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на данном оборудовании. - В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, которые должны производиться только после подписания необходимой документации, подтверждающей готовность к пуску, шефперсонал должен вести наблюдение за работой оборудования, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для персонала, если эти указания не противоречат правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ. - Поставщик несет ответственность за правильность и надлежащее качество шефмонтажа в соответствии с требованиями технической документации. - Ответственность Поставщика за неудовлетворительное качество шефмонтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств. - Шефперсонал должен способствовать выполнению графиков монтажных и пусконаладочных работ на объекте Заказчика. Шефперсонал должен быть русскоязычным, либо обеспечен квалифицированными переводчиками за счет Поставщика. |
|  | Требования к шефперсоналу шефмонтажа | Шефперсонал Поставщика должен иметь: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца; - Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности соответствующей виду выполняемой работы. |
|  | Объем пусконаладочных работ и испытаний систем | - Поставщик выполняет пусконаладочные работы систем в соответствие с объемами, указанными в Приложении №№ 1-6 и 8 к Техническим требованиям. Поставщик выполняет испытания систем и проверку взаимодействия систем со смежными системами в соответствии с требованиями Приложений №№ 1-6, 8, к Техническим требованиям, ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», требований ОРЭМ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172. - Поставщик выполняет пусконаладочные работы систем в том числе на стороне корпоративного сервера АИИСКУЭр АО «ДГК». |
|  | Общие требования к выполнению пусконаладочных работ | - Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с проектной документацией, переданной Заказчиком и документацией, разработанной в рамках настоящих технических требований. - Все работы выполняются в соответствии с этапностью, определенной проектной документацией. |
|  | Требования к наладочному персоналу | Поставщик предоставляет полный перечень пусконаладочных работ в объеме поставляемого оборудования, включая: - Наладку ППО. - Сопровождение квалифицированным персоналом Поставщика опытной эксплуатации до передачи в промышленную эксплуатацию; - Разработку и комплектование исполнительной документации (протоколы, акты и прочее) по результатам ПНР. |
|  | Объем выполняемых работ | Объём шеф-монтажных и пусконаладочных работ по должен включать все работы в соответствии с проектной документацией на создаваемые системы, обеспечивающие его работоспособность и надежность эксплуатации, с обеспечением достижения гарантированных показателей. |
|  | Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении. | - Вся документация, представляемая Поставщиком Заказчику, должна быть на русском языке. - Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется Поставщиком Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах, а также в электронном виде в формате *.pdf. Документация передается с сопроводительным письмом, должна иметь оглавление (реестр) и нумерацию документов, оглавление (реестр) предоставляется в формате разработки, текстовые и табличные файлы должны быть совместимы с AlterOS и AlterOffice. Копии документов должны быть читаемы, не должны допускать двоякого толкования, заверены в установленном порядке с проставлением синей печати, печати «Копия верна», должности лица, заверившего копию, его личной подписи, расшифровки подписи. - Инструкции по эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - Поставщик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ. При сдаче-приёмке выполненных работ, Поставщик обязан передать исполнительную документацию Заказчику. - Приёмка шеф-монтажных и пусконаладочных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с утвержденной рабочей документацией и действующей нормативно-технической документацией. Поставщик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Поставщик устраняет самостоятельно и за свой счёт, и в сроки, указанные приёмочной комиссией. |
|  | Требования к охране труда и технике безопасности | - Приказом Поставщика должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности. - До начала работ Поставщик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ. - Поставщик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев привлекаемого им персонала. - Запрещается выполнение работ на строительной площадке и участках, не обеспечивающих требования безопасности труда специалистов, работающих на всех этапах выполнения пусконаладочных работ. Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляется с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - Допуск персонала Поставщика к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
|  | Заключительные положения |  |
|  | Прочие требования | Поставщик должен соблюдать внутренние правовые нормы и акты Заказчика строительства Хабаровской ТЭЦ-4 филиала АО «УК ГидроОГК» «Хабаровский» при проведении работ на территории существующей станции Хабаровской ТЭЦ-4, ознакомление с которыми осуществляется на этапе заключения договора. |
|  | Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации | - Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. - Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 ДСП «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказ Минэнерго России от 12.11.2003 № 444 «Об утверждении порядка организации охраны объектов ведомственной охраной министерства энергетики Российской Федерации». - ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи». - ГОСТ Р 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов». - ГОСТ 2.106.96 ЕСКД «Текстовые документы». - ПУЭ «Правила устройства электроустановок». - «Рекомендации по оборудованию объектов топливно-энергетического комплекса инженерно-техническими средствами охраны». ФГУП «Управление ведомственной охраны Минэнерго России», г. Москва, 2003. - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1. «Общие требования». - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление 1521 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливо-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». - Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». - Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП-6.13130.2013). - ГОСТ 12.1.004-91 «Связь безопасность. Общие требования». - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые». - Техническая политика Группы РусГидро Приложение № 8 к Техническим требованиям. - Федеральный закон Российской Федерации №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985». - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями). - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - ГОСТ Р 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». - ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - СТО Нострой 2.23.93-2013 «Электромонтажные работы». - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». - Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». - Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов». - ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности». - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». - ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.1.046-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». - ГОСТ Р 58176-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования. - СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. - ГОСТ Р 58604-2019 Тепловые электрические станции автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию (на основании Акта КС-11) |

Стадия 4. Проведение метрологических испытаний ПТК АИИСКУЭ (позиция № 1.6. Таблицы 2.2.)

Таблица 4.4. Требования к проведению метрологических испытаний

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к проведению метрологических испытаний |  |
|  | Требования к объему работ | - Проведение комплекса метрологических испытаний, подготовка комплекта документации и направление его в сертификационный орган: - Разработка и согласование комплекта документов для аттестации АИИСКУЭ на класс «N»; - Разработка и согласование комплекта документов для аттестации АИИСКУЭ на класс «A»; - Проведение испытаний для аттестации АИИСКУЭ на класс «N»; - Проведение испытаний для аттестации АИИСКУЭ на класс «А»; - Направление разработанной документации и результатов аттестации в сертификационный орган. |
|  | Требования к результату работ | - Поставщик должен получить паспорт соответствии на ПТК АИИСКУЭ техническим требованиям ОРЭМ классу N и передать Заказчику. - Поставщик должен получить паспорт соответствии на ПТК АИИСКУЭ техническим требованиям ОРЭМ классу А и передать Заказчику. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения №№ 11, 12 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, составленной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

  - Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы на транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ЭТАП 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКУ, ШЕФМОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКУ И СДАЧУ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АСУ ЭТО И СОТИАССО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ЭТАП 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКУ, ШЕФМОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКУ И СДАЧУ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АИИС КУЭ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ЭТАП 4. ПЛОЩАДКА БНС. ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ. АСУ ЭТО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ЭТАП 4. ПЛОЩАДКА БНС. ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ. АИИС КУЭ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ЭТАП 3(4). ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА. ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ СМПР |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ЭТАП 3(4). ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА. ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТАВКУ ЦОД |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ РУСГИДРО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. ПРИКАЗ ПАО «РУСГИДРО» ОТ 10.12.2024 № 850 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБ+ПО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)