Статья сметы затрат (Источник): 	БЕ: 2050

Обслуживание лифтов		                                              ID: 083-0021963

| СОГЛАСОВАНО: | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Начальник финансово – экономического управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - | Заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион»- |
| Западные электрические сети | Западные электрические сети |
| ___________________ Жириков А.С. «___»___________ 20___ г. | ________________ А.Ю. Мартихин « ____ » _____________ 20___ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое и аварийно-техническое обслуживание пассажирских лифтов здания АТК (МО г. Одинцово, Транспортный проезд 32) филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в 2027-2028 г.

Максимальная (начальная) цена лота: 682 657,00 рублей в т.ч. НДС 22%

В том числе:

2027 год – 341 328,50 руб. в том числе НДС 22%;

2028 год –  341 328,50руб. в том числе НДС 22%;

Авансирование по данным работам не предусмотрено.

Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости услуг, указанной в техническом задании.

- Перечень обслуживаемых лифтов:

| Адрес объекта | Тип лифта | Завод изготовитель | Учетный № лифта | Г/п (кг) | Скорость движения кабины (м/с) | Кол-во остановок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Одинцово Транспортный проезд, 32 | Пассажирский | ООО «ОТИС лифт» | 388049 | 1000 | 1,0 | 7 |
|  | Пассажирский |  | 388056 | 1000 | 1,0 | 6 |

- Техническое обслуживание.

2.1. Детали и узлы, необходимые для проведения технического обслуживания, приобретаются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

2.2. Стоимость замены узлов и деталей, не требующих проведения освидетельствования подъемных механизмов, входит в стоимость технического обслуживания.

2.3. Подрядчику необходимо заключить с ЗЭС – филиалом ПАО «Россети Московский регион» 1 (один) договор, используя утвержденную типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию зданий (сооружений), согласно Приложению №10 к Приказу ПАО «МОЭСК» от 19.12.2019 г. №1414, на техническое обслуживание лифтов, расположенных по адресу:

- М.О., г.Одинцово, Транспортный проезд, д.32 (два пассажирских лифта);

Виды и объемы оказываемых услуг по техническому и аварийному обслуживанию пассажирских лифтов к настоящему ТЗ представлены в ведомости объемов услуг (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

- Требования к участнику закупки.

3.1. Для участия в торгово-закупочных процедурах и заключения договора, участнику необходимо предоставить сметный расчёт, который должен быть составлен в строгом соответствии с ведомостью объемов услуг (Приложение №1) с учетом требований указанных в пункте 10 настоящего технического задания.

На работы по аварийному обслуживанию, предоставить калькуляции по утвержденным нормам и расходным нормативам.

3.2. Обязательные (отборочные) требования:

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

3.3. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффи циент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| - Наличие опыта технического обслуживания лифтов, со стоимостью каждого договора не менее 30% от начальной цены лота, за последние 3 года с момента размещения извещения о проведении ТЗП. Предоставить копии договоров и актов оказанных услуг о приемке выполненных работ: Документы не предоставлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов, выполнение работ по 1 договору = 30 баллов, 2 договорам = 60 баллов, 3 и более договорам = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие у участника Службы/отдела технического контроля за проведением технического обслуживания, подтверждённого «Положением о службе/отделе технического контроля за проведением технического обслуживания», «Приказом о назначении специалиста, ответственного за проведение технического контроля», «Технических условий на проведение работ по техническому обслуживанию». -документы не предоставлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов, -документы представлены и соответствуют критериям Оценки = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота); Si - стоимость заявки i-го участника; | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

4. Требования к Подрядчику.

4.1. Обеспечение бесперебойной работы лифтов в технически исправном состоянии с полным соблюдением мер по их безопасной эксплуатации, согласно действующим нормативным документам:

- Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744  (ред. от 15.11.2025).

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) утвержденный решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 г.

- Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

- Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

- Инструкции заводов изготовителей по эксплуатации лифтов;

- Правилам безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"(ред. от 12.06.2024).

4.2. Аварийно-техническое обслуживание объекта должно осуществляться круглосуточно и обеспечивать положения об эвакуации лиц, находящихся на объекте (внутри объекта) в случае его аварийной остановки, которая должна осуществляться в течение 30 минут с момента регистрации соответствующей информации лицом, которое осуществляет обслуживание объекта. Эвакуация осуществляется квалифицированным персоналом с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации объекта. При отсутствии таких требований эвакуация осуществляется в соответствии с распорядительными документами организации, осуществляющей обслуживание объекта.

4.3. Подрядная организация согласовывает работы с заказчиком в соответствии графиком проведения технического обслуживания лифтов уч. №№ 388049, 388056.

4.4. Подрядная организация принимает в собственность отходы, образовавшиеся в процессе выполнения работ, и надлежащим способом утилизирует их с соблюдением требований природоохранного законодательства.

4.5. Подрядчик должен обеспечить (требование п.16 "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 (ред. от 15.11.2025):

а) наличие в штате квалифицированного персонала: лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта, лица, ответственного за организацию обслуживания объекта, электромеханика по лифтам (Предоставить по требованию Заказчика копии документов, подтверждающих квалификацию: действующие протоколы аттестации и удостоверения);

б) для квалифицированного персонала - наличие производственных (должностных) инструкций, содержащих объем специальных знаний, соответствующих занимаемой должности, а также определяющих функции (с учетом требований профессионального стандарта), обязанности, права и ответственность. Предоставить по требованию Заказчика перечень утвержденных инструкций;

в) допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ на основании распорядительного акта (Предоставить по требованию Заказчика копию распорядительного акта);

г) регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации;

д) наличие распорядительных документов, определяющего структуру управления, обеспечивающую каждому работнику сферу деятельности и пределы его полномочий, закрепление обязанностей квалифицированного персонала по организации работ, контролю их качества, охране труда, подготовке и повышению квалификации кадров. Предоставить по требованию Заказчика копии распорядительных документов (приказы, распоряжения, положения о службах).

е) выполнение работ:

по эксплуатации, в том числе по техническому обслуживанию объекта, - в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта. В случае отсутствия информации в руководстве (инструкции) по эксплуатации объекта о составе и периодичности работ по обслуживанию объекта должен быть определен состав работ, подлежащих выполнению со следующей периодичностью:

-  ежемесячно (Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1));

-  один раз в 3 месяца (Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-3));

-  один раз в 6 месяцев (Полугодовое техническое обслуживание (ТО-6));

-   один раз в 12 месяцев (Годовое техническое обслуживание (ТО-12)).

Выполнение работ подтверждается составлением Актов выполненных работ.

ж) организацию и выполнение аварийно-восстановительных и аварийно-технических работ. Предоставить по требованию Заказчика распорядительный документ о создании аварийной службы;

з) устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом (модернизацией) объекта, в срок, не превышающий 24 часов с момента его остановки. Предоставить по требованию Заказчика гарантийное письмо;

и) назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала (Предоставить по требованию Заказчика копию распорядительного акта):

-   лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта;

-   лица, ответственного за организацию обслуживания объекта.

-   электромеханика по лифтам.

4.6. Осуществлять контроль качества выполняемых работ требование п.6.4. "ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации").

4.7. Подрядная организация обязана предоставить все необходимые документы в соответствии с Регламентом оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион»» (утвержден приказом ПАО «Россети Московский регион» от 08.04.2026 №252).

5. Перечень работ, проводимых на лифтах.

5.1. Комплекс проводится в целях постоянного поддерживания технически исправного состояния и восстановления работоспособности лифтового оборудования, а также обеспечения безопасности условий эксплуатации лифтов, согласно требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

5.2. Техническое обслуживание предусматривает проведение периодических проверок электрического и механического оборудования лифтов, смазку, чистку, наладку, регулировку отдельных узлов лифтового оборудования, замену мелких деталей в целях предотвращения сбоев в эксплуатации и поддерживания их эксплуатационных показателей, поддержание внешнего вида лифтов в удовлетворительном состоянии.

5.3. Техническое обслуживание системы лифтового диспетчерского контроля и связи предусматривает проверку исправности оборудования, не включенного в перечень работ по техническому обслуживанию.

6. Периодичность и объем выполняемых работ.

6.1. При ТО-1 (ежемесячном техническом обслуживании) должно быть проверено следующее оборудование:

- устройство управления лифтом (панель);

- тормозное устройство магнита;

- ограничитель скорости;

- подшипники;

- эксцентриковые рычаги;

- защитный кожух;

- гидравлические буфера;

- автоматические и неавтоматические замки и контакты дверей шахты лифтов;

- подвижной пол кабины;

- освещение и сигнализация;

- ограждение шахты;

- концевые выключатели;

- направляющие кабины;

- индуктивные датчики;

- распашные двери;

- раздвижные автоматические двери кабины;

- кнопочный аппарат и рычажный аппарат управления, находящиеся в кабине;

- подвеска кабины и противовеса.

6.2. При ТО-3 (ежеквартальном техническом обслуживании) выполняются все работы, предусмотренные ежемесячном техническом обслуживании (ТО-1) и, кроме того, должно быть проверено следующее оборудование:

- работу элементов;

- канатоведущий шкив;

- электродвигатель (генератор);

- натяжение канатов;

- датчики сигнализации и точной остановки;

- башмаки, упоры кабины;

- вызывные и приказные аппараты;

- этажные переключатели;

- купе кабины.

6.3. При ТО-6 (полугодовом техническом обслуживании) выполняются все работы, предусмотренные при ежемесячном техническом обслуживании (ТО-1), ежеквартальном техническом обслуживании (ТО-3), и кроме того, должно быть проверено следующее оборудование:

- вводное устройство (главный рубильник);

- крепления прерывателя, шунтов и индуктивных датчиков;

- редуктор;

- натяжное устройство ограничителя скорости;

- оборудование, установленное на верхней балке дверей шахты с автоматическими дверями;

- ловители;

- буферное устройство кабины.

6.4. При ТО-12 (годовом техническом обслуживании) выполняются все работы, предусмотренные при ежемесячном техническом обслуживании (ТО-1), ежеквартальном техническом обслуживании (ТО-3), полугодовом техническом обслуживании (ТО-6), и  кроме того, должно быть проверено следующее оборудование:

- электроразводка проводов (кабельной сети и сети заземления, крепление контактов, перемычек в местах присоединения силовых проводов к двигателю),

- работа всей электрической схемы, заземление электрооборудования и состояние изоляции проводов лифта;

- рама лебедки;

- маховик;

- червячная пара редуктора.

6.5. Регламентные работы проводятся в течение рабочего дня, в остальное время суток -  работы по поступившей заявке на аварийное обслуживание и устранение неисправностей, вызвавших внезапную остановку лифтов.

6.6. Подрядчик круглосуточно обеспечивает без дополнительной оплаты оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера. При этом подрядчик производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени поступления заявки представителю подрядчика.

7. Контроль и приемка работ. Оформление технической документации

7.1. Руководители работ, участвующие в техническом обслуживании лифтов, совместно с представителями Западных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

8. Условия оплаты за выполненные работы:

  - Авансирование не предусмотрено.

  - Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

  - Оплату работ по аварийно-техническому обслуживанию лифтов производить по фактически отработанному времени, в соответствии с журналом аварийной службы обслуживающей организации. В случае подтверждения большего количества часов, чем указано в ведомости объемов, оплачивается только норма времени, указанная в ведомости.

К оплате  принимаются акты на оказание услуг за отчетный период, которые должны содержать необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дату составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события, а также дату и номер Договора.  К актам на оказание услуг за отчетный период, в обязательном порядке должен быть приложен расчет стоимости фактически оказанных услуг   в соответствии со сметным расчётом к Договору.

- при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Исполнителем данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт оказанных услуг включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

Приемка актов с индексами-дефляторами не допускается.

9. Требуемые сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027г.

Окончание работ  - по 31 декабря 2028 года.

10. Требования к сметной документации.

Стоимость работ определена на основании сметного расчёта, который составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости объемов (Приложение №1 к Техническому заданию) и с использованием сметно-нормативной базы - ТСН–2001 г. Москвы и индексов пересчёта сметной стоимости работ, разработанные ГАУ «Московская государственная экспертиза» по статьям затрат на I квартал 2026 года.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках ТСН-2001, определена на основании ТКП.

К итоговой стоимости материалов, учтенных сметными нормами и по ТКП, применен расчётный индекс дефлятор по Бизнесс-плану Общества в размере 1,0795 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 кв. 2026 и 2027 год в целом).

На работы по аварийному обслуживанию, отсутствующие в вышеуказанной ценовой базе составлена калькуляция по утвержденным нормам и расходным нормативам.

Размер ТЗР на материалы, стоимость которых определена по анализу рынка, определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр.).

Приложения:

Приложение №1.1. – Ведомость объемов услуг №1 на техническое и аварийно-техническое обслуживание пассажирских лифтов здания АТК  (МО г.Одинцово, Транспортный проезд 32) филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети»  в 2027г.

Приложение №1.2. – Ведомость объемов услуг №2 на техническое и аварийно-техническое обслуживание пассажирских лифтов здания АТК  (МО г.Одинцово, Транспортный проезд 32) филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети»  в 2028г.

Начальник ПЭО                                                                                           Кугот Т.В.

Начальник службы ЭЗиС						                     Ерш С.М.

Начальник СППТОиР                                                                                    Казаков Н.С.