## АТЭЦ (тех пресс)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ (для отдела капитального строительства)
ОКПД2 27.33.11.120 Поставка линейных разъединителей, предназначенных для проведения мероприятий в рамках выполнения работ по технологическому присоединению
Лот №________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество | Предложение Участника |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[8 empty] | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Линейный разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 в комплекте с приводом ПРНЗ-10 с комплектом креплений разъеденителя и привода | РЛНД-1-10-400 УХЛ1 | Линейный разъединитель: номинальное напряжение: 10 кВ; Номинальный ток: 400 А; Количество полюсов: 3; в комплект Привод ПРНЗ-10: номинальное напряжение: 10 кВ; Количество валов: 2; Угол поворота выходных валов: 90град; Номинальный крутящий момент на выходных валах: 100 Н⋅м.; Установленная наработка на отказ: 3 000 циклов «включение–отключение»; крепления (хомуты и кронштейны) разъеденителя и привода для опоры диаметром 200–250 мм); состав комплекта крепления: кронштейн РА-1 - верхняя площадка для крепления разъединителя; кронштейн РА-2 - для крепления привода разъединителя; хомут Х-7 - для крепления верхней площадки РА-1; хомут Х-8 - для крепления кронштейна привода к опоре; вал привода РА-3 длина не менее 5 метров - 2 штуки; один вал предназначен для управления главными ножами разъединителя; второй вал — для управления заземляющими ножами: Материал кронштейнов -углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование); | Габариты: 1200×470×385 мм | ГОСТ Р 52726-2007 | шт | 20 |  |  |  |  | шт | 20
2 | Комплект монтажных частей крепления разъединителя РЛНД-1-10/400-УХЛ1 и привода ПРНЗ-10-У1 | Комплект крепления РЛНД к опоре | Состав комплекта: крепления: кронштейн РА-1 - верхняя площадка для крепления разъединителя; кронштейн РА-2 - для крепления привода разъединителя; хомут Х-7 - для крепления верхней площадки РА-1; хомут Х-8 - для крепления кронштейна привода к опоре; вал привода РА-3 длина не менее 5 метров - 2 штуки; один вал предназначен для управления главными ножами разъединителя; второй вал — для управления заземляющими ножами: Материал кронштейнов -углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование); напряжение: 10 кВ; климатическое исполнение: УХЛ1; для опоры диаметром 200–250 мм |  | ГОСТ 8509-86); ГОСТ 2590-71; ГОСТ 7798-70; ГОСТ 5915-70 | шт | 50 |  |  |  |  | шт | 50