Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.12.13 Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС»

ЛОТ №  0110-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель выполнения работ.	5

1.4.	Существующее положение.	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	35

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	35

5.	Приложения	35

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АБ | Аккумуляторная батарея |
| --- | --- |
| АВР | Автоматический ввод резерва |
| АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета энергии |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АПВ | Автоматическое повторное включение |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АУВ | Автоматика управления выключателем |
| БД | База данных |
| ВОЛС | Волоконно – оптическая линия связи |
| ВУ | Верхний уровень |
| ГРУ | Генераторное распределительное устройство |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| МП | Микропроцессорный |
| ОМП | Определение места повреждения |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| САУ ГА | Система автоматизированного управления гидроагрегатом |
| СДТУ | Система диспетчерско-технологического управления |
| СН | Собственные нужды |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| СУБД | Система управления базой данных |
| СХД | Система хранения данных |
| ТД | Техническая диагностика |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| УРОВ | Устройство резервирования отказа выключателя |
| ЦОД | Центр обработки данных |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13 Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП  Сенгилеевской ГЭС».

  - Цель выполнения работ

Разработка рабочей документации по информационному и техническому обеспечению ВУ АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС выполняется с целью дальнейшего монтажа и подключения устройств ВУ АСУ ТП, проведения ПНР и дальнейшей  сдачи объекта в эксплуатацию.

  - Существующее положение

Сенгилеевская ГЭС входит в состав Сенгилеевской группы Каскада Кубанских ГЭС, расположена на территории Шпаковского района Ставропольского края у поселка Приозерный, на боковом ответвлении Невинномысского канала (55 км).

В состав сооружений 4 этапа реконструкции Сенгилеевской ГЭС входят следующие здания и сооружения:

- здание ГЭС с АПК;

- водоприемник;

- здание технологическое привлеченного персонала (ЗТПП);

- контрольно-пропускной пункт (КПП);

- пост охраны;

- комплектная трансформаторная подстанция КТП 250/10/6/0,4 кВ;

- ДЭС (дизельная электростанция).

На Сенгилеевской ГЭС устанавливаются три радиально-осевых гидротурбины и три гидрогенератора с системой возбуждения, номинальной мощностью не менее 5,95 МВт/7,44 МВА, номинальным напряжением 6,3 кВ, номинальной частотой электрического тока 50 Гц.

Выдача мощности в энергосистему осуществляется на напряжении 110 кВ по четырем воздушным линиям электропередачи.

В настоящее время на объекте ведутся работы по реконструкции.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сенгилеевская ГЭС | РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, 55 км Невинномысского канала, п. Приозерный | Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП» |  |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС» Согласование выполненных работ с Заказчиком. | комплект | В соответствии с ТТ |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС». Согласование выполненных работ с Заказчиком | С даты заключения договора | Не более 3 месяцев с даты заключения договора |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.13 Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Перечень систем, интегрируемых в ВУ АСУ ТП | Структура АСУ ТП ГЭС должна предусматривать интеграцию РЗА, автономных систем управления и мониторинга; системы противопожарной защиты, системы вентиляции, отопления, СОПТ, освещения, технологического видеонаблюдения. Структура АСУ ТП ГЭС должна обеспечивать управление коммутационным оборудованием ГЭС в реальном времени, то есть в темпе протекания технологического процесса, оснащенная средствами управления, сбора, обработки, отображения, регистрации, хранения и передачи информации. Структурная схема комплекса технических средств АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС приведена в Приложении 1 к ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к информационному и техническому обеспечению ВУ АСУ ТП | В состав информации, обрабатываемой и управляемой АСУ ТП ГЭС, должны входить: - информация, характеризующая текущее состояние технологического процесса, оборудования, его узлов и элементов; - регистрируемые, архивируемые и осциллографируемые значения контролируемых параметров; - алгоритмическое обеспечение систем, интегрируемых в АСУ ТП ГЭС, включая: а) функциональные схемы технологических алгоритмов системы защиты от аварийного затопления ГЭС; б) функциональные схемы технологических алгоритмов системы дифференциальной защиты от разрыва водовода. |  |  |  |
|  | Исходные данные для проектирования | В составе исходных данных Заказчик выдает: - Проектная документация Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологические решения. - Конструкторская заводская документация на гидроагрегат, вспомогательные технологические системы, шкафы управления (при наличии); - Рабочая документация марок ТХ, АР, ЭМ; - иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (по запросу Исполнителя). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Правила устройства электроустановок (ПУЭ, ред.6,7); - СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации .Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»; - СТО17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО17330282.27.140.014-2008 «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования»; - ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» - ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах» - ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» - ГОСТ 21.110 – 2013 «Спецификация оборудования, изделий и материалов» - Другие законодательные и нормативные акты. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к содержанию РД | Комплекты РД должны содержать: - схемы структурные; - схемы функциональные технологических алгоритмов; - чертежи установок оборудования; - чертежи раскладок кабельной продукции; - отчетная документация | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Гарантированными показателями качества выполненных работ по разработке РД является полная возможность монтажа, подключения и проведения ПНР средств АСУ ТП с целью ввода объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласование рабочей документации | Рабочая документация согласовывается с Заказчиком путем направления отдельных писем. Документация должна быть предоставлена в соответствии с согласованным графиком работ. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документации, Заказчик принимает либо направляет подрядчику письменный мотивированный отказ от согласования, в котором отражает замечания, а также срок на их устранения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Форма представления рабочей документации | Рабочая документация передаётся Заказчику в электронном виде в 1 экз. в формате разработки (*dwg, *docx, *xlsx и иные) и в сканированном виде (*pdf) | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Стоимость предложения Участника формируется в соответствии с таблицей стоимости работ (представленной в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке) и определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой).

- Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

- Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.1 настоящего раздела.

- Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением тендерного коэффициента снижения к величине НМЦ, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

- Приложения

Приложение №1  Структурная схема комплекса технических средств АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС

Приложение № 2 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

Приложение № 2 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

- Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с

прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.

- Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

- При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области.

- Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

- При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

- Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях:

  - при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

  - при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

  - в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:

  - суточные - 700 руб./сутки;

  - проживание – 4000 руб./сутки;

  - проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации;

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПИР

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы №3п:

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)

м.п.

Приложение № 2.2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы

Образец 2П

Приложение № ____к договору № _____ от__________ СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) __________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ Ф.И.О.. СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

Образец 3П

Приложение к _(договору, дополнительному соглашению)_________________________________________ СОГЛАСОВАНО: ________________ (Подрядчик) _________________ Ф.И.О.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ Ф.И.О. СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб.______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по расчету)_____________ Всего (руб.)_______________________________________________________ __________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/ Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/