Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.12.11.000. Техническое обслуживание газопоршневых и

дизельных двигателей Газомоторной ТЭЦ»

Лот № 0220-ЭКСП ПРОД-2027-ЧЭ-АТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.     Приложения…………... .……………………………………………………………………….14

- Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГГУ | Газогенераторная установка с двигателем Caterpillar G3616 |
| --- | --- |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка с двигателем Caterpillar D3616 |
| ИТР | Инженерно-технический работник |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| МТР | Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, запасные части, инструменты, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы и иные товары) |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ОТ | Охрана труда |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| СТО | Стандарт организации |
| ТБ | Техника безопасности |
| ТТ | Техническое требование |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |

- 1.2 Наименование закупаемой продукции

Техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей Газомоторной ТЭЦ.

1.3. Цель оказания услуг

Выполнение регламента технического обслуживания производителя оборудования и обеспечение дальнейшей надежной эксплуатации основного оборудования Газомоторной ТЭЦ - газопоршневых и дизельных двигателей ст. №1-5.

Работа выполняется в соответствии с графиком технического обслуживания и ведомостью объемов работ (Приложения №1, №2 к настоящим ТТ).

- 1.4. Существующее положение

1.4.1 «Техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей Газомоторной ТЭЦ» (далее - Услуги).

1.4.2 Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.

1.4.3. Место оказания Услуги: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37-Б, Газомоторная ТЭЦ.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей | Газомоторная ТЭЦ (г. Анадырь) Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б | Газо-генераторные установки ст.№1,2,3,4,5 и дизель-генераторные установки ст. №7, 8 | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго» |

- 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в проведении технического обслуживания, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к видам и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности документов, относящихся к объекту технического обслуживания. | двигатель | 7 |
|  | Техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей производится в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) и графиком (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям) | двигатель | 7 |
|  | Подготовка Технических отчетов выполненных работ по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей | шт. | 9 |
|  | Подготовка отчетов (пояснительных записок) с результатами анализов охлаждающей жидкости (стадия II) с интерпретацией результатов исследования. | шт. | 9 |
|  | В случае если в процессе оказания услуг выявится необходимость выполнения дополнительных услуг/работ, которые не были учтены в Ведомости объемов работ, то представитель Исполнителя, по согласованию с Заказчиком, производит эти работы с соблюдением порядка их оформления, предусмотренного Договором | двигатель | 7 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регламентное техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей | 01.03.2027 г. | 25.12.2027 г. |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. | Согласие с требованием | Свидетельство, выданное компанией Caterpillar о прохождении курсов по изучению конструкции, принципов работы, настройки, технического обслуживания и ремонта газовых и дизельных двигателей серии 3616 |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2. данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей Caterpillar серии 3616, в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя, не оцениваются. | Согласие с требованием | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления исполнителем закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте исполнителя», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Исполнителя. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.2. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг, должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг. | По завершении оказания услуг (этапа услуг) по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей Caterpillar Исполнитель направляет Заказчику: - Технический отчет о выполненных работах по каждому двигателю отдельно; - Отчет (пояснительную записку) с результатами анализов охлаждающей жидкости (стадия II) с интерпретацией результатов исследования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг. | Технический отчет о выполненных работах включает в себя: - сбор и анализ результатов первоначального визуального осмотра технического состояния двигателя и исходного режима работы газогенераторной (дизель-генераторной) установки; - составление ведомости дефектов по результатам разборки и измерительного контроля исполнительных механизмов, составных узлов и деталей; - оформление выполненных работ по регламентному техническому обслуживанию по ведомости объемов работ и при необходимости дополнительному объему ремонтных работ по устранению, выявленных в ходе ТО дефектов (повреждений) деталей и узлов двигателя; - результаты режимной наладки (сервисной процедуры настройки предкамер, настройки насос-форсунок); - рекомендации по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации двигателя; - отчет (пояснительную записку) с результа-тами анализов охлаждающей жидкости (стадия II) с интерпретацией результатов исследова-ния. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (с изменениями и дополнениями); - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (с изменениями и дополнениями); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями); - Правила противопожарного режима в РФ (с изменениями и дополнениями); - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (с изменениями и дополнениями). РД 34.03.201-97; - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Двигатели серии G3600. SRBU7563-02; - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Двигатели серии 3600, работающие на дистиллятном топливе. SRBU6965-02; - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Дополнительные сведения. Регламент технического обслуживания промышленных двигателей, работающих на газовом топливе. SRBU6127-07; - Руководство по эксплуатации генераторов КАТО (публикация 350-01001-00 от 22.01.2013г). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к гарантийным срокам выполнения Услуг | Гарантийный срок качества выполненных работ на ремонтной площадке Заказчика составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | ### Требования в отношении режима прохода на территорию Заказчика и поведения на ней. | По прибытии представителей Подрядчика на объект Заказчика для выполнения Работ Заказчик ознакамливает персонал Подрядчика с: - информацией о пропускном режиме на объекте Газомоторной ТЭЦ; - правилами внутреннего трудового распорядка на объекте Газомоторной ТЭЦ. Подрядчик (субподрядчик) обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы: - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (приложение №3 к ТТ); ### - согласие на обработку персональных данных (приложение №4 к ТТ). | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

# 4. Приложения

1. Приложение №1: Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей Газомоторной ТЭЦ в 2027 г.

2. Приложение №2: График технического обслуживания и ремонта основного

энергетического оборудования Газомоторной ТЭЦ в 2027 г.

3. Приложение №3 – Анкета.

4. Приложение №4 – Согласие на обработку персональных данных.