ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей

Газомоторной ТЭЦ в 2027 г.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Техническое обслуживание газопоршневых двигателей Катерпиллар G3616 (серийные номера: BLB00200, BLB00201, BLB00203, BLB00205, BLB00206) |  |  |
| ТО-5 (каждые 2000 моточасов): |  |  |
| 1 | Внешнее состояние двигателя - осмотр | 5 |
| 2 | Рычажный механизм управления исполнительным механизмом - осмотр/ замена наконечников штоков и тяг | 5 |
| 3 | Свечи системы зажигания - проверка/регулировка | 5 |
| 4 | Сапун картера двигателя - очистка | 5 |
| 5 | Зазоры клапанов двигателя - проверка и регулировка | 5 |
| 6 | Вращатели клапанов двигателя - осмотр | 5 |
| 7 | Возвышение стержня клапана - измерение и запись | 5 |
| 8 | Валоповоротное устройство - проверка, смазка | 5 |
| 9 | Конденсат в последовательном охладителе - слив | 5 |
| 10 | Опоры двигателя - проверка | 5 |
| 11 | Виброгаситель коленвала - осмотр | 5 |
| 12 | Проведение анализа охлаждающей жидкости NGEC/DEAC (стадия II) – контур «рубашки» двигателя | 5 |
| 13 | Сервисная процедура настройки предкамер | 5 |
| ТО-6 (каждые 5000 моточасов): |  |  |
| 1 | Сетчатый фильтр линий пневмостартера - обслуживание | 2 |
| 2 | Масленка пневматического стартера - обслуживание | 2 |
| 3 | Стартер двигателя - осмотр/восстановление | 2 |
| 4 | Датчик качества сгорания топливной смеси - очистка/осмотр/замена | 2 |
| 5 | Реле уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения - осмотр | 2 |
| 6 | Прорыв газов в картер двигателя - измерение и запись | 2 |
| 7 | Давление в цилиндрах - измерение и запись | 2 |
| 8 | Приводное оборудование - проверка соосности двигателя и генератора, центровка | 2 |
| 9 | Электрогидравлическая система – проверка, регулировка, осмотр/замена датчика давления | 2 |
| 10 | Устройства защиты двигателя - проверка | 2 |
| 11 | Система перепуска выхлопа - снятие/установка газоперепускной заслонки, восстановление газоперепускной заслонки, осмотр/замена компенсатора | 2 |
| 12 | Клапан отключения подачи газа - осмотр | 2 |
| 13 | Свечи системы зажигания - замена | 2 |
| 14 | Воздушная заслонка – снятие/установка, обслуживание/восстановление | 2 |
| 14 | Впускной газовый коллектор и система трубопроводов - осмотр/замена | 2 |
| 16 | Обратные клапана предкамеры - очистка/ замена | 2 |
| 17 | Турбокомпрессор VTC254 – снятие/установка картриджа, осмотр картриджа, измерение осевого и радиального зазоров, осмотр/замена крепежа соплового аппарата и покрывного кольца. | 2 |
| 18 | Проведение анализа охлаждающей жидкости ELC (стадия II) – промежуточный контур двигателя | 2 |
| Раздел 2. Техническое обслуживание дизельных двигателей Катерпиллар D3616 (серийные номера двигателей: 1PD00398, 1PD00399) |  |  |
| Ежегодное техническое обслуживание: |  |  |
| 1 | Внешнее состояние двигателя - осмотр | 2 |
| 2 | Приборная панель - осмотр | 2 |
| 3 | Устройство отключения подачи воздуха - проверка | 2 |
| 4 | Сетчатый фильтр линий пневмостартера - обслуживание | 2 |
| 5 | Масленка пневматического стартера - обслуживание | 2 |
| 6 | Стартер двигателя - осмотр/восстановление | 2 |
| 7 | Регулятор ЧВД - проверка/ смазка рычажного механизма привода, замена гидравлической жидкости | 2 |
| 8 | Валоповоротное устройство - проверка, смазка | 2 |
| 9 | Индикатор обслуживания воздухоочистителя - осмотр/проверка | 2 |
| 10 | Топливные фильтры тонкой очистки - замена | 2 |
| 11 | Масляные фильтры системы смазки - замена | 2 |
| 12 | Датчик частоты вращения и синхронизации двигателя - очистка и проверка | 2 |
| 13 | Сенсор детектора металла - проверка | 2 |
| 14 | Сапун картера двигателя - очистка | 2 |
| 15 | Фазы газораспределения, синхронизация, зазоры клапанов двигателя - проверка и регулировка | 2 |
| 16 | Вращатели клапанов двигателя - осмотр | 2 |
| 17 | Конденсат в последовательном охладителе - слив | 2 |
| 18 | Насос предпусковой смазки - осмотр/восстановление | 2 |
| 19 | Экраны выхлопа, выхлопные трубы - осмотр | 2 |
| 20 | Опоры двигателя - проверка | 2 |
| 21 | Устройства защиты двигателя - осмотр, калибровка и проверка | 2 |
| 22 | Тайминг (настройка насос-форсунок) | 2 |
| 23 | Турбокомпрессор Napier 297 – снятие/установка картриджа, осмотр картриджа, измерение осевого и радиального зазоров, осмотр/замена крепежа соплового аппарата и покрывного кольца. | 2 |
| 24 | Проведение анализа охлаждающей жидкости ELC (стадия II) | 2 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _____________ /____________/ | ____________ /___________/ |