ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей
Газомоторной ТЭЦ в 2027 г. 

	№
п/п
	Наименование
	Кол-во

	Раздел 1. Техническое обслуживание газопоршневых двигателей Катерпиллар G3616 (серийные номера: BLB00200, BLB00201, BLB00203, BLB00205, BLB00206)

	ТО-5 (каждые 2000 моточасов):

	1
	Внешнее состояние двигателя - осмотр
	5

	2
	Рычажный механизм управления исполнительным механизмом - осмотр/ замена наконечников штоков и тяг
	5

	3
	Свечи системы зажигания - проверка/регулировка
	5

	4
	Сапун картера двигателя - очистка
	5

	5
	Зазоры клапанов двигателя - проверка и регулировка
	5

	6
	Вращатели клапанов двигателя - осмотр
	5

	7
	Возвышение стержня клапана - измерение и запись
	5

	8
	Валоповоротное устройство - проверка, смазка
	5

	9
	Конденсат в последовательном охладителе - слив
	5

	10
	Опоры двигателя - проверка
	5

	11
	Виброгаситель коленвала - осмотр
	5

	12
	Проведение анализа охлаждающей жидкости NGEC/DEAC (стадия II) – контур «рубашки» двигателя
	5

	13
	Сервисная процедура настройки предкамер
	5

	ТО-6 (каждые 5000 моточасов):

	1
	Сетчатый фильтр линий пневмостартера - обслуживание
	2

	2
	Масленка пневматического стартера - обслуживание
	2

	3
	Стартер двигателя - осмотр/восстановление
	2

	4
	Датчик качества сгорания топливной смеси - очистка/осмотр/замена
	2

	5
	Реле уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения - осмотр
	2

	6
	Прорыв газов в картер двигателя - измерение и запись
	2

	7
	Давление в цилиндрах - измерение и запись
	2

	8
	Приводное оборудование - проверка соосности двигателя и генератора, центровка
	2

	9
	Электрогидравлическая система – проверка, регулировка, осмотр/замена датчика давления
	2

	10
	Устройства защиты двигателя - проверка
	2

	11
	Система перепуска выхлопа - снятие/установка газоперепускной заслонки, восстановление газоперепускной заслонки, осмотр/замена компенсатора
	2

	12
	Клапан отключения подачи газа - осмотр
	2

	13
	Свечи системы зажигания - замена
	2

	14
	Воздушная заслонка – снятие/установка, обслуживание/восстановление
	2

	14
	Впускной газовый коллектор и система трубопроводов - осмотр/замена
	2

	16
	Обратные клапана предкамеры - очистка/ замена
	2

	17
	Турбокомпрессор VTC254 – снятие/установка картриджа, осмотр картриджа, измерение осевого и радиального зазоров, осмотр/замена крепежа соплового аппарата и покрывного кольца.
	2

	18
	Проведение анализа охлаждающей жидкости ELC (стадия II) – промежуточный контур двигателя
	2

	Раздел 2. Техническое обслуживание дизельных двигателей Катерпиллар D3616 (серийные номера двигателей: 1PD00398, 1PD00399)

	[bookmark: _GoBack] Ежегодное техническое обслуживание:

	1
	Внешнее состояние двигателя - осмотр
	2

	2
	Приборная панель - осмотр
	2

	3
	Устройство отключения подачи воздуха - проверка
	2

	4
	Сетчатый фильтр линий пневмостартера - обслуживание
	2

	5
	Масленка пневматического стартера - обслуживание
	2

	6
	Стартер двигателя - осмотр/восстановление
	2

	7
	Регулятор ЧВД - проверка/ смазка рычажного механизма привода, замена гидравлической жидкости
	2

	8
	Валоповоротное устройство - проверка, смазка
	2

	9
	Индикатор обслуживания воздухоочистителя - осмотр/проверка
	2

	10
	Топливные фильтры тонкой очистки - замена
	2

	11
	Масляные фильтры системы смазки - замена
	2

	12
	Датчик частоты вращения и синхронизации двигателя - очистка и проверка
	2

	13
	Сенсор детектора металла - проверка
	2

	14
	Сапун картера двигателя - очистка
	2

	15
	Фазы газораспределения, синхронизация, зазоры клапанов двигателя - проверка и регулировка
	2

	16
	Вращатели клапанов двигателя - осмотр
	2

	17
	Конденсат в последовательном охладителе - слив
	2

	18
	Насос предпусковой смазки - осмотр/восстановление
	2

	19
	Экраны выхлопа, выхлопные трубы - осмотр
	2

	20
	Опоры двигателя - проверка
	2

	21
	Устройства защиты двигателя - осмотр, калибровка и проверка
	2

	22
	Тайминг (настройка насос-форсунок)
	2

	23
	Турбокомпрессор Napier 297 – снятие/установка картриджа, осмотр картриджа, измерение осевого и радиального зазоров, осмотр/замена крепежа соплового аппарата и покрывного кольца.
	2

	24
	Проведение анализа охлаждающей жидкости ELC (стадия II)
	2




	Заказчик:
	Исполнитель:

	_____________ /____________/
	____________ /___________/



2

