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Технические требования на выполнение работ

ОКПД 33.13.19.
«Текущий ремонт блоков аналоговых входов терминала электрических защит ГА1, двух терминалов электрических защит ГА2 Нижне-Бурейской ГЭС в заводских условиях»
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc9392_1497950531][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc9394_1497950531][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	АЗ
	Аварийный запас

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	НБГЭС
	Нижне-Бурейская ГЭС

	НМЦ
	Начальная максимальная цена

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТР
	Текущий ремонт

	ТТ
	Технические требования 

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc9396_1497950531][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
«Текущий ремонт блоков аналоговых входов терминала электрических защит ГА1, двух терминалов электрических защит ГА2 Нижне-Бурейской ГЭС в заводских условиях»

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc9398_1497950531][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Восстановление путем ремонта в условиях завода изготовителя трех блоков аналоговых входов Д2977.1А вышедших из строя на электрических защитах ГА1 и электрических защитах ГА2 для организации дальнейшей эксплуатации. 
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc9400_1497950531][bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
На Нижне-Бурейской ГЭС эксплуатируются защиты блочных трансформаторов на базе терминалов ЭКРА 213 0036-61E2 УХЛ3.1 производства ООО НПП «ЭКРА.
За период с декабря 2025 по май 2026 произошли три случая выхода из строя вышеуказанных терминалов по причине неисправности блока аналоговых входов Д2977.1А. Неисправные блоки аналоговых входов заменены на новые из аварийного запаса.
Для дальнейшей эксплуатации вышедших из строя 3х блоков аналоговых входов Д2977.1А  необходимо провести текущий ремонт в заводских условиях.
[bookmark: __RefHeading___Toc9402_1497950531][bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Комплект РЗ №1 Т-1, ТСН Г-1 (ШЭ 1111)
	Нижне-Бурейская ГЭС
	Электрические защиты ГА1 (инв. №10301040000045840000/ НБР000260)
	-

	2. 
	Комплект РЗ №1 Т-2, ТСН Г-2 (ШЭ 1111)
	Нижне-Бурейская ГЭС
	Электрические защиты ГА2 (инв. № 10301040000045850000/ НБР000261)
	-

	3.
	Комплект РЗ №2 Т-2, ТСН Г-2 (ШЭ 1111)
	Нижне-Бурейская ГЭС
	Электрические защиты ГА2 (инв. № 10301040000045850000/ НБР000261)
	-


1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc9404_1497950531][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Любая информация, отраженная в данных Технических требованиях, является собственностью Заказчика и запрещена для любого копирования и передачи третьим лицам.
У Заказчика отсутствует конструкторская и иная документация на подлежащие ремонту блоки аналоговых входов Д2977.1А.
У Заказчика отсутствует информация о причинах неисправности, неисправных элементах и способах устранения.
1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc10100_1497950531][bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера 
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc9406_1497950531][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc9408_1497950531][bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc9410_1497950531][bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc9412_1497950531][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонт блоков АЦП типа Д2977.1А для терминалов защит блочных трансформаторов ЭКРА 213 0036-61E2 УХЛ3.1
	шт.
	3



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc9414_1497950531][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc9416_1497950531][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонт блоков АЦП типа Д2977.1А для терминалов защит блочных трансформаторов ЭКРА 213 0036-61E2 УХЛ3.1 в заводских условиях
	с даты подписания договора
	не позднее 15.12.2026



0

5

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc9418_1497950531][bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc9420_1497950531]Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Требования к выполнению работ
	Ремонт блоков АЦП типа Д2977.1А для терминалов защит блочных трансформаторов ЭКРА 213 0036-61E2 УХЛ3.1 в заводских условиях должен включать минимальный состав: 
▪ прием, распаковка;
▪ диагностика (осмотр необходимые измерения);
▪ поиск неисправности;
▪ замена неисправных элементов;
▪ проверка работоспособности;
▪ упаковка и доставка до Заказчика.
Указанный перечень не является окончательным и может быть расширен.
Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Требования, предъявляемые Подрядчику в процессе выполнения работ
	Проводить работы силами собственного персонала.
Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных подтверждающих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика.
Предоставить Заказчику Акт выполненных работ с указанием выявленных неисправностей и произведенных мероприятий по их устранению.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Требования к доставке 
	Заказчик отправляет на ремонт блоки АЦП типа Д2977.1А по маршруту Благовещенск -Чебоксары за счет средств получателя (Подрядчика) и уведомляет об этом представителя Подрядчика с сообщением (при наличии) трэк-номера отправления. Подрядчик отправляет отремонтированные блоки АЦП типа Д2977.1А по маршруту Чебоксары — Благовещенск за свой счет и уведомляет об этом представителя Заказчика с сообщением (при наличии) трэк-номера отправления. 
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результатам выполненных работ
	Работы выполняются в таком объёме, который позволяет обеспечивать эксплуатацию блоков АЦП типа Д2977.1А без дополнительной закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования, работ, за исключением случаев выполнения непредвиденных работ.
	Согласие с требованием
	

	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Работоспособность во взаимодействии с терминалами защит
	Эксплуатация отремонтированных блоков АЦП типа Д2977.1А не должна приводить к неисправностям, в том числе появлению предупредительной/ аварийной сигнализации и информационных/ предупредительных сообщений о неисправности, терминалов защит ЭКРА 213 
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Порядок приемки результатов работ
	После проведения осмотра и проверки работоспособности с последующим подписанием акта выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Оформление отчетной документации
	Отчётные документы по выполнению работ представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls, *pdf, *odt,  *ods.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.2. 
	Состав исполнительной документации, передаваемой Заказчику по результатам  выполненных работ.
	Представить Заказчику следующую документацию по ТР:
Акт выполненных работ;
Перечень неисправностей и их причины;
Рекомендации по дальнейшей эксплуатации;
Параметры настройки АЦП (коэффициенты)
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Срок гарантии на результаты работ
	В течение 12 месяцев с даты  подписания Акта выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Обязательства Подрядчика
	Подрядчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.
	Согласие с требованием
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