

















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных опор в рамках ремонтной программы для нужд филиала АО «ДРСК» "Электрические сети ЕАО"


Лот № 5089.1-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ЕАО







1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	СВ
	Стойка вибрированная;

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	ТУ
	технические условия;


1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных опор в рамках ремонтной программы для нужд филиала АО «ДРСК» "Электрические сети ЕАО"
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.3.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование продукции
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1. 
	Опора железобетонная СВ-105-5
	шт
	14


1.3.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиции 1-2 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований
	с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]В течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки



0

2

1.4. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 1.3. Требования к продукции 
Наименование продукции «Опоры железобетонные» 
	№ п/п
	Наименование параметра[footnoteRef:2]* [2: **] 

	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам

	1.1. 
	


Требования к изготовлению железобетонных изделий
	Изготовление продукции должно производиться в соответствии требованиями ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения»
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2. 
	
	Продукцию следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности 2200…2500 кг/м3), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3. 
	
	Требования к заполнителям в соответствии с разделом 4.7 ГОСТа 26633 – 2015, максимальная крупность заполнителя – фракция не более 20 мм
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4. 
	
	Класс бетона по прочности на сжатие для опор железобетонных СВ-95-3, СВ-105-5 в соответствии с Техническими условиями (ТУ) (Таблица 4 Приложения № 2 Технических требований)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.5. 
	
	Независимо от расчетной температуры наружного воздуха бетон изделий должен иметь марку по морозостойкости не менее F200, марку по водонепроницаемости не менее W6 и изготавливаться из сульфатостойкого цемента или в отдельных случаях, когда содержание в грунтах сульфатов в пересчете на ионы SO4-2 до 3000 мг/л, допускается использовать портландцемент по ГОСТ 31108-2020 с содержанием в клинкере C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3AF не более 22%
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.6. 
	Требования к рабочей арматуре
	В качестве рабочей арматуры следует применять стержневую периодического профиля по ГОСТ 34028-2016 с учетом требований ГОСТ 5781-82 по классам арматуры:
- класс А-III, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А400
- класс А-IV, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А600
- класс A-V, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А800
- класс А-VI, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А1000
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к маркировке

	2.1.
	Маркировка изделий
	Продукция должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 13015-2012.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к гарантиям

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	не менее 3-х лет и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Указание характеристик
	-//-
	

	4.
	Требование к доставке

	4.1.
	

Место поставки
	Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» 679011. Еврейская АО,                 г. Биробиджан, ул. Черноморская д.6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	5.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2025-2026 гг.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Применение законодательства о национальном режиме:

	6.1
	Происхождение поставляемой продукции
	В составе Коммерческого предложения Участник указывает страну и производителя продукции.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Требование о подтверждении соответствия техническим условиям

	6.1.
	







Опоры железобетонные СВ-95-3, СВ-105-5 соответствуют техническим условиям
	ТУ 5863-007-96502166-2016
	Согласие с требованием
	На предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат / декларацию с указанием на соответствие ТУ письмо производителя о соответствии выпускаемой продукции ТУ или др. юридически значимый документ)  подтверждающий соответствие закупаемой продукции ТУ 5863-007-96502166-2016
	



Участник должен представить в составе заявки подробное предложение по форме, заполненной в части столбца 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам», Таблицы 3 настоящих Технических требований, без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований

2. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
2.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.









Исп. Гелашвили И.С.


