## 1с-6 кВ
КРУ 6 кВ для ПС 35 кВ Парк Гайдара
1 | ячейки 6 кВ
1.1 | Количество ячеек, шт |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1.3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1.4 | Ток короткого замыкания, кА |  |  | I кз min=11,7 кА I кз мах=13,0 кА | I кз min=11,7 кА I кз мах=13,0 кА | I кз min=11,7 кА I кз мах=13,0 кА | I кз min=11,7 кА I кз мах=13,0 кА | I кз min=11,7 кА I кз мах=13,0 кА | I кз min=11,7 кА I кз мах=13,0 кА
1.5 | Вид и значение оперативного тока |  |  | = 220 | = 220 | = 220 | = 220 | = 220 | = 220
1.6 | № Секции сборных шин |  |  | 3С | 3С | 3С | 4С | 4С | 4С
1.7 | Расположение сборных шин |  |  | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее | верхнее
1.8 | Номер схемы главных цепей |  |  | * | * | * | * | * | *
1.9 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | Отходящая линия | Отходящая линия | Отходящая линия | Отходящая линия | Отходящая линия | Отходящая линия
1.10 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1.11 | Силовой выключатель | тип |  | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом
|  | способ фиксации привода |  | * | * | * | * | * | *
|  | номинальный ток, А |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ном. ток откл. (Iкз), кА |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
1.12 | Предохранитель |  |  | - | - | - | - | - | -
1.13 | Трансформаторы тока (или иные измерительные приборы используемые производителем) | тип |  | ТЛП-10, на каждую ячейку/на каждой ячейке соединение ТТ по схеме «полная звезда» | ТЛП-10, на каждую ячейку/на каждой ячейке соединение ТТ по схеме «полная звезда» | ТЛП-10, на каждую ячейку/на каждой ячейке соединение ТТ по схеме «полная звезда» | ТЛП-10, на каждую ячейку/на каждой ячейке соединение ТТ по схеме «полная звезда» | ТЛП-10, на каждую ячейку/на каждой ячейке соединение ТТ по схеме «полная звезда» | ТЛП-10, на каждую ячейку/на каждой ячейке соединение ТТ по схеме «полная звезда»
|  | коэфф. Трансформации |  | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5
|  | количество |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | класс точности |  | 0,5S/0,5S/10PR | 0,5S/0,5S/10PR | 0,5S/0,5S/10PR | 0,5S/0,5S/10PR | 0,5S/0,5S/10PR | 0,5S/0,5S/10PR
|  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 10/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15
|  | межповерочный интервал, не менее лет |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1.14 | Трансформаторы напряжения (или иные измерительные приборы используемые производителем) | тип |  | - | - | - | - | - | -
|  | обм.I | мощность, VA
класс точности
|  | обм.II | мощность, VA | - | - | - | - | - | -
|  |  | класс точности | - | - | - | - | - | -
|  | обм.III | мощность, VA | - | - | - | - | - | -
|  |  | класс точности | - | - | - | - | - | -
|  | Тип соединения обмоток |  | - | - | - | - | - | -
1.15 | Индикатор напряжения | с реле |  | * | * | * | * | * | *
|  | без реле |  | * | * | * | * | * | *
1.16 | Трансформатор тока нулевой последовательности (или иное устройство измерения тока нулевой последовательности), тип, количество |  |  | *,* | *,* | *,* | *,* | *,* | *,*
1.17 | Мощность трансформатора собственных нужд, кВА |  |  | - | - | - | - | - | -
1.18 | Мощность конденсаторной батареи, кВАР |  |  | - | - | - | - | - | -
1.19 | Тип, количество, сечение кабельных линий |  |  | * | * | * | * | * | *
1.20 | Микропроцессорное устройства защиты | модель |  | ТОР-200 | ТОР-200 | ТОР-200 | ТОР-200 | ТОР-200 | ТОР-200
|  | функции защиты (в кодах ANSI) |  | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27
|  | тип интерфейса |  | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet
|  | Отключение по схеме дешунтирование |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
|  | параметрирование и конфигурирование (да, нет) |  | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА
1.21 | Замковые блокировки | привода заземлителя |  | * | * | * | * | * | *
|  | перемещение КВЗ |  | * | * | * | * | * | *
1.22 | Электромагнитные блокировки | привода заземлителя |  | * | * | * | * | * | *
|  | перемещение КВЗ |  | * | * | * | * | * | *
1.23 | Счетчик электроэнергии | тип прибора |  | ТЕ2000.01.12.00 | ТЕ2000.01.12.00 | ТЕ2000.01.12.00 | ТЕ2000.01.12.00 | ТЕ2000.01.12.00 | ТЕ2000.01.12.00
|  | тип интерфейса |  | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet
1.24 | Контроль технического состояния элементов (узлов) электроустановок с использованием термоиндикаторов |  |  | * | * | * | * | * | *
1.25 | Амперметр (цифровой преобразователь)/или иное устройство вывода показаний |  |  | да | да | да | да | да | да
1.26 | Вольтметр (цифровой преобразователь)/или иное устройство вывода показаний |  |  | - | - | - | - | - | -
1.27 | Автоматический обогрев шкафов (при необходимости) |  |  | * | * | * | * | * | *
1.28 | Дуговая защита на оптических датчиках |  |  | да | да | да | да | да | да
1.29 | Измерительный преобразователь | тип |  | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный
|  | тип интерфейса |  | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet
1.30 | Телемеханика | протокол |  | МЭК 60870-5-104 |  |  | МЭК 60870-5-104
|  | связь с верхним уровнем |  | объединение ССПИ ячеек в групповой поток МЭК 60870-5-104, поддержка не менее 2-х каналов передачи на верхний уровень
1.32 | Модуль индикации | тип |  | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный
1.33 | Возможность привязка вновь устанавливаемых ячеек к существующим УРЗА (ЦС,АЧР и т.д) |  |  | да | да | да | да | да | да
1.34 | Дистанционное управление с ОПУ |  |  | да | да | да | да | да | да
1.35 | размеры ячеек |  |  | * | * | * | * | * | *
1.36 | Шкафы КРУ тип обслуживания |  |  | * | * | * | * | * | *
1.37 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
* - заполняется участником