Приложение 1 к техническим требованиям на закупку Амурские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:  филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС»

Объект (место): служба ИЗПИ СП ЦЭС

1. Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОПН УКТ-04

| № | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Требование заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение (параметры эквивалентности) |  |
| 1 | Селективные режимы работы "50 Гц" или "150 Гц" | Измерение действующих значений первой (50 Гц) или третьей (150 Гц) гармонических составляющих тока проводимости, в режиме работы «Мах» - максимальное значение тока проводимости в полосе частот: 50-500 Гц |  |
| Диапазон измеряемых токов |  |  |  |
| 2 | Режим "50 Гц" | 0,1 - 5 мА |  |
| 3 | Режим "150 Гц" | 0,1 - 5 мА |  |
| 4 | Режим "Мах" | 0,3 - 7,5 мА |  |
| Предел допускаемой основной погрешности измерения |  |  |  |
| 5 | Режим "50 Гц" | Не более 6% |  |
| 6 | Режим "150 Гц" | Не более 6% |  |
| 7 | Режим "Мах" | Не более 10% |  |
| Номинальная полоса частот в селективных режимах работы |  |  |  |
| 8 | Режим "50 Гц" | 49 - 51 Гц |  |
| 9 | Режим "150 Гц" | 147 - 153 Гц |  |
| Время измерения |  |  |  |
| 10 | Режим "50 Гц" | Не более 1,5 с |  |
| 11 | Режим "150 Гц" | Не более 1,5 с |  |
| 12 | Режим "Мах" | Не более 5 с |  |
| Общие характеристики |  |  |  |
| 13 | Рабочие условия эксплуатации пульта | От 0 до + 40 °С, при относительной влажности до 90% |  |
| 14 | Рабочие условия эксплуатации датчика | От -45 до + 45 °С, при относительной влажности до 98% |  |
| 15 | Нормальные условия эксплуатации | От 20±10 °С, при относительной влажности 65±30% |  |
| 16 | Воздействие внешних электрических и магнитных полей | 50 Гц с уровнем напряженности электрического поля до 20 кВ/м; напряженности магнитного поля до 20 А/м |  |
| 17 | Протекание разрядного тока ОПН (имульс 8/20 мкс) | Амплитудой до 20 кА |  |
| 18 | Дополнительная погрешность измерения, связанная с воздействием электрических и магнитных полей 50 Гц на датчик Устройства в режимах «50 Гц», «150 Гц» и «Мах» | Не более 5% |  |
| 19 | Питание пульта | Автономное 6 В (4 батареи типа "А316"), ток потребления не более 20 мА |  |
| 20 | Габаритные размеры пульта, мм | 175 x 85 x 35 |  |
| 21 | Габаритные размеры датчика, мм | 105 x 70 |  |
| 22 | Масса пульта, кг | Не более 0,5 |  |
| 23 | Масса датчика, кг | Не более 1 кг |  |
| Время измерения |  |  |  |
| 24 | Режим "50 Гц" | Не более 1,5 с |  |
| 25 | Количество приобретаемых приборов | 2 |  |

Комплектация

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОПН УКТ-04 | 1 |
| 2 | Соединительный кабель | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |
| 5 | Методика поверки (калибровки) | 1 |
| 6 | Свидетельство о поверке (калибровке) | 1 |