Карта заказа РЭС-3-128-082 УХЛ4*

| Место установки: | Амурская ТЭЦ-1 |
| --- | --- |
|  | (организация, объект установки) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется

Вариант исполнения регистратора

|  | Тип | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Шкафной | 1 |
|  | Стационарный (без шкафа) |  |
|  | Переносной (без шкафа) |  |

Конструктивное исполнение

|  | Типоразмер шкафа В*Ш*Г (без цоколя)1), мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стандартное исполнение | Утопленные стенки2) |
|  | 2000*810*600 | 2000*800*600 |
|  | 2000*1210*600 | 2000*1200*600 |
|  | По согласованию с предприятием -изготовителем |  |
|  | 2000*610*600 | 2000*600*600 |
|  | Другое исполнение (указать в п.19) |  |
| 1) без учета рым-болтов, ручек, ключей и т.п.; 2) исполнение с утопленными боковыми стенками шкафа для встраивания взамен существующих панелей. |  |  |

Дополнительные параметры шкафа

|  | В соответствии с СТО 56947007-29.120.70.241-2017 | По согласованию с предприятием-изготовителем |
| --- | --- | --- |
| Передняя дверь шкафа | Металлическая с обзорным окном | Металлическая с обзорным окном Глухая металлическая |
| Высота цоколя шкафа | 200 мм | 100 мм 200 мм |
| Способ обслуживания | Двусторонний | Двусторонний Односторонний |
| Подвод кабеля | Снизу | Снизу Сверху |
| Козырек диспетчерского наименования | С обеих сторон | С лицевой стороны С обеих сторон Не требуется |
| Высота козырька шкафа | 100 мм 200 мм | 100 мм 200 мм Не требуется |
| Цвет шкафа | RAL7035 | RAL7035 Другое______ |
| Цвет цоколя | RAL9005 | RAL9005 Другое______ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 УХЛ3.1 |

*Структура условного обозначения регистраторов, согласно руководству по эксплуатации ПБКМ.421451.001 РЭ (стр. 5)

Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки | Диспетчерское наименование | Код KKS |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф РАС №2 |  |

Испытательные блоки

| Наличие испытательных блоков | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| Стандартные испытательные блоки1) | БИ-м2) |  |
| По согласованию с предприятием - изготовителем | ЭПББ3) |  |
| - в соответствии с СТО 56947007-29.120.70.241-2017 - в шкаф шириной 600 мм возможно разместить не более 14 испытательных блоков; в шкаф шириной 800 мм возможно разместить не более 18 испытательных блоков; в шкаф шириной 1200 мм возможно разместить не более 36 испытательных блоков. - в шкаф шириной 600 мм возможно разместить не более 11 испытательных блоков; в шкаф шириной 800 мм и 1200 мм возможно разместить не более 22 испытательных блоков. |  |  |

Схема электропитания и номинальное оперативное питание шкафа

- Выбрать один вариант:

|  | =220 В1) | ~220 В2) |
| --- | --- | --- |
| Один ввод питания |  |  |
| Один ввод питания с использованием ИБП (~220 В) |  |  |
| Два ввода питания с ручным переключением |  |  |
| Два ввода питания с реле АВР |  |  |
| 1) в соответствии с СТО 56947007-29.120.70.241-2017 2) при номинальном напряжении питания дискретных входов =48 В (см. п.9) |  |  |

Количество аналоговых каналов

| Количество каналов | Примечание |
| --- | --- |
| 8 | Все варианты исполнения |
| 16 | Все варианты исполнения |
| 32 | Все варианты исполнения |
| 64 | Все варианты исполнения |
| 128 (2х64) | Только для шкафного исполнения шириной 1200 мм |

Перечень входных аналоговых сигналов

- Заполнить только требуемое кол-во сигналов (неиспользуемые оставить пустыми):

| № аналогового канала | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр (U или I) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Макс. измеряемое значение U или I | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип сигнала (пост./перемен.) | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер |

| № аналогового канала | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр (U или I) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Макс. измеряемое значение U или I | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип сигнала (пост./перемен.) | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер |

| № аналогового канала | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр (U или I) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Макс. измеряемое значение U или I | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип сигнала (пост./перемен.) | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер |

| № аналогового канала | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр (U или I) | I | I | I | I | I | U | U | U |
| Макс. измеряемое значение U или I | 200 | 200 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 250 | 250 | 250 |
| Тип сигнала (пост./перемен.) | пер | пер | пост | пост | пост | пер | пер | пер |

| № аналогового канала | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 79-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр (U или I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. измеряемое значение U или I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип сигнала (пост./перемен.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № аналогового канала | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр (U или I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. измеряемое значение U или I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип сигнала (пост./перемен.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № аналогового канала | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр (U или I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. измеряемое значение U или I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип сигнала (пост./перемен.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № аналогового канала | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 125-126 | 127-128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр (U или I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. измеряемое значение U или I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип сигнала (пост./перемен.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество дискретных входов

| Количество каналов | Примечание |
| --- | --- |
| 0 | Все варианты исполнения регистратора |
| 24 |  |
| 48 |  |
| 72 |  |
| 96 |  |
| 120 |  |
| 144 | Шкафное или стационарное исполнение регистратора |
| 168 |  |
| 192 |  |
| 2161) |  |
| 2401) |  |
| 2561) |  |
| 1) для данных конфигураций на 128 аналоговых входов только шкафное исполнение. |  |

Тип и номинальное напряжение питания дискретных входов

- Выбрать один вариант:

|  | Сухой контакт | Потенциал |
| --- | --- | --- |
| =220 В | 1) |  |
| =48 В |  |  |
| 1) стандартное исполнение |  |  |

Технология резервирования

- Выбрать один вариант:

| Параллельное резервирование по протоколу PRP |  |
| --- | --- |
| Кольцевое резервирование по протоколу HSR1) |  |
| Резервирование по протоколу RSTP1) |  |
| Без подключения к локальной сети |  |
| 1) в соответствии с проектным решением возможна установка коммутаторов внутри шкафа |  |

Тип интерфейсов связи

- Выбрать один вариант:

| RJ-45 |  |
| --- | --- |
| ST1) |  |
| SC1) |  |
| Другое2): |  |
| 1) в соответствии с проектным решением возможна установка медиаконвертора внутри шкафа 2) по согласованию с предприятием-изготовителем. |  |

Используемые протоколы связи

- Выбрать один или несколько вариантов:

| МЭК 60870-5-104 |  |
| --- | --- |
| МЭК 61850-8-1 MMS |  |
| МЭК 61850-8-1 GOOSE |  |
| Не используется |  |

Способ синхронизации времени

- Выбрать один вариант:

| По стандарту IETF RFC 5905 (NTP, SNTP) от системы СОЕВ объекта установки |  |
| --- | --- |
| По стандарту IETF RFC 5905 (NTP, SNTP) от доп. источника синхронизации времени ИСС-1.5 в составе шкафа РЭС-3 (заполнить карту заказа на ИСС-1.5 https://prosoftsystems.ru/catalog/show/ustrojstvo-sinhronizacii-vremeni-iss1_5?tab=docs) |  |

Необходимость первичной поверки

- Выбрать один вариант:

| Да |  |
| --- | --- |
| Нет |  |

Комплект ЗИП

|  | Тип | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Для регистратора РЭС-3 в шкафном исполнении | 1 |
|  | Для регистратора РЭС-3 (стационарный/переносной) |  |
|  | Расширенный (по спецификации) 1) |  |
|  | Не требуется |  |
| 1) приложить спецификацию к карте заказа. |  |  |

Комплекс работ с выездом персонала ООО «Прософт-Системы»

- Выбрать один или несколько вариантов:

| Шеф-монтажные работы (ШМР) в объеме поставленных регистраторов |  |
| --- | --- |
| Локальные пуско-наладочные работы (ПНР) в объеме поставленных регистраторов |  |
| Комплексные пуско-наладочные работы (ПНР) в объеме поставленных регистраторов |  |
| Не требуется |  |

Дополнительные требования (по согласованию с предприятием-изготовителем):

| - Установить в шкафу Медиаконвертер MCG-111SFPA – 2 шт.с |  |
| --- | --- |
| - SFP1G-MLX Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / многомод; 2км / 300м, 1310нм – 2 шт. |  |
| - ТЕЛКОМ КСп-19-1U-8-SC/UPC-OM3-50/125 Кросс оптический 19" – 2 шт., - патчкорды LC-SC – 2 шт. |  |
| - Ввод =220В для питания терминалов РЭС-3 и дискретных входов - Ввод ~220В для питания дополнительного оборудования шкафа и внешних измерительных преобразователей (см. 22-038-УТРЛ-1-РАС ) |  |
| - Предприятие-изготовитель: | ООО «Прософт-Системы», Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а |
| Заказчик: |  |
| Заполнил: |  |
|  | ФИО (подпись) |

Приложение А

Перечень аналоговых сигналов

| № присоед | № сигнала | Присоединение | Параметр1) | Обозначение ИБ по схеме | Единица измерения | Тип сигнала | Диапазон изменений входного сигнала |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Макс. |  |
| 1 | 1 | ТСН-11Т | IАN | SG1 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 2 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 3 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 2 | 4 | Секция 8Р (Рабочее питание) | IАN | SG2 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 5 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 6 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 3 | 7 | Секция 8Р (Резервное питание) | IАN | SG3 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 8 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 9 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 4 | 10 | Секция 9Р (Рабочее питание) | IАN | SG4 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 11 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 12 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 5 | 13 | Секция 9Р (Резервное питание) | IАN | SG5 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 14 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 15 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 6 | 16 | Секция 10Р (Рабочее питание) | IАN | SG6 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 17 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 18 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 7 | 19 | Секция 10Р (Резервное питание) | IАN | SG7 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 20 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 21 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 8 | 22 | Линия рабочего питания №1 (Яч.3) | IАN | SG8 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 23 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 24 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 9 | 25 | Линия рабочего питания №2 (Яч.26) | IАN | SG9 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 26 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 27 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 10 | 28 | Линия рабочего питания №3 (Яч.41) | IАN | SG10 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 29 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 30 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 11 | 31 | Линия рабочего питания №4 (Яч.61) | IАN | SG11 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 32 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 33 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 12 | 34 | Линия резервного питания №1 (Яч.25) | IАN | SG12 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 35 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 36 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 13 | 37 | Линия резервного питания №2 (Яч.50) | IАN | SG13 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 38 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 39 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 14 | 40 | Линия рабочего питания ЦВК №1 (Яч.47) | IАN | SG14 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 41 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 42 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 15 | 43 | Линия рабочего питания ЦВК №2 (Яч.70) | IАN | SG15 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 44 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 45 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 16 | 46 | Резерв | IАN | SG16 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 47 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 48 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 17 | 49 | Резерв | IАN | SG17 | А | ~ | 05 | 200 | БИ-м2) |
|  | 50 |  | IВN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 51 |  | IСN |  | А | ~ | 05 | 200 |  |
|  | 52 |  | 3I0 | SG18 | А | ~ | 05 | 200 |  |
| 18 | 53 | ТГ №1. Ток ротора | I | - | mА | = | 4-20 | 20 |  |
| 19 | 54 | ТГ №2. Ток ротора | I | - | mА | = | 4-20 | 20 |  |
| 20 | 55 | ТГ №3. Ток ротора | I | - | mА | = | 4-20 | 20 |  |
| 21 | 56 | ТГ №4. Ток ротора | I | - | mА | = | 4-20 | 20 |  |
| 22 | 57 | ТГ №5. Ток ротора | I | - | mА | = | 4-20 | 20 |  |
| 23 | 58 | Резерв | I | - | mА | = | 4-20 | 20 |  |
| 24 | 59 | Резерв | UАN |  | В | ~ | 0-57,8 | 100 |  |
|  | 60 |  | UBN |  | В | ~ | 0-57,8 | 100 |  |
|  | 61 |  | UCN |  | В | ~ | 0-57,8 | 100 |  |
| 25 | 62 | Резерв | UАN |  | В | ~ | 0-57,8 | 100 |  |
|  | 63 |  | UBN |  | В | ~ | 0-57,8 | 100 |  |
|  | 64 |  | UCN |  | В | ~ | 0-57,8 | 100 |  |
| - Все сигналы разделяются на клеммнике по принципу «начало-конец» (по две клеммы на сигнал). - в шкаф шириной 600 мм возможно разместить не более 14 испытательных блоков БИ-м; не более 11 испытательных блоков ЭПББ; в шкаф шириной 800 мм возможно разместить не более 18 испытательных блоков БИ-м; не более 22 испытательных блоков ЭПББ; в шкаф шириной 1200 мм возможно разместить не более 36 испытательных блоков БИ-м; не более 22 испытательных блоков ЭПББ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень дискретных сигналов (Достаточно указать тип срабатывания, питание и количество)

(сухой контакт, 220 В), 256 сигналов.

Количество сигналов в РЭС-3:

Аналоговых сигналов – 64 (128 максимум)

Дискретных сигналов – 120 (256 максимум)