Технические требования на поставку

ОКПД2 27.12.10.110. Поставка комплектного открытого распределительного устройства 110 кВ блочного исполнения высокой заводской готовности для ПС 110 кВ Приамурская, комплектного открытого распределительного устройства 35 кВ блочного исполнения высокой заводской готовности для ПС 35 кВ Промышленная филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», в рамках реализации инвестиционных программ «O_28-АЭС-5859-Ц», Н_28-АЭС-Ц-7.

Лот № 600101-КС ПИР СМР-2026-ДРСК
# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения
ТТ	Технические требования
ПС	Подстанция
КЗ	Короткое замыкание
ОРУ	Открытое распределительное устройство
ЗОН	Заземлитель нейтрали однополюсный
ЗИП	Запасные изделия прилагаемые
СИЗ	Средства индивидуальной защиты

#### Наименование закупаемой продукции
1. Комплектное открытое распределительное устройство 110 кВ блочного исполнения высокой заводской готовности.
2. Комплектное открытое распределительное устройство 35 кВ блочного исполнения высокой заводской готовности.
# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам поставки:
### 1. Перечень и объем закупаемой продукции
### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции для ПС 110 кВ Приамурская
	Наименование продукции	Ед. измер.	Кол-во
1	2	3	4
1.	ОРУ 110 кВ по схеме №110-5Н «Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий» с применением блоков высокой заводской готовности в составе:	комплект	1
1.1.	Блок трехполюсного выключателя 110 кВ в цепи ВЛ	шт.	2
1.2.	Блок трехполюсного выключателя 110 кВ в цепи ремонтной перемычки	шт.	1
1.3.	Блок трехполюсного разъединителя 110 кВ с двумя комплектами заземляющих ножей, с высотой опорных металлоконструкций 2500 мм	шт.	4
1.4.	Блок трехполюсного разъединителя 110 кВ с двумя комплектами заземляющих ножей, с высотой опорных металлоконструкций 3660 мм	шт.	6
1.5.	Блок трехполюсного разъединителя 110 кВ с одним комплектом заземляющих ножей	шт.	2
1.6.	Блок заземлителя нейтрали силового трансформатора	шт.	2
1.7.	Блок трехполюсный ограничителей перенапряжений 110 кВ с опорной металлоконструкцией высотой 2500 мм	шт.	2
1.8.	Ограничитель перенапряжений 110 кВ без опорной металлоконструкции	шт.	6
1.9.	Ограничитель перенапряжений нейтрали силового трансформатора 110 кВ	шт.	2
1.10.	Блок трехполюсный трансформаторов напряжения 110 кВ	шт.	2
1.11.	Блок трехполюсный шинных опор 110 кВ для жесткой ошиновки	шт.	2
1.12.	Блок трехполюсный шинных опор для гибкой ошиновки с опорной металлоконструкцией высотой 4800 мм	шт.	2
1.13.	Блок трехполюсный шинных опор и ОПН 110 кВ для гибкой ошиновки с опорной металлоконструкцией высотой 4800 мм	шт.	2
1.14	Блок трехполюсный шинных опор для гибкой ошиновки с опорной металлоконструкцией высотой 4200 мм	шт.	1
1.15.	ВЧ-заградидель 110 кВ	шт.	4
1.16.	Блок однополюсный конденсатора связи 110 кВ	шт.	4
1.17	Фильтр присоединения	шт.	6
1.18.	Ячейковый портал 110 кВ ПСЛ-110 Я3	шт.	2
1.19.	Мачта освещения с молниеотводом высотой 23 м	шт.	4
1.20.	Комплект жесткой ошиновки ОРУ 110 кВ (1 и 2 секции)	комплект	1
1.21.	Провод сталеалюминиевый АС 120/19 (1 и 2 секции)	метр	450
1.22.	Комплект контактно-натяжной арматуры ОРУ 110 кВ (гирлянды, зажимы аппаратные и ответвительные) (1 и 2 секции)	комплект	1
1.23.	Комплект навесных лотков в границах блоков ОРУ 110 кВ для кабеля питания и кабелей вторичной коммутации (1 и 2 секции)	комплект	1
1.24.	Комплект кабельных конструкций ОРУ 110 кВ (от аппаратов и шкафов вторичной коммутации блоков до наземных кабельных лотков) (1 и 2 секции)	комплект	1
1.25.	Комплект элементов заземления (от аппаратов, подвесных лотков и шкафов вторичной коммутации до общего контура заземления ОРУ) (1 и 2 секции)	комплект	1
1.26.	Комплект зажимов АШМ для силового трансформатора / ТДН-16000/110/10,5 У1 (для выводов ВН, НН, нейтраль)	комплект	2

1.1.1. Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
### 1.1.2. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
### 1.1.3. Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанного в приложениях №№ 1-22 к настоящим техническим требованиям.
### 1.1.4. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемой продукции для ПС 35 кВ Промышленная
	Наименование продукции	Ед. измер.	Кол-во
1	2	3	4
1.	ОРУ 35 кВ по схеме №35-9 «Одна рабочая секционированная выключателем система шин»:	комплект	1
1.1.	Блок трехполюсного выключателя 35 кВ в цепи трансформатора, в комплекте с трехполюсным разъединителем 35 кВ с одним комплектом заземляющих ножей, ограничителями перенапряжения 35 кВ	шт.	1
1.2.	Шкаф питания и обогрева приводов выключателей 35 кВ	шт.	1
1.3.	Провод сталеалюминиевый АС 240/32	метр	30
1.4.	Комплект контактно-натяжной арматуры ОРУ 35 кВ (гирлянды, зажимы аппаратные и ответвительные)	комплект	1

### 1.2.1. Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
### 1.2.2. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
### 1.2.3. Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанного в приложениях №№ 1-32 к настоящим техническим требованиям.
### 1.2.4. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
### Таблица 1.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг для ПС 110 кВ Приамурская
№ / п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

1.	Шефмонтаж элегазового оборудования в составе:
1.1	Выключатель	шт.	3
1.2	Трансформатор напряжения	шт.	6

### Таблица 1.4 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг для ПС 35 кВ Промышленная
№ / п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

1.	Шефмонтаж элегазового оборудования в составе:
1.1	Выключатель	шт.	1

### 2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
### Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1.	Комплектное открытое распределительное устройство 110 кВ блочного исполнения высокой заводской готовности.	с даты подписания договора	в течение 210 (двести десять) календарных дней с даты подписания договора.
2.	Комплектное открытое распределительное устройство 35 кВ блочного исполнения высокой заводской готовности.	с даты подписания договора	в течение 210 (двести десять) календарных дней с даты подписания договора.

### Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
№ п/п	Наименование услуг	Требования к началу срока оказания услуг	Требования к окончанию срока оказания услуг	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Шефмонтаж	в соответствии с Проектом договора	в соответствии с Проектом договора

#### 3. Требования к качеству продукции
#### Таблица 3. Требования к продукции
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) для ПС 110 кВ Приамурская		-//-	-//-	-//-
	Комплектное открытое распределительное устройство 110 кВ блочного исполнения высокой заводской готовности	В соответствии с приложением №1-22 к настоящим Техническим требованиям.	Согласие с требованием.	Предоставить заполненные приложения.
	Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования.	Год изготовления (выпуска) закупаемого оборудования 2026 г. и позже	Указание характеристики	-
	Требования к оборудованию	Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым.	Согласие с требованием.	-
	Номинальное напряжение, кВ	110	Согласие с требованием.
	Время протекания тока термической стойкости, с	3	Согласие с требованием.
	Номинальный ток сборных шин, не менее расчётного, А	206	Согласие с требованием.
	Номинальный ток внутри ячейковых связей, не менее расчётного, А	206	Согласие с требованием.
	Электрическая схема / ОРУ 110 кВ	№ 110-5Н	Согласие с требованием.
	Тип исполнения ОРУ: блоки высокой заводской готовности на модульной конструкции либо на отдельностоящих блоках	уточняет завод- изготовитель	Указание характеристики
	Компоновка ОРУ 110 кВ	Габаритные размеры и межблочные и межфазные расстояния в соответствии с Приложением 22. Уточняются заводом-изготовителем в соответствии с типовыми конструкторскими решениями конкретного производителя, должны соответствовать ПУЭ и др. действующих НТД	Согласие с требованием.	Предоставить план ОРУ 110 кВ завода-изготовителя
2.	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) для ПС 35 кВ Промышленная		-//-	-//-	-//-
2.1.	Комплектное открытое распределительное устройство 35 кВ блочного исполнения высокой заводской готовности	В соответствии с приложением №24-30 к настоящим Техническим требованиям.	Согласие с требованием.
2.2.	Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования.	Год изготовления (выпуска) закупаемого оборудования 2026 г. и позже	Указание характеристики
2.3.	Требования к оборудованию	Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым.	Согласие с требованием.
2.4.	Номинальное напряжение, кВ	35	Согласие с требованием.
2.5.	Время протекания тока термической стойкости, с	3	Согласие с требованием.
2.6.	Номинальный ток сборных шин, не менее расчётного, А	527,8	Согласие с требованием.
2.7.	Номинальный ток внутри ячейковых связей, не менее расчётного, А	527,8	Согласие с требованием.
2.8.	Электрическая схема / ОРУ 35 кВ	№ 35-9	Согласие с требованием.
2.9.	Тип исполнения ОРУ: блоки высокой заводской готовности на модульной конструкции либо на отдельностоящих блоках	уточняет завод- изготовитель	Указание характеристики
2.10.	Компоновка ОРУ 35 кВ	Габаритные размеры и межблочные и межфазные расстояния в соответствии с Приложением 29. Уточняются заводом-изготовителем в соответствии с типовыми конструкторскими решениями конкретного производителя, должны соответствовать ПУЭ и др. действующих НТД	Согласие с требованием.
3.	Требования к безопасности		-//-	-//-	-//-
3.1.	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" / высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии / (выключатели должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565- 2006, / разъединители и заземлители должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52726-2007, / ОПН должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52725-2021, / трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2015, / трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2015. / Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/( требование п.6 ст.24 ФЗ-184		Согласие с требованием.	В составе заявки предоставить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии
4.	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию		-//-	-//-	-//-
4.1.	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 (семидесяти двух) месяцев с момента поставки, то есть с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.	Указание характеристики	Указать срок
4.2.	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений.	Не менее 120 (ста двадцати) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 (ста тридцати двух) месяцев с даты поставки оборудования, то есть с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.	Указание характеристики	Указать срок
5.	Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика) для ПС 110 кВ Приамурская		-//-	-//-	-//-
5.1.	Главная электрическая схема РУ-110.		Согласие с требованием.	Предоставить схему
5.2.	Главные электрические схемы блоков КТПБ-110 кВ.		Согласие с требованием.	Предоставить схемы блоков
5.3.	Руководство по эксплуатации (полный текст) на выключатели 110 кВ, ТН-110 кВ, ОПН, разъединители 110 кВ.		Согласие с требованием.	Предоставить руководства по эксплутации
5.4.	Габаритно-установочные чертежи с указанием полных(габаритных), установочных и присоединительных размеров на предлагаемое к поставке оборудование (блоки КТПБ 110 кВ), а так же чертеж общей компоновки КТПБ 110 кВ с разрезами		Согласие с требованием.	Предоставить габаритно-установочные чертежи
5.5.	Отсканированную копию (полный текст) ТУ (КТПБ-110, выключатели 110 кВ, разъединители 110 кВ, трансформаторы напряжения 110 кВ).		Согласие с требованием.	Предоставить копии ТУ
5.6.	Информацию о комплектации (ведомость, перечень и т.д.) запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем.		Согласие с требованием.	Предоставить информацию о комплектации
5.7.	«Свидетельство об утверждении типа» на измерительные трансформаторы, согласно Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».		Согласие с требованием.	Предоставить копию свидетельства
6.	Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика) для ПС 35 кВ Промышленная		-//-	-//-
6.1.	Главная электрическая схема РУ-35.		Согласие с требованием.	Предоставить схему
6.2.	Главные электрические схемы блоков КТПБ-35 кВ.		Согласие с требованием.	Предоставить схемы блоков
6.3.	Руководство по эксплуатации (полный текст) на выключатели 35 кВ, ОПН 35 кВ, разъединители 35 кВ.		Согласие с требованием.	Предоставить руководства по эксплутации
6.4.	Габаритно-установочные чертежи с указанием полных(габаритных), установочных и присоединительных размеров на предлагаемое к поставке оборудование (блоки КТПБ 35 кВ), а так же чертеж общей компоновки КТПБ 35 кВ с разрезами		Согласие с требованием.	Предоставить габаритно-установочные чертежи
6.5.	Отсканированную копию (полный текст) ТУ (КТПБ-35, выключатели 35 кВ, разъединители 35 кВ, ограничители перенапряжений 35 кВ).		Согласие с требованием.	Предоставить копии ТУ
6.6.	Информацию о комплектации (ведомость, перечень и т.д.) запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем.		Согласие с требованием.	Предоставить информацию о комплектации
6.7.	«Свидетельство об утверждении типа» на измерительные трансформаторы, согласно Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».		Согласие с требованием.	Предоставить копию свидетельства
7.	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям		-//-	-//-	-//-
7.1.	Место поставки	Отгрузочные реквизиты автотранспортом: 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.	Согласие с требованием.	-
7.2.	Вывод оборудования из транспортного состояния (для длительного хранения) на объекте Заказчика с участием специалиста завода-изготовителя (в т.ч. для сохранения гарантии).		Согласие с требованием.	-
8.	Требования к сопутствующим услугам:		-//-	-//-	-//-
8.1.	Требования к шефмонтажу		-//-	-//-	-//-
	Требование к качеству оказанию услуг по шефмонтажу	Оказание услуг по шефмонтажу в соответствии с договором поставки и ГОСТ Р 56203-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования. Требования к оформлению и составлению сметной документации указаны в Приложение № 24 к ТТ.	Согласие с требованием.	-
9.	Прочие (дополнительные) требования к продукции		-//-	-//-	-//-
9.1.	Стоимость шеф-монтажных работ	В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает стоимость шеф-монтажных работ отдельной строкой. Сметная документация в состав заявки участника не включается.	Указание характеристики	Указать стоимость шеф-монтажных работ
9.2.	Происхождение поставляемой продукции	В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции.	Указание характеристики	Указать страну и производителя продукции

4. Требования к документации по ценообразованию.
  4.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Расчет стоимости услуг (шеф-монтажных работ) в состав заявки участника не включается.
  4.2. Разработка расчета стоимости услуг (шеф-монтажных работ) осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением №32 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».
  5. Приложения
1. Приложение Опросный лист для заказа комплектного ОРУ 110 кВ блочного исполнения высокой заводской готовности О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.01;
2. Приложение Блок трехполюсного выключателя 110 кВ в цепи ВЛ О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.02.1;
3. Приложение Блок трехполюсного выключателя 110 кВ в цепи ремонтной перемычки О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.02.2;
4. Приложение Блок трехполюсного разъединителя 110 кВ с двумя комплектами заземляющих ножей, с высотой опорных металлоконструкций 2500 мм О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.03.1;
5. Приложение Блок трехполюсного разъединителя 110 кВ с двумя комплектами заземляющих ножей, с высотой опорных металлоконструкций 3660 мм О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.03.2;
6. Приложение Блок трехполюсного разъединителя 110 кВ с одним комплектом заземляющих ножей О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.04;
7. Приложение Блок заземлителя нейтрали силового трансформатора О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.05;
8. Приложение Блок трехполюсный ограничителей перенапряжений 110 кВ с опорной металлоконструкцией высотой 2500 мм О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.06.1;
9. Приложение Ограничитель перенапряжений 110 кВ без опорной металлоконструкции О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.06.2;
10. Приложение Ограничитель перенапряжений нейтрали силового трансформатора 110 кВ О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.07;
11. Приложение Блок трехполюсный трансформаторов напряжения 110 кВ О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.08;
12. Приложение Блок трехполюсный шинных опор 110 кВ для жесткой ошиновки О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.09;
13. Приложение Блок трехполюсный шинных опор для гибкой ошиновки с опорной металлоконструкцией высотой 4800 мм О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.10.1;
14. Приложение Блок трехполюсный шинных опор и ОПН 110 кВ для гибкой ошиновки с опорной металлоконструкцией высотой 4800 мм О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.10.2;
15. Приложение Блок трехполюсный шинных опор для гибкой ошиновки с опорной металлоконструкцией высотой 4200 мм О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.10.3;
16. Приложение ВЧ-заградидель 110 кВ О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.11.1;
17. Приложение ВЧ-заградидель 110 кВ О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.11.2;
18. Приложение ВЧ-заградидель 110 кВ О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.11.3;
19. Приложение Блок однополюсный конденсатора связи 110 кВ О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.12;
20. Приложение ОЛ ФП без РФ;
21. Приложение ОЛ ФП и РФ;
22.Приложение Однолинейная схема, план-компоновка и разрез ОРУ-110 ПС 110 кВ Приамурская;
23. Приложение Спецификация поставляемого оборудования для ПС 110 кВ Приамурская;
24. Приложение ОЛ на КТПБ-35 кВ для ПС 35 кВ Промышленная;
25. Приложение ОЛ на выключатель элегазовый баковый 35 кВ для ПС 35 кВ Промышленная;
26. Приложение ОЛ на разъединитель трехполюсный 35 кВ для ПС 35 кВ Промышленная;
27. Приложение ОЛ на ограничитель перенапряжения 35 кВ для ПС 35 кВ Промышленная;
28. Приложение ОЛ на шкаф питания и обогрева приводов выключателей 35 кВ для ПС 35 кВ Промышленная;
29. Приложение Однолинейная схема, план-компоновка и разрез ОРУ-35 ПС 35 кВ Промышленная;
30. Приложение Схема шкафа обогрева и питания приводов выключателей 35 кВ для ПС 35 кВ Промышленная;
31. Приложение Спецификация поставляемого оборудования для ПС 110 кВ Промышленная;
32. Приложение Требования к оформлению и составлению сметной документации.