Название объекта поставки: ПС 110 кВ Приамурская

Количество поставки: 2 шт.

Опросный лист высокочастотного заградителя (ВЗ)

| N | Наименование параметра | Требование (значение параметра) | Предлагаемое участником значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заводской тип (марка) | ВЧЗ 1250-0,5-31,5 (160-1000) |  |
| 2 | Номинальное напряжение линии |  |  |
| 3 | Номинальный длительный ток, А | 1250 |  |
| 4 | Номинальный кратковременный ток короткого замыкания в течении 1с, кА | 31,5 |  |
| 5 | Ударный ток кратковременного замыкания, кА | 80,3 |  |
| 6 | Минимальное значение активной составляющей полного сопротивления, Ом | 650 |  |
| 7 | Номинальная индуктивность реакторы, мГн | 0,5 |  |
| 8 | Индуктивность реактора на частоте 1000 кГц, мГн | 0,51 |  |
| 9 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОС 15150 | УХЛ1 |  |
| 10 | Тип защиты | ОПН |  |
| 11 | Элемент настройки | ЭНШ |  |
| 12 | Диапазон частот заграждения, кГц | 160-1000 |  |
| 13 | Контактные пластины вертикально-расположенные по отношению к земле | да |  |
| 14 | Количество проушин для подвешивания заградителя | 4 шт. диаметрально расположенные |  |
| 15 | Эксплуатационная документация | да |  |
| 16 | Наличие защиты от птиц | нет |  |
| 17 | Дополнительные требования |  |  |