Название объекта поставки: _____ПС Приамурская___________________

Количество поставки: 1 шт.

# Опросный лист высокочастотного заградителя (ВЗ)

| # N | # Наименование параметра | # Требование (значение параметра) | # Предлагаемое участником значение |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Заводской тип (марка) | # ВЧЗ 1250-2,0-31,5 (75-500) |  |
| # 2 | # Номинальное напряжение линии |  |  |
| # 3 | # Номинальный длительный ток, А | # 1250 |  |
| # 4 | # Номинальный кратковременный ток короткого замыкания в течении 1с, кА | # 31,5 |  |
| # 5 | # Ударный ток кратковременного замыкания, кА | # 80,3 |  |
| # 6 | # Минимальное значение активной составляющей полного сопротивления, Ом | # 650 |  |
| # 7 | # Номинальная индуктивность реакторы, мГн | # 2,0 |  |
| # 8 | # Индуктивность реактора на частоте 1000 кГц, мГн | # 2,0 |  |
| # 9 | # Климатическое исполнение и категория размещения по ГОС 15150 | # УХЛ1 |  |
| # 10 | # Тип защиты | # ОПН |  |
| # 11 | # Элемент настройки | # ЭНШ |  |
| # 12 | # Диапазон частот заграждения, кГц | # 75-500 |  |
| # 13 | # Контактные пластины вертикально-расположенные по отношению к земле | # да |  |
| # 14 | # Количество проушин для подвешивания заградителя | # 4 шт. диаметрально расположенные |  |
| # 15 | # Эксплуатационная документация | # да |  |
| # 16 | # Наличие защиты от птиц | # нет |  |
| # 17 | # Дополнительные требования |  |  |