Технические требования к конденсаторам связи

Название объекта поставки: ________ПС Приамурская________________

Количество поставки: 4 шт.

| № п/п | Технические характеристики | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | СМПВ |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Количество последовательно включенных конденсаторов связи, шт | 2 |  |
| 1.5 | Номинальная емкость КС на промышленной частоте со стороны ФП, пФ | 6400 |  |
| 1.6 | Тангенс угла потерь не более | 3×10-3 |  |
| 2 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
| 2.1 | Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от натяжения проводов, Н, не менее | 490 |  |
| 2.2 | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на каждый вывод от веса ошиновки, Н, не менее | 3920 |  |
| 2.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 2.4 | Наличие вывода для подсоединения ВЧ канала | да |  |
| 2.5 | Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK-64 | 6 |  |
| 2.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920, см/кВ, не менее | 1,6 |  |
| 2.7 | Стойка металлическая для установки конденсатора связи, шт | 1 |  |
| 3 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 |  |  |
| 3.1 | Температура окружающего воздуха, °С |  |  |
|  | - предельная верхняя рабочая | +40 |  |
|  | - предельная нижняя рабочая | -45 |  |
| 3.2 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 3.3 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 3.4 | Толщина стенки гололеда, мм, | 20 |  |
| 3.5 | Климатическое исполнение и категория размещения согласно ГОСТ 15150 | У1 |  |
| 3.6 | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 4 | Требования по надежности: |  |  |
| 4.1 | Срок службы, не менее лет | 20 |  |
| 4.2 | Вероятность безотказной работы в год, не менее | 0,995 |  |
| 4.3 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода, лет, не менее | 3 |  |
| 5 | Комплектность конденсатора связи |  |  |
| 5.1 | Конденсатор связи в сборе (да, нет) | да |  |
| 5.2 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. | да |  |