Технические требования НА поставку МТР

ОКПД2 28.99.39.190 ПоставкА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРЕНАЖЕРА АВТОМАТИЗИРОВАННОй системы УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЯКУТСКОЙ ГРЭС-2
В ХОДЕ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В Г. ЯКУТСК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЛОТ № 0036-КС ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Существующее положение	5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам и срокам	6

2.2.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

2.3.	Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Приложения	18

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ВУ АСУТП | Верхний уровень автоматизированных систем управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ЗИП | Комплект запасных частей и принадлежностей |
| КД | Конструкторская документация |
| Комплект ЗИП | Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПТК АСУТП | Программно-технический комплекс автоматизированных систем управления технологическими процессами |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Техническое требование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| ШИБ | Шкаф информационной безопасности |
| ШСИ | Шкаф сбора информации |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования для создания тренажера автоматизированной системы управления технологичнскими процессами Якутской ГРЭС-2 в ходе второй очереди стоительства в г. Якутск Республики Саха (Якутия) (лот № 0036-КС ДОХ-2026-РГЦР)

Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция будет использована подготовки и улучшения навыков рабьоты оперативного персонала АСУТП Якутской ГРЭС-2.

Существующее положение

В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очеедь)» в связи с необходимостью выполнения требований типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС требуется изготовление и поставка оборудования для создания тренажера АСУТП Якутской ГРЭС-2, который будет использоваться для обеспечения обучения оперативного персонала.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования для создания тренажера автоматизированной системы управления технологичнскими процессами Якутской ГРЭС-2 в ходе второй очереди стоительства в г. Якутск Республики Саха (Якутия) | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск | ПТК «Тренажер» |

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР

Таблица 2 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования для создания тренажера автоматизированной системы управления технологичнскими процессами Якутской ГРЭС-2 в ходе второй очереди стоительства в г. Якутск Республики Саха (Якутия), а именно: |  |  |
|  | Шкаф | шт. | 1 (в составе соответствующем Приложению № 1 к Техническим требованиям) |
|  | Комплект АРМ | компл. | 1 (в составе соответствующем Приложению № 1 к Техническим требованиям) |
|  | Комплект принадлежностей | компл. | 1 (в составе соответствующем Приложению № 1 к Техническим требованиям) |
|  | Комплект программного обеспечния | компл. | 1 (в составе соответствующем Приложению № 1 к Техническим требованиям) |
|  | Комплект ЗИП | компл. | 1 (в составе соответствующем Приложению 2 к Техническим требованиям) |

Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

Требования к срокам поставки МТР

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

Таблица 3 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Требования к началу срока поставки | Требования к окончанию срока поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования для создания тренажера автоматизированной системы управления технологичнскими процессами Якутской ГРЭС-2 в ходе второй очереди стоительства в г. Якутск Республики Саха (Якутия) | Х | Х+45 |

Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1., 1.2. Таблицы 2):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования для создания тренажера автоматизированной системы управления технологичнскими процессами Якутской ГРЭС-2 в ходе второй очереди стоительства в г. Якутск Республики Саха (Якутия) (лот № 0036-КС ДОХ-2026-РГЦР).

Таблица 4 Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Поставщиком в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям – Конструкторская документация: №№; Номенклатура; Раздел КД. Шкаф ПТК «Тренажер»; 58252232.425200.00000.309.B4.03. Комплект АРМ; 58252232.425200.00000.309.B4.01. Комплект ПО; 58252232.425200.00000.309.B4.02. Комплект принадлежностей; 58252232.425200.00000.309.B4.04. - Используемые при изготовлении оборудования материалы, компоненты и серийное оборудование могут быть заменены на эквивалентные, указанным в ЗЗИ, по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим характеристики, заявленным в конструкторской документации, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. При этом Поставщик должен за счет собственных сил и средств внести изменения в конструкторскую документацию и проектные решения, вызванные применением эквивалентной продукции и перед началом фактической поставки осуществить согласование измененных документов с Заказчиком, экспертными, контролирующими и надзорными органами. - Объем поставки должен соответствовать Таблице 2 Технических требований. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. - Объем и номенклатура поставляемого ПО должны соответствовать Приложению № 2 к Техническим требованиям. |
|  | Основные технические требования | - Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и действующей редакцией следующей нормативно-технической документации: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ». - Федеральный закон РФот 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». - Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166 в части применяемого ПО верхнего уровня. - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» (Приложение № 3 к Техническим требованиям). - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с возможностью проверки реестровой записи на официальном сайте: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/. - Производство продукции на территории РФ должно подтверждаться наличием действующих записей в Реестре российской промышленной продукции в государственной информационной системе промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/) и/или Реестре радиоэлектронной продукции ПП РФ 878. |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств. установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - При эксплуатации ПТК «Тренажер» программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций. - При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования: - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.» |
|  | Требования к электробезопасности | - По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - В цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - В цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Контроль качества используемых комплектующих | Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для комплектующих, включенных в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларций для комплектующих включенных в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденные Правительством Российской Федерации на период действия договора.. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Все поставляемые и применяемые комплектующие, запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к маркировке электроустановочного оборудования | - На все установленное в шкафы оборудование должна быть нанесена маркировка в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям – КД. - Маркировка оборудования должна производится маркировочными приспособлениями. Рукописная маркировка зажимов не допускается. |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | Общие требования | - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - Виды климатических исполнений и категорий размещения шкафов, предназначенных для районов с умеренным климатом — УХЛ3. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  |
|  | Место поставки | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск |
|  | Объем поставки оборудования | В соответствии с таблицей № 2 Технических требований. |
|  | Входной контроль при поставке | Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Якутской ГРЭС-2. |
|  | Условия доставки | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. |
|  | Порядок проведения заводских приемо-сдаточных испытаний | В ходе исполнения договора, в связи производственной необходимостью Заказчика Поставщиком должно быть обеспечено следующее: - Проведение заводских приемо-сдаточных испытаний изготовленных шкафов в составе уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика, непосредственно на площадке Поставщика, с подписанием Акта. - Перед началом приемо-сдаточных испытаний Заказчику должны быть предоставлен паспорт (или протокол) с отметкой службы ОТК разрешающий подачу питания на изделие и обеспечено присутствие в комиссии специалистов службы ОТК Поставщика. - Предоставление площадки для проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний, которая должна соответствовать следующим требованиям: - для обеспечения проверок качества сборки изделий и заявленных технических характеристик оснащенность следующим испытательным оборудованием: - источник питания 220В постоянного тока достаточной мощности для электропитания изделий; - мультиметр цифровой; - калибратор токовой петли 4-20 мА; - генератор синусоидального напряжения частотой 1-100Гц и амплитудой 1-120 В; - мегомметр. - наличие внешних цепей электропитания 220, 50Гц;¦ - наличие заземляющего контура в соответствии ПУЭ для защиты персонала от поражения электрическим током в ходе проведения испытаний. - наличие у Поставщика возможности оперативного (до 1 суток) устранения замечаний по сборке, обнаруженных в ходе приемо-сдаточных испытаний для своевременного завершения испытаний перед отправкой оборудования на объект. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Назначенный срок службы | Должен составлять не менее 10 лет. |
|  | Требования к техническому обеспечению | - Высота и глубина шкафов, устанавливаемых в одну линию, должны быть одинаковыми. - Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов. - Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней. - Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». - Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными кембриками с печатной буквенной и цифровой информацией. - Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Сроки гарантии | - Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование действуют в течение 36 месяца с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты поставки оборудования. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать рабочей документации. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». относящиеся к оборудованию, оформленные надлежащим образом на русском языке следующие документы: №№; Наименование документа. Сертификаты качества на компоненты. Технические паспорта на компоненты и изделия на русском языке. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Инструкция по монтажу. Упаковочные листы. Упаковочные ярлыки. Товарно-транспортные накладные формы № 1-Т. Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД). Комплект рабочей документации (Приложение 1). - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства РФ от 22.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Соответствие продукции нормативно-техническим документам | - Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов (НТД): - СТО РусГидро 02.02.060-2011 «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования» (с учетом изменений, внесённых приказом № 515 от 18.07.2018). - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования». - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» (с Изменениями № 1). - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006). - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (С изменениями №№ 1, 2, 3, 4, 5). - ГОСТ Р 58604-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования». - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Поставщику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |
|  | Приемка оборудования на объекте | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами Акта входного контроля поставляемого оборудования и унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная». |
|  | Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения | Программное обеспечение передается от Поставщика к Заказчику посредством подписания Сублицензионного соглашения на предоставление права использования и передачи ПО. |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением заполненной формы Спецификации -  Приложение № 2, к Техническим требованиям.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № п/п. | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Приложение 1. КОМПЛЕКТ конструкторской документациИ |
| 2 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА Спецификации поставляемого оборудования |
| 3 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» |
| 4 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, МАРКИРОВКА И РЕКВИЗИТЫ |
| 5 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ ОТГРУЗОЧНЫХ МЕСТ |
| 6 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)