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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОГОВОРА
ОКПД2 33.20.39 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ, ШЕФ-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ) И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫХ, УПРАВЛЯЕМЫХ КОММУТАТОРОВ ELTEX MES3508P ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ ХАБАРОВСКОЙ ТЭЦ-3, В Г. ХАБАРОВСКЕ
ЛОТ № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР


СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4
1.4.	Существующее положение	4
1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5
1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5
2.	Требования к продукции	6
2.1.	Требования по объемам и срокам	6
2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6
2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	7
2.2.	Требования к продукции	8
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	31
4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	32
5.	Приложения	33



1. [bookmark: _Toc193878080]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc130201860][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc193878081]Обозначения и сокращения
	АСУ
	Автоматизированная система управления

	ЭТО
	Электротехническое оборудование

	КД
	Конструкторская документация

	КСПД
	Корпоративная сеть передачи данных

	KKS
	Система унифицированного кодирования 

	ЗЗИ
	Задание заводу изготовителю

	ПВК
	Пиковая котельная

	РД
	Рабочая документация

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ГРЭС
	Государственная районная электростанция

	ИС
	Информационная система

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ТРП
	Техно-рабочий проект

	САУ
	Система автоматического управления

	СИ
	Средство измерений

	СУ
	Система управления

	ТА
	Технологическая автоматика

	ТТ
	Техническое требование

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	ПО
	Программное обеспечение

	ППО
	Предпроектное обследование

	ТС
	Технологическая система

	ТП
	Технологический процесс

	УСО
	Устройство связи с объектом

	Х
	Дата подписания договора

	ЭБ
	Энергоблок

	ЭТО
	Электротехническое оборудование

	Участник
	Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке

	Производитель
	Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя.

	Поставщик (Подрядчик)
	Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора


1.2. [bookmark: _Toc130201861][bookmark: _Toc193878082]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР) ОКПД2 33.20.39.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc130201862][bookmark: _Toc193878083]Цель использования закупаемой продукции 
Целью работ по настоящим техническим требованиям является создание программно-технического комплекса (ПТК) на объекте «Хабаровская ТЭЦ-3 (в рамках реализации проекта «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК). Третий этап строительства. Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ПТВМ-180-150 ст. №3».)»
1.4. [bookmark: _Toc130201863][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc193878084]Существующее положение
[bookmark: _Toc54970179]Хабаровская ТЭЦ-3, существующий котлоагрегат ПТВМ-180-150 ст. №3. Не поддерживает работу на природном газе.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР) ОКПД2 33.20.39
	Хабаровская ТЭЦ-3 
	ПВК


1.5. [bookmark: _Toc130201865][bookmark: _Toc193878085][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:
1.5.1. Подключение к электроэнергии.
1.5.2. Помещения для размещения персонала Поставщика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.
1.5.3. Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.
1.6. [bookmark: _Toc54970181][bookmark: _Toc193878086]Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. Заказчик исключает в будущем возможность заключения дополнительного соглашения по данному титулу в связи с непредвиденными ранее объёмами работ.
1.6.2. Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию модернизированного оборудования и результатов выполненных работ без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.
[bookmark: _Toc130201867][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc51339695]

2. [bookmark: _Toc193878087]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc130201868][bookmark: _Toc193878088]Требования по объемам и срокам
2.1.1. [bookmark: _Toc130201869][bookmark: _Toc164155634][bookmark: _Toc166871910][bookmark: _Toc193878089]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: _Toc130201870]Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ, услуг
	№ п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске, а именно:

	1.1. 
	Разработка конструкторской документации
	компл.
	1

	1.2. 
	Шеф-монтажные работы 
	усл. ед.
	1

	1.3. 
	Шеф-наладочные работы
	усл. ед.
	1

	1.4. 
	Метрологические испытания и метрологическое обеспечение.
	усл. ед.
	1


[bookmark: _Toc130201871][bookmark: _Toc164155636][bookmark: _Toc164170720]Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР
	№ п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске, а именно:

	1.1. 
	Изготовление и поставка оборудования ПТК в составе:
	компл.
	1
в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям

	1.1.1. 
	Шкаф ПТК H03CJA01
	шт.
	1

	1.1.2. 
	Шкаф ПТК H03CJA02
	шт.
	1

	1.1.3. 
	Шкаф ПТК H03CJA03
	шт.
	1

	1.1.4. 
	Шкаф серверный H03CRA01 
	шт.
	1

	1.1.5. 
	АРМ оператора
	шт.
	2

	1.1.6. 
	ЭКП (Экран коллективного пользования)
	компл.
	1

	1.1.7. 
	Инженерная станция 
	шт.
	1

	1.1.8. 
	Программное обеспечение обеспечивающее функционал 
	компл.
	1

	1.1.9. 
	ЗИП ПТК (состав ЗИП указан в Приложении № 1 к Техническим требованиям)
	компл.
	1

	1.2.
	Коммутаторы Eltex MES3508P
	компл.
	[bookmark: _GoBack]1
соответствии с Приложением № 1.1 к Техническим требованиям


2.1.2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54970187][bookmark: _Toc193878090][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc165028000]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ
Дата начала срока выполнения работ – дата начала действия договора (далее – Д)
Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ, услуг
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3,
в г. Хабаровске, а именно:

	1.1. 
	Разработка конструкторской документации
	Д
	Д+60

	1.2. 
	Шеф-монтажные работы в объеме поставляемого оборудования (шкафов H03CRA01, H03CJA01, H03CJA02, H03CJA03, АРМы оператора, ЭКП)
	Д+90
	Д+110

	1.3. 
	Шеф-наладочные работы в объеме поставляемого оборудования (шкафов H03CRA01, H03CJA01, H03CJA02, H03CJA03, АРМы оператора, ЭКП)
	Д+110
	Д+130

	1.4. 
	Метрологические испытания и метрологическое обеспечение, необходимое в объеме поставки оборудования 
	Д+110
	Д+130


[bookmark: _Hlk184039550][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.2. Требования по срокам поставки МТР
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3,
в г. Хабаровске, а именно:

	1.1. 
	Поставка оборудования ПТК
	Д
	Д+90

	1.2. 
	Коммутаторы Eltex MES3508P
	Д
	не позднее 30.09.2026


2

2.2. [bookmark: _Toc193878091]Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.1.):
ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР)
Таблица 4.1. Требования к разработке конструкторской документации
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Объекты и границы проектирования
	1.1.1.1. Объектом проектирования является ПТК АСУТП ПВК Хабаровской ТЭЦ-3.
1.1.1.2. Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня и смежных ЛСАУ к ПТК АСУТП ПВК являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов управления.

	1.1.2. 
	Объём проектирования
	1.1.2.1. Разработка конструкторской документации ПТК АСУТП ПВК Хабаровской ТЭЦ-3.
1.1.2.2. Разработка эксплуатационной документации.
1.1.2.3. Разработка рабочей документации в части подключения поставляемого оборудования.
1.1.2.4. Разработка прочей технической документации (далее - документация, разрабатываемая Поставщиком) в соответствии с действующей редакцией следующих документов:
1) ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».
2) ГОСТР 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
3) ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
4) Других взаимосвязанных стандартов в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).

	1.1.3. 
	Исходно-разрешительная документация
	1.1.3.1. Сбор исходных данных для проектирования, в том числе получение технических условий на проектирование, требований к отдельным системам, заводскую и прочую документацию Поставщик осуществляет самостоятельно, за счет собственных средств и сил.
1.1.3.2. Заказчик, при наличии возможности, оказывает содействие Поставщику в получении исходных данных.

	1.1.4. 
	Основные требования к проектным решениям
	1.1.4.1. Содержание документации, разрабатываемой Поставщиком, должно соответствовать ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
1.1.4.2. Документация, разрабатываемая Поставщиком, выполняется на основании разделов рабочей документации для создания программно-технического комплекса «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК). Третий этап строительства. Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ПТВМ-180-150 ст. № 3», разработанной проектным институтом АО «Хабаровская энерготехнологическая компания» (приложение № 6 к Техническим требованиям).
1.1.4.3. АСУТП должна создаваться на базе ПТК российского производства, а именно с использованием контроллерного оборудования «Elicont-100» с процессорным модулем CP114/CP116, выполненным на базе операционной системы Linux RT степень защиты «Смоленск» и системы ввода-вывода «Elicont-200» (модули УСО) (производитель АО «Элара»).
1.1.4.4. В качестве программного обеспечения SCADA должен быть использован ПК «С-Платформа» (№ 20013 в Реестре российского ПО (производитель ООО «Сигма-Софт Автоматизация»).
1.1.4.5. В качестве операционной системы необходимо применить Astra Linux версии «Смоленск».
1.1.4.6. База данных сигналов систем должна содержать привязку и распределение по модулям в шкафах УСО (распределение по шкафам УСО выполняет Поставщик).
1.1.4.7. Все оборудование, применяемое в проекте, должно быть согласовано с Заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза, Госстандарту РФ (ГОСТ Р), требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Роспотребнадзора РФ.
1.1.4.8. Поставляемое оборудование и комплектующие должны быть преимущественно произведены на территории РФ и соответствовать требованиям о происхождении, установленным в Постановлении Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции», оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, обладающих всеми техническим параметрами и характеристиками, предъявляемыми к ним Заказчиком.
1.1.4.9. Все проектные решения должны обеспечивать достижение наилучших технических параметров и характеристик на этапе строительства и на этапе эксплуатации объекта и отвечать требованиям действующей нормативной документации.
1.1.4.10. При разработке маркировочных табличек изделий АСУТП, программного обеспечения, а также для кодирования входных/выходных сигналов, кроме KKS кодов тех сигналов, которые передаются в составе исходных данных, должна применяться инструкция по кодированию в системе KKS для данного объекта, передаваемая Поставщику в составе исходных данных в ходе исполнения договора.
1.1.4.11. В соответствии с п. 375 Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 № 757, от 12.07.2018 № 548» средства и аппаратура, относящиеся к технологическим защитам (ряды зажимов, ключи и переключатели) должны иметь внешние отличительные признаки (красный цвет и другие) и должны оснащаться надписями, указывающими на их назначение.
1.1.4.12. Применяемое контроллерное, серверное, сетевое оборудование должно иметь заключение Минпромторга России о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.15 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» или Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
1.1.4.13. Прикладное программное обеспечение, применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.digital.gov.ru/).
1.1.4.14. Поставляемое оборудование автоматизации должно быть выполнено на идентичных программно-аппаратных средствах во исполнение требований Технической политики Группы РусГидро по унификации применяемого оборудования и программного обеспечения, а также рекомендаций пункта 7.1.3 ГОСТ Р 58604-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования» при построении АСУТП предпочтение должно отдаваться техническим и программным средствам одного производителя.

	1.1.1. 
	Дополнительные требования к выполнению проектных работ
	1.1.1.1. В ходе исполнения договора Поставщик должен:
1) При разработке календарных планов-графиков должен предусмотреть разбивку операций в графиках с недельным циклом.
2) Осуществлять ежемесячную отчетность перед Заказчиком о ходе выполнения проектных работ в формате, подлежащему согласованию на стадии заключения Договора.
1.1.1.2. Поставщик участвует в устранении выявленных недочетов в рабочей документации в ходе выполнения работ.
1.1.1.3. Поставщик выполняет увязку (стыковку) документации, выдаваемой его субпоставщиками Оборудования и комплектующих совместно с оборудованием (в том числе с оборудованием, поставку которого осуществляет Заказчик), со своими разделами (в том числе разрабатывает кабельные журналы и схемы подключения).
1.1.1.4. Все замечания заинтересованных организаций (в том числе АО «Хабаровская энерготехнологическая компания», экспертных, контролирующих и надзорных органов), а также несоответствие рабочей документации и решений требования действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Поставщиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию.
1.1.1.5. Поставщик выполняет рассмотрение, согласование и проверку исходных данных, получаемых от поставщиков оборудования на корректность технических параметров и характеристик, соответствие НТД, соответствие проектным решениям и совместимость со смежным оборудованием.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика
	Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 2 к Техническим требованиям).

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Вариантная проработка
	Не требуется.

	2.1.2. 
	Выделение очередей или пусковых комплексов
	Не предусмотрено.

	2.1.3. 
	Учет особых условий работы оборудования и производства работ
	При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия:
2.1.3.1. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

	2.1.4. 
	Стадии проектирования
	2.1.4.1. Разработка конструкторской документации ПТК АСУТП ПВК Хабаровской ТЭЦ-3.
2.1.4.2. Разработка эксплуатационной документации.
2.1.4.3. Разработка рабочей документации в части подключения поставляемого оборудования.

	2.1.5. 
	Требования к объему выдаваемой документации
	2.1.5.1. Документация должна быть передана в соответствии с планом-графиком.
2.1.5.2. Документация на русском языке должна быть передана Заказчику на согласование в следующих видах:
1) В бумажном виде – в количестве 2 (Двух) экземпляров.
2) В электронном виде – в количестве 2 (Двух) экземпляров на носителях электронной информации (CD) в форматах, поддерживаемых российской операционной систему «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office», а именно:
1) Для чертежей – в формате *.dwg и *.pdf (едиными файлами комплектов с подписями и печатями);
2) Для текстовых документов – в формате AText/ACell (либо Word/Excel в версии совместимой с AlterOffice и AlterOS) и pdf (едиными файлами комплектов с подписями и печатями);
3) Презентационные материалы – AConcept (либо MS PowerPoint в версии совместимой с AlterOffice и AlterOS);
4) Графики выполнения мероприятий – в формате Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком).
5) Для оборудования в границах поставки Поставщика все исходные данные передаются с кодами KKS.
2.1.5.3. Состав Технической документации в части ПТК:
1) Документация на сетевые шкафы, шкафы контроллеров и связи по каждому шкафу:
1) Чертежи общего вида (спереди и сзади);
2) Сборочные чертежи;
3) Схемы электрические принципиальные;
4) Перечень элементов;
5) Спецификации;
6) Таблицы подключения внешних кабелей к клеммным рядам.
2) Заказные спецификации на автоматизированные рабочие места пользователей, программное обеспечение ПТК;
3) Спецификация оборудования, изделий и материалов из состава ЗИП, приборы и устройства для монтажа, наладки и проверки работоспособности ПТК и контроля метрологических характеристик измерительных каналов;
4) Документация по условиям транспортировки и хранению оборудования ПТК;
5) Кабельный журнал цепей питания, шинных и системных кабелей, патч- кордов ПТК;
6) Таблицы распределения сигналов и таблицы подключения кабелей (выполняется Поставщиком на основании базы данных физических сигналов, журнала раскладки контрольных кабелей, разрабатываемой Генпроектировщиком) по клеммам шкафов ПТК (серверов, контроллеров, шкафов связи, питания, панелей реле, кроссовых панелей) с полевой стороны;
7) Структурная схема ПТК, включающая схему организации единого времени и схему цифрового обмена с внешними системами;
8) Схема электропитания ПТК;
9) Описание программного и информационного обеспечения ПТК;
10) Структурные схемы программно-алгоритмические контроля, управления, автоматического регулирования и сигнализации, оперативных блокировок, АВР, расчета технико-экономических показателей, расчетно-диагностических задач;
11) Функциональные диаграммы алгоритмов контроля, управления и сигнализации, оперативных блокировок, АВР и т.д.;
12) Структура иерархии видеограмм ПТК с привязкой к объекту ПВК Хабаровской ТЭЦ-3 (выполняется поставщиком ПТК);
13) Чертежи видеограмм представления операторам ПТК объекта ПВК Хабаровской ТЭЦ-3   должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»;
14) База данных проекта ПТК в электронном виде (в том числе перечни входных и выходных сигналов, сигналов по подсистемам, включая сигналы цифрового обмена);
15) Исходные данные для составления сметной документации;
16) Инструкция по формированию и выделению базы данных;
17) Алгоритмы, реализованные на специализированном языке описания технологических алгоритмов системы программирования ПТК, в соответствии со стандартом МЭК 61131-3;
18) Лицензии на бумажном носителе или электронные лицензии на операционные системы АРМ операторов и рабочих инженерных станций, на программное обеспечение серверов и контроллеров, на антивирусную защиту);
19) Паспорта на шкафы (серверные, УСО и т.д.) и формуляры технических средств ПТК.
20) Установочные чертежи, конструкторская и монтажная документация;
21) Формуляр;
22) Ведомость эксплуатационных документов;
23) Программа пусконаладочных работ ПТК;
24) Инструкции по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию на шкафы ПТК;
25) Руководство оператора-пользователя ПТК;
26) Руководство инженера ПТК.
2.1.5.4. Кроме перечисленной выше документации Поставщик ПТК разрабатывает и передает Заказчику следующую необходимую для проектирования документацию:
1) Схемы подключений к ПТК входных и выходных сигналов;
2) Задание на первичное электропитание оборудования ПТК;
3) Задание на размещение оборудования ПТК (требования к помещениям, габаритно-установочные чертежи, требования к установке оборудования, прокладке кабелей и др.);
4) Требования к молниезащите, экранирован и заземлению оборудования ПТК, по прокладке и номенклатуре кабелей;
5) Требования к установке шкафов ПТК, данные по тепловыделению устройств ПТК.

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.2.1. 
	Порядок сдачи-приемки проектных работ
	По завершении разработки конструкторской документации ПТК, эксплуатационной документации ПТК,
рабочей документации ПТК в части подключения поставляемого оборудования оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ.

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Форма предоставления документации
	Согласованная конструкторская, рабочая (в части подключения поставляемого оборудования) и эксплуатационная документации ПТК га русском языке передаются Заказчику в следующих видах:
2.3.1.1. В бумажном виде – в количестве 3 экземпляров.
2.3.1.2. В электронном виде с подписями Исполнителей в не редактируемом формате *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 2 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD.
2.3.1.3. В электронном виде в редактируемых форматах *.vsd (Visio), *.doc (Word), *.xls (Excel), *.dwg, *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 2 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD.

	2.4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Поставщика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	2.4.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении проектных работ Поставщик должен руководствоваться действующими редакциями национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД), а именно:
2.4.1.1. ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах».
2.4.1.2. ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».
2.4.1.3. ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
2.4.1.4. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации».
2.4.1.5. Техническая политика ПАО «РусГидро» по ссылке: https://storage.yandexcloud.net/storage.rushydro.ru/iblock/cb0/cb0b2165d77b8d9c213fad4ca29712ed/TP%20Gruppy%20RusGidro.pdf.
2.4.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н).




Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.2.): 
ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР).
Таблица 4.2. Требования к поставляемому оборудованию
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к поставляемому оборудованию

	1.1. 
	Перечень и объем поставляемых оборудования и материалов и Программного обеспечения
	1.1.1. Номенклатура и объем поставки оборудования и ПО должны соответствовать Приложениям № 1, № 1.1. к Техническим требованиям.
1.1.2. Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации.

	1.2. 
	Требования к оборудованию и материалам
	1.2.1. Все оборудование и материалы должны быть новыми, не восстановленными, с соответствующим пакетом документов о качестве.
1.2.2. В объем поставляемого Поставщиком оборудования и материалов должна быть включена поставка всех необходимых запасных частей, необходимых на период строительства, проведения всех видов ПНР, комплексных испытаний и Гарантийного периода. Поставщик обязан восстанавливать (доукомплектовывать) ЗИП, израсходованный на устранение отказов и неисправностей в период проведения всех видов ПНР, комплексных испытаний и в гарантийный период.
1.2.3. Оборудование ИТ должно быть внесено в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России – https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/.

	1.3. 
	Место поставки
	Площадка: г. Хабаровск, Хабаровская ТЭЦ-3.

	1.4. 
	Требования к безопасности
	Продукция должна соответствовать действующим федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности, установленным следующими документами:
1.4.1. «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта»,
1.4.2. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»,
1.4.3. «Правила технической эксплуатации»,
1.4.4. «Правила техники безопасности и правил пожарной безопасности»,
1.4.5. Проектной и рабочей документациями.

	1.5. 
	Требования к сейсмостойкости
	Оборудование должно обеспечивать нормальную эксплуатацию АСУТП в следующих условиях: согласно карте сейсмического районирования России ОСР-2016-В площадка строительства относится к сейсмическому району с зоной интенсивности 7 баллов по шкале MSK-64. 

	1.6. 
	[bookmark: _Toc431371045]Заводские таблички
	1.6.1. Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь именные заводские таблички на русском языке, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры», ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования», и должны удовлетворять следующим требованиям:
1.6.2. Выполнены из маталла не подверженного корозии и укреплены на болтах (клепках);
1.6.3. Расположены так, чтобы читаться с земли без использования оптических приборов;
1.6.4. Надписи на табличке должны быть выполнены на русском языке;
1.6.5. Выполнены из неокисляемого металла с нестираемыми надписями;
1.6.6. Не должны применяться самокрепящиеся таблички;
1.6.7. Табличка как минимум должна содержать следующую информацию:
1) Наименование завода изготовителя;
2) Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);
3) Тип, марка оборудования;
4) Номинальные параметры. Полная масса оборудования.;
5) Серийный номер оборудования;
6) Эксплуатационные ограничения (при наличии);
7) Технические параметры сопутствующего оборудования;
8) Транспортировка и упаковка оборудования;
9) Дата изготовления.
1.6.8. Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ.

	1.7. 
	Подготовка груза
	1.7.1. Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки.
1.7.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения. Упаковка может подвергаться контролю покупателем и/или владельцем по их усмотрению.
1.7.3. Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге или морем, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев.

	1.8. 
	Упаковка и укладка в тару
	1.8.1. Поставщик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для предохранения от повреждения при транспортировке и неоднократных перегрузках, погрузках и выгрузках.
1.8.2. Каждый отдельный вид оборудования (продукции) должен быть упакован и промаркирован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».
1.8.3. Упаковка и укладка в тару, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя Оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов.
1.8.4. Упаковка и тара от Оборудования, поставляемого Поставщиком, должны быть утилизированы за счет заказчика.

	1.9. 
	Требования к доставке
	1.9.1. Стоимость продукции включает стоимость доставки, погрузочных работ. А также в стоимости продукции учтены затраты на транспортировку, разгрузку на Объекте.
1.9.2. Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. 
1.9.3. Условия доставки должны обеспечивать полную сохранность оборудования с учетом климатических особенностей района площадки строительства: г. Хабаровск, Хабаровская ТЭЦ-3.
1.9.4. Разгрузка оборудования на Объекте выполняется силами Поставщика.

	1.10. 
	Консервация и упаковка
	1.10.1. Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки.
1.10.2. Если изделия могут прийти в негодность от дождя или брызг, но не требуют защиты от абсолютно любой влаги, в качестве внешней обертки применяется водонепроницаемый обивочный материал (из многослойной крафт-бумаги с пропиткой битумом). По возможности изделия, помещенные в ящики, следует накрывать водозащитным материалом.
1.10.3. Поставщик упаковывает изделия в соответствии с принятыми правилами в отрасли и планируемым или предполагаемым способом(ами) их перевозки.
1.10.4. Поставщик предпринимает «традиционные и общепринятые» меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д.
1.10.5. Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку.
1.10.6. Все оборудование, в котором имеются подвижные или вращающиеся части, которые могут получить повреждения во время транспортировки, должно быть защищено и закреплено.
1.10.7. При вероятности воздействия дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий на электрооборудование, чувствительные материалы или устройства дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий Поставщик обеспечивает для них вакуумную упаковку, паронепроницаемые упаковочные материалы и сиккативы.
1.10.8. Консервация и упаковка, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов.

	1.11. 
	Требования к приемке и хранению
	1.11.1. Программно-технический комплекс должен пройти следующие виды испытаний по программам, разработанным Поставщиком ПТК и согласованным с Заказчиком:
1) Предпоставочные заводские испытания;
2) Испытания отдельных подсистем в процессе наладки;
3) Предварительные испытания;
4) Опытную эксплуатацию;
5) Приемочные испытания.
1.11.2. Все виды испытаний, кроме заводских, проводятся на объекте в составе испытаний АСУТП котла по 001.04.23-2-3АСУТП «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК). Третий этап строительства. Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ПТВМ-180-150 ст. №3.». В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний ПТК.
1.11.3. Предпоставочные (заводские) испытания ПТК проводятся на полномасштабном полигоне Поставщика в присутствии Заказчика. Целью испытаний является подтверждение соответствия, скомплектованного ПТК установленным Техническим требованиям.
1.11.4. К приемке должен быть предъявлен комплект ПТК, включающий:
1) ПТК, смонтированный и соединенный в соответствии с рабочей документацией и подготовленный к эксплуатации с сервисной аппаратурой и инструментами для обслуживания;
2) Эксплуатационную документацию, содержащую все сведения о ПТК и системе, необходимые для освоения ПТК и обеспечения его нормальной эксплуатации;
3) ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающая его программная документация;
4) Алгоритмы прикладных программ, разработанные и поставляемые поставщиком ПТК;
5) Техническую документацию для службы эксплуатации ПТК и перечень необходимых технических средств для оснащения этих служб, в том числе ведомость эксплуатационных документов, инструкции по эксплуатации, монтажу и наладке, руководство пользователя, паспорта, ведомость ЗИП.
1.11.5. Оборудование ПТК АСУТП должно храниться в закрытом отапливаемом складском помещении (отапливаемый склад) с температурным режимом от +5° до +45°, влажность до 85% с условием без образования конденсата.
1.11.6. Поставщиком должны быть обеспечены организация поставки, разгрузки, транспортировки, консервации поставляемой продукции до места хранения.

	1.12. 
	Требования к документации на оборудование и материалы
	1.12.1. Заводская документация поставляемого оборудования должна соответствовать в том числе ГОСТ Р 2.610-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».
1.12.2. Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к нему документов:
1) Сертификат качества на электротехнические изделия в 2 (двух) экз.;
2) Технический паспорт на изделия на русском языке в 2 (двух) экз.;
3) Инструкции по эксплуатации на изделия на русском языке в 2 (двух) экз.;
4) Инструкцию по монтажу на русском языке в 2 (двух) экз.;
5) Упаковочный лист в 2 (двух) экз.;
6) Иные документы в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования и документации, разрабатываемой Поставщиком.
1.12.3. Вся документация на Оборудование должна быть на русском языке, иностранные тексты должны содержать официальный перевод (подстрочный, либо текст отдельным комплектом).
1.12.4. Одновременно с оригиналами документов, также предоставляются документы в электронном виде в формате *.pdf.

	1.13. 
	Сертификация оборудования
	1.13.1. Поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации, если оно внесено в «Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации на текущий период, на основании которого уполномоченными органами составлены:
1.13.2. Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация;
1.13.3. Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.
1.13.4. На Оборудование, поставляемое Поставщиком, должны быть представлены лицензии на используемое программное обеспечение, сертификаты РФ об утверждении типа средств измерений, разрешения надзорной службы за промышленной безопасностью применение используемых средств измерений.
1.13.5. Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
1.13.6. Поставщик должен обеспечить получение на оборудование всех документов, необходимых в соответствии с обязательными техническими правилами (далее ОТП), подтверждающих качество, безопасность и применимость поставляемого оборудования в РФ включая, но не ограничиваясь:
1.13.7. Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);
1.13.8. Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
1.13.9. Гигиенический сертификат – документ, подтверждающий, что продукция, вид деятельности или технические условия соответствуют установленным гигиеническим нормам и санитарным правилам;
1.13.10. Сертификат утверждения типа средства измерения – документ Госстандарта РФ (Ростехрегулирование – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний метрологических характеристик утверждается тип средства измерения;
1.13.11. Документ, подтверждающий внесение измерительного средства в государственный реестр измерительных средств;
1.13.12. Сертификат утверждения типа средства измерения – документ удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний метрологических характеристик утверждается новый тип средства измерения.
1.13.13. Сертификат происхождения – документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный органом государства-экспортера, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством.

	1.14. 
	Запасные части
	1.14.1. В ходе исполнения договора Поставщик предоставляет запасные изделия:
1.14.2. На период проведения всех видов испытаний до подписания Акта окончательной приемки Объекта (Фактического завершения),
1.14.3. На гарантийный срок эксплуатации.
1.14.4. Перечень запасных изделий и принадлежностей на Гарантийный Срок Приведен в приложении 1
1.14.5. Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок).




Наименование продукции (позиции № 1.2., 1.3., 1.4. Таблицы 2.1):
ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР).
Таблица 4.3. Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ

	1.1. 
	Общие требования к шефмонтажу
	Цель шефмонтажа — обеспечение соблюдения требований технической документации предприятия-изготовителя при ведении монтажа, хранении оборудования на объекте заказчика в период шефмонтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала предприятия-изготовителя, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования, в зоне ответственности Поставщика.

	1.2. 
	Требования к составу и срокам шефмонтажа
	1.2.1. Состав шефмонтажных работ назначается в объеме поставки предприятия-изготовителя.
1.2.2. Шефмонтаж оборудования выполняется с начала монтажных работ до окончания комплексного опробования.

	1.3. 
	Обязанности шефперсонала шефмонтажа
	Шефперсонал обязан:
1.3.1. Обеспечивать руководство работами по шефмонтажу;
1.3.2. Решать производственные вопросы, в случае необходимости привлекая соответствующие подразделения предприятия-изготовителя;
1.3.3. Участвовать в стендовых испытаниях головного оборудования на предприятии-изготовителе для обеспечения гарантированных показателей работы;
1.3.4. Добиваться от руководства предприятия-изготовителя принятия мер по устранению выявленных дефектов оборудования, по его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки предприятия-изготовителя;
1.3.5.  Требовать от субпоставщиков соблюдения технических требований предприятия-изготовителя к условиям хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания оборудования;
1.3.6. Представлять отчеты о ходе монтажа, наладки и доводки энергооборудования в согласованные с Заказчиком сроки на стадии Заключения договора.
1.3.7. Разрабатывает мероприятия по обеспечению гарантированных показателей работы оборудования, его технико-экономического уровня и персонально несет ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на данном оборудовании.
1.3.8. В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, которые должны производиться только после подписания необходимой документации, подтверждающей готовность к пуску, шефперсонал должен вести наблюдение за работой оборудования, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для персонала, если эти указания не противоречат правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ.
1.3.9. Поставщик несет ответственность за правильность и надлежащее качество шефмонтажа в соответствии с требованиями технической документации.
1.3.10. Ответственность Поставщика за неудовлетворительное качество шефмонтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств.
1.3.11. Шефперсонал должен способствовать выполнению графиков монтажных и пусконаладочных работ на объекте Заказчика. Шефперсонал должен быть русскоязычным, либо обеспечен квалифицированными переводчиками за счет Поставщика.

	1.4. 
	Требования к шефперсоналу шефмонтажа
	Шефперсонал Поставщика должен иметь:
1.4.1. Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца;
1.4.2. Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности соответствующей виду выполняемой работы.

	1.5. 
	Объем шеф-наладочных работ и испытаний систем
	1.5.1. Поставщик выполняет шеф-наладочные работы систем в соответствие с объемами, указанными в п 1.3. таблицы 2.1.
1.5.2. Поставщик выполняет испытания систем и проверку взаимодействия систем со смежными системами в соответствие с требованиями Приложения №6 к настоящим техническим требованиям, ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», требований ОРЭМ.

	1.6. 
	Общие требования к выполнению пусконаладочных работ
	1.6.1. Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с проектной документацией, переданной Заказчиком и документацией, разработанной в рамках настоящих технических требований.
1.6.2. Все работы выполняются в соответствии с этапностью, определенной проектной документацией.

	1.7. 
	Требования к наладочному персоналу
	Поставщик предоставляет полный перечень пусконаладочных работ в объеме поставляемого оборудования, включая:
1.7.1. Корректировку отчета по результатам ППО в случае необходимости, в период ведения ПНР;
1.7.2. Сопровождение квалифицированным персоналом Поставщика опытной эксплуатации до передачи в промышленную эксплуатацию;
1.7.3. Разработку и комплектование исполнительной документации (протоколы, акты и прочее) по результатам ПНР.

	1.8. 
	Объем выполняемых работ
	Объём работ по Договору должен включать все работы согласно проектной документации Объекта, обеспечивающие его работоспособность и надежность эксплуатации, с обеспечением достижения гарантированных показателей.

	1.9. 
	Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении.
	1.9.1. Вся документация, предоставляемая Поставщиком Заказчику, должна быть на русском языке.
1.9.2. Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется Поставщиком Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах, а также в электронном виде в формате pdf. Документация передается с сопроводительным письмом, должна иметь оглавление (реестр) и нумерацию документов, оглавление (реестр) предоставляется в формате разработки, текстовые и табличные файлы должны быть совместимы с AlterOS и AlterOffice. Копии документов должны быть читаемы, не должны допускать двоякого толкования, заверены в установленном порядке с проставлением синей печати, печати «Копия верна», должности лица, заверившего копию, его личной подписи, расшифровки подписи.
1.9.3. Инструкции по эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р 610-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». Инструкции должны быть разработаны с привязкой к объекту Хабаровская ТЭЦ-3 г. Хабаровск.
1.9.4. Поставщик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ. При сдаче-приёмке выполненных работ, Поставщик обязан предоставить исполнительную документацию.
1.9.5. Приёмка пусконаладочных и шеф-наладочных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с утвержденной рабочей документацией и действующей нормативно-технической документацией. Поставщик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Поставщик устраняет за свой счёт и в сроки, указанные приёмочной комиссией.

	1.10. 
	Требования к охране труда и технике безопасности
	1.10.1. Приказом Поставщика должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности.
1.10.2. До начала работ Поставщик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.
1.10.3. Поставщик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев привлекаемого им персонала.
1.10.4. Запрещается выполнение работ на строительной площадке и участках, не обеспечивающих требования безопасности труда специалистов, работающих на всех этапах выполнения пусконаладочных работ. Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляется с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
1.10.5. Допуск персонала Поставщика к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	2. 
	Заключительные положения

	2.1. 
	Прочие требования
	2.1.1. Поставщик несёт ответственность за качество работ, выполняемых собственными силами, а также силами привлечённых субпоставщиков.
2.1.2. Поставщик несет ответственность за порчу имущества третьих лиц в соответствии с законодательством РФ.
2.1.3. Поставщик должен соблюдать внутренние правовые нормы и акты Хабаровской ТЭЦ-3 при проведении работ на территории существующей Хабаровской ТЭЦ-3, ознакомление с которыми осуществляется на этапе заключения договора. 

	2.2. 
	Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации
	При выполнении работ Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих НТД:
2.2.1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2.2.2. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2.2.3. ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.
2.2.4. Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
2.2.5. Федеральный закон РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
2.2.6. Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
2.2.7. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2.2.8. ГОСТ Р 21.703-2020. СПДС. «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи» 
2.2.9. ГОСТ Р 21.110-2013 СПДС. «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;
2.2.10. ГОСТ Р 2.106-2019. ЕСКД. «Текстовые документы»;
2.2.11. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Действующая редакция;
2.2.12. Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 № 1809 «Об обеспечении особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зонах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включенных в перечень отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с описанием местоположения границ таких зон» (вместе с «Правилами обеспечения особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зонах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включенных в перечень отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с описанием местоположения границ таких зон»).
2.2.13. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1. Общие требования»;
2.2.14. Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
2.2.15. Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливо-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования».
2.2.16. Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды».
2.2.17. Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.2.18. Приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
2.2.19. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» 
2.2.20. СП 90.13330.2012. Свод правил. «Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75».
2.2.21. Техническая политика ПАО «РусГидро» доступ по ссылке:  https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/ 
2.2.22. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».
2.2.23. Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».
2.2.24. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.2.25. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
2.2.26. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548».
2.2.27. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
2.2.28. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2.2.29. СП 76.13330.2016. Свод правил. «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».
2.2.30. ГОСТ Р 2.601-2019. ЕСКД. «Эксплуатационные документы».
2.2.31. ГОСТ Р 2.610-2019 ЕСКД. «Правила выполнения эксплуатационных документов».
2.2.32. СТО Нострой 2.23.93-2013 «Электромонтажные работы» документ доступен по ссылке: https://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.93-2013.pdf;
2.2.33. И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
2.2.34. Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
2.2.35. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности».
2.2.36. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2.2.37. ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».
2.2.38. ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. «Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
2.2.39. ГОСТ Р 58176-2018 Электроэнергетика. «Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования».
2.2.40. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».
2.2.41. ГОСТ Р 58604-2019. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. «Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования».




3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc193878092]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Toc130201883][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.
4. [bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc193878093]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
4.2. [bookmark: _Hlk206495163]Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора, в соответствии с Приложениями №№ 3,4 к настоящим Техническим требованиям. Стоимость поставляемого Оборудования выделена в Приложение № 1 к техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и программного обеспечения.
4.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.
5. [bookmark: _Toc193878094]Приложения
(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
	№№
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	№ 1. 
	


	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

	№ 1.1.
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

	№ 2. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО «РУСГИДРО» С МЕТОДИКОЙ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «РУСГИДРО»

	№ 3. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

	№ 4. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕМОНТОВ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

	№ 5. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КОМПЛЕКТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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Спецификация обородования+ПО
Лист1

																																				Приложение № 1 к Техническим требованиям

		СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



		№ партии		№ поз.		Наименование обоудования / ПО
с указанием Технических характеристик (описание)		Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО		Изготовитель (производитель) оборудования/
правообладатель ПО		Страна происхождения товара1		Страна регистрации2 производителя / правообладателя ПО		Код ОКПД2		Порядковый номер реестровой записи в 
Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719) или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) / 
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 1236)3		Единица измерения		Кол-во		Цена за единицу, руб. без НДС		Общая стоимость без НДС, руб.		НДС, руб.		Общая стоимость с НДС, руб.		Срок постаки / Срок передачи права пользования		Срок предоставления права использования		Перечень сопроводительных документов для оборудования (в том числе подтверждающих качество Товара)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		1		1		ОКПД2: 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и пусконаладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования для создания программно-технического комплекса автоматизированных систем управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровск.

				1.1.		ПТК в составе:		РД 001.04.23 -2-3АСУТП.ЗЗ Изм.1, РД 001.04.23 -2-3АСУТП.СО Изм.1												компл.		В составе

				1.1.1		Шкаф ПТК  H03CJA01		H03CJA01 												шт.		1

				1.1.2.		Шкаф ПТК  H03CJA02		H03CJA02												шт.		1

				1.1.3.		Шкаф ПТК  H03CJA03		H03CJA03												шт.		1

				1.1.4.		Шкаф серверный 		H03CRA01												шт.		1

				1.1. 5.		АРМ оператора 														шт.		2

				1.1.6.		ЭКП (Экран коллективного пользования)														компл.		1

				1.1.7.		Инженерная станция 														шт.		1

				1.1.8.		ЗИП ПТК в составе:														компл.		В составе

						крейты

				1.1.8.1.		Крейт контроллера с дублированными процессорными модулями, крепление на монтажную панель.		CA123												шт.		1

						Процессорные модули

				1.1.8.2.		Модуль центрального процессора c интерфейсами: 2x100BASE-ТХ (ANS Teaming), 4xRS-485, одиночный интерфейс связи с дублером.		CP114												шт.		1

						Модули электропитания

				1.1.8.3.		Модуль электропитания подсистемы Процессора от сети 24 В DC		PS101												шт.		1

				1.1.8.4.		Модуль электропитания подсистемы Процессора от сети 24 В DC со встроенным аппаратным арбитром для дублирования CP1XX		PS102												шт.		1

						Коммуникационные модули

				1.1.8.5.		Коммуникационный модуль связи по шине ИНЭЛ (мастер).		CM101												шт.		1

						Заглушки для крейта

				1.1.8.6.		Заглушка CM10X или PS10X на 1 модуль		ZCA12												шт.		1

						Крейты

				1.1.8.7.		Крейт расширения с возможностью установки до 15 модулей УСО (крепление на монтажную панель)		CA203												шт.		1

						Интерфейсные модули

				1.1.8.8.		Модуль связи с крейтом расширения УСО и ввода электропитания 24 В DC		IM201												шт.		1

				1.1.8.9.		Модуль связи с крейтом расширения УСО и ввода электропитания 24 В DC. Со встроенными терминаторами шины		IM201T												шт.		1

						Модули УСО

				1.1.8.10.		Модуль дискретных входов, 32 канала без контроля линии связи. Входной ток 2 мА		DI202-02												шт.		2

				1.1.8.11.		Модуль дискретных выходов, 32 канала, групповая гальваническая развязка (2 группы по 16 каналов)		DO204												шт.		1

				1.1.8.12.		Модуль аналоговых входов для сбора нормированных сигналов постоянного тока с питанием датчиков от модуля или с автономным питанием, 8 каналов		AI201-00												шт.		3

				1.1.8.13		Модуль аналоговых входов для сбора сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар с гальванической изоляцией между каналами 1500 В, 8 каналов		AI202												шт.		1

				1.1.8.14.		Сервисный модуль (3хAI, 6xDI, 3xDO)		SM201												шт.		1

						Прочее

				1.1.8.15.		Заглушка модулей УСО		ZCA22												шт.		3

						Элементы системы электропитания

				1.1.8.16.		Блок коммутации электропитания 220 В		PWD-01												шт.		1

				1.1.8.17.		Блок распределения электропитания 24 В (h76 мм)		PWD-24												шт.		2

						Блоки питания

				1.1.8.18.		БЛОК ПИТАНИЯ Номинальная мощность 480Вт, выход 24В/20A, SDR-480-24		MEAN WELL SDR-480-24												шт.		2

				1.1.8.19.		Модуль резервирования питания 24VDC/2х20A		MEAN WELL DRDN20-24												шт.		1

						Клеммы, реле

				1.1.8.20.		Реле промежуточное		OptiRel G RM38-51-24U-6-V-CO-S												шт.		77

				1.1.8.21.		Реле промежуточное		OptiRel G RM38-51-220-240U-6-V-CO-S												шт.		20

				1.1.8.22.		Клемма проходная серая		DC4-MT-01P-11-00A(H) Клемма проходная серая, винтовая с размыкателем11020000187												шт.		50

						Сеть

				1.1.8.23.		Ethernet-коммутатор Eltex MES3508, 8х10/100/1000Base-T, 2хcombo 10/100/1000Base-T/1000Base-X, L3, 20-70 VDC		Eltex MES3508												шт.		1

				1.2		Программное обеспечение, обеспечивающее функционал ПТК:  		РД 001.04.23 -2-3АСУТП.СО Изм.1,  РД 001.04.23 -2-3АСУТП Изм.1

				1.2.1		АРМ оператора

				1.2.1.1		Предустановленное программное обеспечение Astra Linux Special Edition РУСБ. 10015-01 версии 1.7 формат поставки OEM (ФСТЭК) "Смоленск"		РУСБ.10015-01 (ФСТЭК)												шт.		2

				1.2.1.2		Предустановленное программное обеспечение SCADA   «C-Платформа. АРМ»		ССПЛ.20013 01-02												шт.		2

				1.2.1.3		Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes, Workstation
Enterprise Russian Edition, 1 year Base license, x86, Linux		KICS												шт.		2

				1.2.2		ЭКП

				1.2.2.1		Предустановленное программное обеспечение Astra Linux Special Edition РУСБ. 10015-01 версии 1.7 формат поставки OEM (ФСТЭК) "Смоленск"		РУСБ.10015-01 (ФСТЭК)												шт.		1

				1.2.2.2		Предустановленное программное обеспечение SCADA   «C-Платформа. АРМ»		ССПЛ.20013 01-02												шт.		1

				1.2.2.3		Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes, Workstation
Enterprise Russian Edition, 1 year Base license, x86, Linux		KICS												шт.		1

				1.2.3		Инженерная станция

				1.2.3.1		Предустановленное программное обеспечение Astra Linux Special Edition РУСБ. 10015-01 версии 1.7 формат поставки OEM (ФСТЭК) "Смоленск"		РУСБ.10015-01 (ФСТЭК)												шт.		1

				1.2.3.2		Предустановленное программное обеспечение SCADA   «C-Платформа. АРМ Инженерная часть»		ССПЛ.20013 01-02												шт.		1

				1.2.3.3		Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes, Workstation
Enterprise Russian Edition, 1 year Base license, x86, Linux		KICS												шт.		1

				1.2.4		 Шкаф серверный H03CRA01

				1.2.4.1		Предустановленное программное обеспечение Astra Linux Special Edition РУСБ. 10015-01 версии 1.7 формат поставки OEM (ФСТЭК) "Смоленск"		РУСБ.10015-01 (ФСТЭК)												шт.		2

				1.2.4.2		ПО «C-Платформа. Сервер SCADA»
2 лиц.
(для основного и
резервного
серверов SCADA)
- до 25000 параметров (параметры ввода-вывода + расчетные +
ручной ввод и т.д.);
- до 5 подключений АРМ.
- база оборудования и топологии;
- база потребителей;
- редактор мнемосхем		ССПЛ.20013 01-01												шт.		2 лиц.
(для основного и
резервного
серверов SCADA)

				1.2.4.3		ПО «C-Платформа. Генератор отчетов»		ССПЛ.20013 01-10														включено в 
комплект поставки 
серверов SCADA



				1.2.4.4		ПО «C-Платформа. Коммуникационный сервер» 
- до 25000 параметров ввода-вывода, может быть запущено
несколько экземпляров ПО сервера ввода-вывода		ССПЛ.20013 01-03												шт.		2 лиц.(для основного и резервного серверов SCADA)

				1.2.4.5		ПО «C-Платформа. OPC-клиент»		ССПЛ.20013 01-64														включено в 
комплект поставки 
коммуникационного сервера
(для основного и
резервного
серверов SCADA)


				1.2.4.6		ПО «C-Платформа. Протокол МЭК 60870-5-104»		ССПЛ.20013 01-55

				1.2.4.7		ПО «C-Платформа. Протокол NTP»		ССПЛ.20013 01-69

				1.2.4.8		ПО «C-Платформа. Протокол SNMP»		ССПЛ.20013 01-60

				1.2.4.9		Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes, Server Enterprise
Russian Edition, 1 year Base license, x86, Linux		KICS												шт.		2 лиц.
(для основного и
резервного
серверов SCADA)



		ИТОГО																								0.00		0.00		0.00		Х				Х

		1		Страной происхождения товара считается государство, на территории которого товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами

		2		Страна регистрации производителя — это страна, в которой зарегистрирована торговая марка, а не место производства товара.

		3		Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719)

				Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878)

				Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 1236)



https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/https://reestr.digital.gov.ru/reestr/
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Лист1

																												Приложение № 1

		СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

		№ поз.		Наименование Товара		Артикул, тип, марка		Завод изготовитель		Страна происхождения Товара[1]		Страна регистрации производителя Товара		Код ОКПД 2
(с наименованием)		Ед. изм-я		Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[2]		Кол-во		Цена за единицу  без НДС, руб.		Цена без НДС, руб. 		НДС (22%) руб.		Стоимость с НДС, руб. 		Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

		1		ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске

		1.1		Ethernet-коммутатор
		MES3508,
8х10/100/1000Base-T,
2хcombo 10/100/1000Base-
T/1000Base-X, L3, 20-75 VDC				РФ		РФ		 28.99.39.190 «Оборудование специального назначения прочее, не включённое в другие группировки»		шт				2

		1.2		Модуль SFP 		1,25 GE, 3 км,
SM, 1 волокно, комплект
TX/RX 1310/1550 SC, DDM				РФ		РФ		 28.99.39.190 «Оборудование специального назначения прочее, не включённое в другие группировки»		компл.				3

		Итого:																		Х		Х		0.00		0.00		0.00

		[1] В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

		[2] Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».
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Регламент процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"»

ГЛОССАРИЙ

		№ пп

		Термин

		Определение



		1. 

		Методика

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 



		2. 

		Руководитель Филиала 

		директор / технический директор - главный инженер или иное уполномоченное лицо



		3. 

		Локальный нормативный документ (акт) 

		внутренний нормативный документ (акт) установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением, установленных в Обществе/филиале процедур



		4. 

		Подрядная организация

		подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации



		СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



		№ пп

		Сокращение

		Расшифровка



		1. 

		ЛНД (А)

		локальные нормативные документы (акты) 



		2. 

		ПС

		подъемные сооружения



		3. 

		СОТиПК

		Служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		4. 

		ППР

		проект производства работ



		5. 

		ППРпс

		ППР с применением ПС



		6. 

		ТКпс

		технологическая карта выполнения работ с применением ПС



		7. 

		ППРв

		план производства работ на высоте



		8. 

		ЭКФ

		экзаменационная комиссия Филиала



		9. 

		Процесс

		допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		10. 

		Филиал

		филиал Общества








Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента

1.1. Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.

1.2. Настоящий Регламент основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе и ЛНД (А) Общества.

1.3. Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 2. Цели и задачи процесса

2.1. Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.

2.2. Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

2.3. Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:

2.3.1. Формирование информации о персонале Подрядной организации для оформления наряда-допуска;

2.3.2. Проведение инструктажей персоналу Подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ;

2.3.3. Оценка знаний работников Подрядной организации, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

2.3.4. Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу Подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

2.3.5. Оформление Акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.6. Выдача наряда-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.7. Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом Подрядной организации;

2.3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

2.3.10. Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

2.4. Ответственным за организацию Процесса является Департамент производственной безопасности и охраны труда Общества.

2.5. Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель Филиала.




Глава 3. Состав процесса «Допуск подрядных организаций на объекты общества»

		№ пп

		Процессы



		3.1. 

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.2. 

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ





Раздел III. КОНТРОЛЬ

Глава 4. Контроль процесса

4.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.

4.2. Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

Приложения

		№ пп

		Приложение



		5.1. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты 



		5.2. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ»



		5.3. 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества
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Приложение № 1
к Регламенту

Допуск персонала подрядчиков

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.1.

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.1.1

		Имеется договор с подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества

		Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска
• если Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества, то => п.3.1.2., п.3.1.3., п.3.1.4

		•Руководитель подрядной организации

		•Проект письма, установленной формы подготовлен

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Руководитель Филиала

•СОТиПК
•ЭКФ

		•до начала производства работ

		-



		3.1.2

		Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества

		Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ
• если Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ

		•ЭКФ

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Оценочный лист (оформлен)

		•Руководитель подрядной организации

•Работники подрядной организации

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Оценка знаний работников оформляется оценочным листом по форме Приложения 4 к Методике



		3.1.3

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества 
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений
• если Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений

		•СОТиПК

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом •Оценочный лист (оформлен)

		•ЛНД (А)  Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Письмо оформляется по форме Приложения 3 к  Методике



		3.1.4

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ
• если Инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		•Руководитель подрядной организации

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Письмо, установленной формы получено Филиалом

•Оценочный лист (оформлен)

		•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		-



		3.1.5

		Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		Оформление акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества
• если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п.3.1.6

		•Руководители структурных подразделений Филиала

•Уполномоченный работник Подрядной организации

•Оперативная служба

		• ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

		•5 рабочих дней

		Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний.



		3.1.6

		Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен

		Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.1.7

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядчик

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.7

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.1.8

		•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.8

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.1.10. 
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Член бригады

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба •СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация •Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В период производства работ

		Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям 



		3.1.9

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.1.8

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.1.10

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части наряд-допусков
• если Документы по закрытию работ в части наряд-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-










Приложение № 2
к Регламенту

Допуск для выполнения водолазных работ

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.2.

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ



		3.2.1.

		В результате процедуры "Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества" => Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации

		Выдача Наряда-задания для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.2

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

		•ОРД Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

•Подрядная организация

		•В день начала производства работ

		В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское 
обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для о



		3.2.2.

		Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.3

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация  

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

•Допускающий

•Оперативная служба

		•В день начала производства работ

		Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания производства подводно – технических водолазных работ. 



		3.2.3.

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => 

		•Допускающий

•Оперативная служба

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Подрядная организация

•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

		•В день начала производства работ

		Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции (далее - НСС) разрешение на допуск, отметив разрешение НСС в соответствующей строке наряда-допуска. 



		3.2.4.

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.2.6
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Руководитель водолазных работ

•Подрядная организация

•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

•Допускающий

•Руководитель водолазных работ

•Производитель работ

		•В период производства работ

		-



		3.2.5.

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.2.4

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.2.6.

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков
• если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-
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Приложение № 3
к Регламенту

Методика
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ
на объектах Общества

ГЛОССАРИЙ

		Термин

		

		Определение



		Общество

		· 

		публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
(ПАО «РусГидро»), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения



		Система управления охраной труда

		· 

		комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей



		Объект Общества

		· 

		имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала



		Руководитель объекта Общества

		· 

		директор  /  технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо



		Технический куратор

		· 

		структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора



		Подрядная организация 

		· 

		подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)



		Командированный персонал

		· 

		работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке



		Методика

		· 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества



		Строительно-монтажная организация

		· 

		Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.








		Сокращения

		

		Полное название термина



		ЛНД (А)

		· 

		локальные нормативные документы (акты)



		СОТ

		· 

		служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		ППР

		· 

		проект производства работ



		ТК

		· 

		технологическая карта



		НПА

		· 

		нормативные правовые акты Российской Федерации



		НТД

		· 

		нормативно-технические документы Российской Федерации



		СМО

		· 

		строительно-монтажная организация



		СУОТ

		· 

		система управления охраной труда



		КЛ

		· 

		кабельная линия



		КВЛ

		· 

		кабельно-воздушная линия



		ВЛ

		· 

		воздушная линия



		РУ

		· 

		распределительное устройство



		НСС

		· 

		начальник смены станции



		ПС

		· 

		подъемное сооружение









РАЗДЕЛ I [bookmark: __RefHeading___Toc126656378]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 [bookmark: __RefHeading___Toc126656379][bookmark: __RefHeading___Toc126656380][bookmark: __RefHeading___Toc126656381][bookmark: __RefHeading___Toc126656382][bookmark: __RefHeading___Toc126656392][bookmark: __RefHeading___Toc126656397][bookmark: __RefHeading___Toc126656398][bookmark: __RefHeading___Toc126656400][bookmark: __RefHeading___Toc126656402][bookmark: __RefHeading___Toc126656404][bookmark: __RefHeading___Toc126656406][bookmark: P1747]ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества[footnoteRef:1]. [1:  Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.] 


1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 

1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

1.4. Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

· оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

· оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

· проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;

· оформление ППР / технологической карты;

· оформление Акта-допуска;

· выдача наряда-допуска (распоряжения);

· первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;

· контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;

· разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

2.3.  Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

ГЛАВА 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.

3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.

· В сопроводительном письме также указывается информация о:

· работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС; 

· работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщике;

· рабочем люльке;

· работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

· реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

· наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

· списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

· работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

· перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений 
(с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

· обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.3. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК»,
АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется[footnoteRef:2]. [2:  Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества / уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.] 


Для остальных привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ.

3.1.4. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

3.1.5. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право: 

· единоличного осмотра;

· выдачи наряда – допуска (распоряжения);

· ответственного руководителя работ;

· допускающего[footnoteRef:3]; [3:  При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.] 


· производителя работ (наблюдающего);

· члена бригады.

3.1.6. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:

· подписи Акта допуска;

· выдачи наряда – допуска;

· руководителя работ;

· производителя работ (наблюдающего);

· исполнителя работ;

· члена бригады.

3.1.7. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников[footnoteRef:4]. [4:  Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».] 


3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.

3.2.1. После исполнения п. 3.1.2. настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС[footnoteRef:5] и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества 
(АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро. [5:  Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.] 


3.2.2.  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала / СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.

3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах[footnoteRef:6]. [6:  - в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».] 


3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок / электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.

3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.

3.4. Оформление ППР / технологической карты.

3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала / объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.

3.4.3. До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от Филиала / объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.

3.5.1 Обязательное оформление Акта – допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.

3.5.2 Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТ соответствующего Филиала / объекта Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

3.5.3 Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала / объекту Общества.

3.5.4 Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

3.5.5 Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7 Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

3.5.8 Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9 Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.

3.5.10 При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:

· обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

· принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

· обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

· обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

· обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.

3.6. Выдача наряда – допуска (распоряжения).

3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам[footnoteRef:7] и распоряжениям. [7:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.2. Работы с повышенной опасностью[footnoteRef:8] должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:9] на производство работ с повышенной опасностью. [8:  - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.]  [9:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:10], оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала. [10:  - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.] 


3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску[footnoteRef:11], который выдает руководитель водолазных работ. В случае когда оформление наряда – допуска не требуется, оформляется наряд-задание[footnoteRef:12] на производство водолазных работ. [11:  - по форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.]  [12:  - по форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.] 


3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Филиала / объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск[footnoteRef:13]. [13:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н] 


3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ.

3.6.7. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.8. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте[footnoteRef:14] либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ.  [14:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.] 


3.6.9. Проведение огневых работ на объектах Общества, осуществляются по наряду – допуску согласно формы приложения 5 к настоящей Методике. 

3.6.10. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала / объекта Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.11. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Руководитель объекта Общества или лицо, ответственное за пожарную безопасность Филиала / объекта Общества.

3.6.12. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Филиала / объекта Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду – допуску[footnoteRef:15]. [15:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.7. Первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации.

3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде – допуске. При отсутствии в наряде – допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда – допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.

3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.4. В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала / объекта Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.

3.7.5. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.

3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:

со стороны Подрядчика:

· административно – технический персонал Подрядной организации;

· ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки – непрерывно);

· производитель работ – непрерывно.

со стороны Филиала / объекта Общества:

· караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

· оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

· административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТ Филиала / объекта Общества – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.8.3 Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Филиала / объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТ объекта Общества.

3.9.2 Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике. 

3.9.3 Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4 Начальником СОТ Филиала / объекта Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5 Персонал СОТ Филиала / объекта Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества[footnoteRef:16]. [16:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


3.9.6 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества[footnoteRef:17]. [17:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


ГЛАВА 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4.1 Общие требования при организации производства водолазных работ

4.1.1 Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н.

4.1.2 До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка лиц, имеющих право:

· выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;

· руководителя водолазных работ;

· руководителя водолазных спусков;

· исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий водолазные работы персонал).

4.1.3 В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные документы производственного планирования, к которым относятся: план или проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или спусков, наряд-задание.

4.1.4 При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест документом производственного планирования является наряд-задание.

4.1.5 Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало водолазных работ у НСС.

4.2 Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.2.1 Выдача, учёт и хранение наряд–допусков осуществляется Подрядной организацией, выполняющей водолазные работы.

4.2.2 В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.

4.2.3 Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного подразделения из числа административно-технического персонала. 

4.2.4 Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.

4.2.5 Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из числа административно – технического персонала структурного подразделения объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.6 Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.

4.2.7 Оформление выполнения полного объёма работ, сдача заказчику рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием руководителя или работника из числа административно – технического персонала объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.8 По завершении работ один экземпляр наряд-допуска на водолазные работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.

4.2.9 Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, выполняющую водолазные работы.

4.3 Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных работ.

4.3.1 При выполнении водолазных работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителя Подрядной организации.

4.3.2 Работники подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

4.3.3 Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

4.3.4 Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

4.3.5 Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.6 Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

· невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

· подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

· несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

4.3.7 Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

· проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

· нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

· состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

· нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.

4.4 Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ.

При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал / объект Общества обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом / Объектом Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала / объекта Общества в состав комиссий по расследованию.



Приложение 1 к Методике

Перечень[footnoteRef:18]
основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций [18:  Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) 
и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности 
за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).] 


1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н).

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.  

16. Программа производственного экологического контроля Филиала.

17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

19. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.

20. СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.

21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.





Приложение 2 к Методике

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

		Организация, штамп организации,
если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации

Исх. №

		

		Директору

Филиала ПАО «РусГидро» - «___________»

Фамилия И.О.  







В соответствии с разделом (главой) … Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:

		№ п/п

		Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество

		Должность, 

профессия 

		Разряд

		Группа по электробезопасности

		Шифр области аттестации (для специалистов)

		Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)

		Отметка о проведении первичного инструктажа



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		Выдающий наряд-допуск, распоряжение



		1.1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Ответственный руководитель работ в электроустановках[footnoteRef:19] [19:  - при допуске персонала СМО – руководитель работ.] 




		2.1.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Производитель работ



		3.1.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Член бригады



		4.1.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Для организации работ с ПС:



		5.1.

		Ответственный за безопасное производство работ с ПС

		

		

		

		

		

		



		5.2.

		Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии

		

		

		

		

		

		



		5.3.

		Стропальщики 

		

		

		

		

		

		



		5.4.

		Рабочие люлек

		

		

		

		

		

		



		6.

		Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства



		7.

		Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте



		8.

		и т.д.

		

		

		

		

		

		





Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

		№ п/п

		Тип ТС

		марка

		Гос. номер



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. 

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО «РусГидро» – «____________» / объекте Общества.

Руководитель организации							И.О. Фамилия





Приложение 3 к Методике

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика

АКТ – ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

		г. ______________________

		«___» ___________ 202__ г.





Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» 

		Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….»



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)



		представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)





составили настоящий акт о нижеследующем: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику 
для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.

		В горизонтали

		Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)



		В вертикали

		Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  





для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок:

		Начало «__»_________20___ г.

		Окончание «__»_________20___ г.





Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

		Наименование фактора

		Местонахождение фактора, собственник источника фактора



		работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением

		



		совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)

		



		работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более

		



		работа на скользкой поверхности

		



		работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов

		указать машины, механизмы



		повышенный уровень шума и вибрации

		



		повышенная температура воздуха рабочей зоны

		



		пониженная температура воздуха рабочей зоны

		



		воздействие химических веществ

		указать вещества



		работа в подземных сооружениях

		



		работа в закрытых помещениях / ёмкостях

		



		работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны

		



		Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён

		





Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых 
и выполняемых Подрядчиком:

1. (например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		исполнитель



		1. 

		Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).

		До начала работ

		Филиал



		2. 

		Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.

		До начала работ 

		Подрядная организация 



		3. 

		При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

		До начала работ 

		Подрядная организация



		4. 

		В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.

		До начала работ

		Филиал



		5. 

		Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.

		До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.

В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		7. 

		Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.

		До начала работ

		Подрядная организация



		8. 

		При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		9. 

		Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.

		

		Подрядная организация



		10. 

		Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте

		До начала работ

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		11. 

		Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.

		До начала работ

		Подрядная организация



		12. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		13. 

		 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.

		До начала работ

		Подрядная организация



		14. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

		До начала работ

		Подрядная организация



		15. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		16. 

		Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.

		До начала работ

		Подрядная организация



		17. 

		Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.

		До начала работ

		Подрядная организация



		18. 

		Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        

		До начала работ

		Подрядная организация



		19. 

		Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст

		До начала работ

		Подрядная организация



		20. 

		Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.

		До начала работ

		Подрядная организация



		

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		





Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

	Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)










Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ

		Во время работы

		Подрядная организация



		2. 

		Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря

		Во время работы

		Подрядная организация



		3. 

		Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания

		Во время работы

		Подрядная организация



		4. 

		Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой

		Во время работы

		Подрядная организация



		5. 

		Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.

		Во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего

		Во время работы

		Филиал, служба, Подрядная организация



		7. 

		Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.

		Во время работы

		Подрядная организация



		8. 

		Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика

		Во время работы

		Подрядная организация



		9. 

		Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		10. 

		Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		11. 

		Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		12. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		












		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Филиала мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой 
в Акте-допуске

		По окончании работ

		Персонал подрядчика, Филиала



		2. 

		Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.

		

		



		3. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён

		

		





Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено:

		



		(Фамилия, И.О.)







		Представитель Филиала ПАО «РусГидро» - «__________________________»



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Представитель Подрядчика,
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







		Согласовано:



		Начальник ОС

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Начальник СОТ

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)





Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.





Приложение 4 к Методике

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ
внезапной проверки работающей бригады _________

дд мм гггг.

		1. 

		Место работы:

		



		2. 

		Дата и время проведения работ:

		



		3. 

		Номер наряда:

		



		4. 

		Лицо, выдающее наряд

		



		5. 

		Ответственный руководитель работ:

		



		6. 

		Допускающий:

		



		7. 

		Производитель работ:

		



		8. 

		Члены бригады:

		



		9. 

		Наличие удостоверений:

		



		10. 

		Замечания по оформлению наряда-допуска:

		



		11. 

		Замечания по подготовке рабочего места:

		



		12. 

		Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:

		



		13. 

		Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:

		



		14. 

		Прочие замечания:

		



		15. 

		Принятые меры:

		







		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)









Приложение 5 к Методике

Организация						УТВЕРЖДАЮ

Предприятие					

Цех							__________________________________

(руководитель или лицо,

ответственное за пожарную

безопасность, должность, Ф.И.О.)

__________________________________

(подпись)

"	" ___________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)												

(должность руководителя работ,

														

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ											

(указывается характер и содержание работы)

														

3. Место проведения работ										

(отделение, участок, установка,

														

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

		№ п/п

		Ф.И.О.

		Профессия

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)



		

		

		

		подпись

		дата

		



		

		

		

		

		

		





5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

															

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

														

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

														

7. Наряд-допуск выдан 											

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего

														

наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен 											

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано													

со службами объекта,		 (название службы, должность и Ф.И.О.

на котором будут												

производиться огневые		ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ												

 (подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована

														

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

		Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе

		Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места



		дата, время

		подпись руководителя работ

		подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа 

		дата, время

		подпись руководителя работ



		

		

		

		

		





10. Продление наряда-допуска согласовано

														

(название службы, должность ответственного,

														

Ф.И.О., подпись, дата)

11.  Изменение состава бригады исполнителей

		Введен в состав бригады

		Выведен из состава бригады

		Руководитель работ (подпись)



		Ф.И.О.

		с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)

		квалификация, разряд,

		выполняемая функция

		дата, время

		Ф.И.О.

		дата, время

		выполняемая функция

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

														

 (руководитель работ, подпись, дата, время)

														

 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время
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Требования к  сметам по ПИР


Требования к сметам по ПИР
Приложение № 3 к Техническим требования



Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 

4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве . 

6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001 г., 01.01.1995 г. (1991 г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

14. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

15. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

16. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

17. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

18. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

19. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 

21. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

суточные - 700 руб./сутки;

проживание – 5000 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

22. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

23. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.
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Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
при составлении смет на ПИР

1. [bookmark: RANGE!A1:D25]При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики № 707 с учетом следующего:

3.1. Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:



где:

  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

3.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:





где:

 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (10%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:2]; [2:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 
Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».] 


 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

3.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:





где:

 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.

3.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.



4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.





Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ



		Образец сметы
на основные и дополнительные проектные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)



		СМЕТА №

		





на проектные работы

		





(наименование объекта)

Заказчик

		





(наименование организации)

Проектная организация

		





(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

		N пп

		Наименование объекта проектирования или вида проектных работ

		Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы

		Расчет стоимости

		Сметная стоимость, руб.



		1

		[bookmark: P3725]2

		[bookmark: P3726]3

		[bookmark: P3727]4

		[bookmark: P3728]5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Итого без учета НДС

		

		







		[bookmark: _Hlk149126469]Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

















[bookmark: P3816][bookmark: P3831][bookmark: P3832][bookmark: P3833][bookmark: P3834][bookmark: P3835][bookmark: P3836][bookmark: P3837][bookmark: P3838][bookmark: P3839]Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ



		к Договору
от___ ______202___  №_________

		СОГЛАСОВАНО:



		

		УТВЕРЖДЕНО:





		

		

		









		СВОДНАЯ СМЕТА №

		





на проектные работы и инженерные изыскания

		





(наименование объекта)

Заказчик

		





(наименование организации)

Проектная организация

		





(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

		№№
п/п

		Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат

		Обоснование

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		инженерных изысканий

		проектных работ



		1

		2

		3

		4

		5



		I

		Инженерные изыскания

		

		

		



		

		Наименование сметы на инженерные изыскания

		

		<X>

		



		II

		Проектная документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		III

		Рабочая документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		

		Итого по видам работ

		

		<X>

		<X>



		

		ВСЕГО

		

		<X>







		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
















Приложение №1

к пояснительной записке
по заполнению формы 3П



		Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)



		СМЕТА №

		





на проектные работы

		





(наименование объекта)

Заказчик

		





(наименование организации)

Проектная организация

		





(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		№
п/п

		Наименование должностей исполнителей

		Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)

		Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)

		Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)

		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi

		Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,

∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		Итого

		*

		

		

		*

		





Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
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12

Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.

		Кол-во рабочих дней в месяце, дни

		Среднедневная зарплата исполнителей, руб.

(гр 1 / гр 2)

		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %

		Рентабель-ность, %

		Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4

		Продолжи-тельность разработки (дни)

		Численность исполнителей (чел.)

		Коэффициент квалификации (участия) 

Ккв-уч

		Стоимость работ, руб. 

С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







		Руководитель
проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер
проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







Образец доступен к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку









[bookmark: P3865]Образец сметного расчета
на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта (форма 4п)

		N п/п

		Пункт назначения

		Количество специалистов

		Проезд к месту командировки (туда и обратно)

		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 

1 чел/сутки.

		Суточные

1 сутки/руб.

		Продолжительность командировки, сутки

		Продолжительность проживания в гостинице, сутки

		Итого затрат, рубли



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по сметному расчету

		

		

		

		

		

		







		Руководитель
проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер
проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







Образец доступен к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку
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Метод анализа ТКП




Метод анализа ТКП

общий расчет





			Метод анализа ТКП 





			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица изменения			Требуемое количество			Цена за ед. в смете, руб. без НДС			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 			% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 			Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)			КОММЕНТАРИЙ						% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)





																		Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС																		Источник информации-1			Источник информации-2			Источник информации-3


			1			2			3			4						5			6			7			8			9			10			11			12			12			15			16			17			18


			1						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			2						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			3						шт.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			4						м.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			ИТОГО																																										ERROR:#DIV/0!						0.00 ₽











						* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).


						* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).
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Образец Смета  3п.xlsx




Образец Смета 3п.xlsx

Образец 3п








			СМЕТА  №


			на проектные работы





			наименование работ                                                                  





			Заказчик : 																		Филиал ПАО "РусГидро"- "__________"





			Проектная организация: 





			Составлена в уровне цен на ___ кв. 20___г.





			Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации (Приказ Минстрой РФ от 01.10.2021 №707/пр)





			Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)


			№ п/п			Наименование должностей исполнителей						Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)			Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)						Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)			Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы			Коэффициент квалификации(участия) специалистов одной квалификации, ∑ (гр.3 / итог гр.4 × гр.5 × гр.6) /    ∑ гр. 5


			1			2						3			4						5			6			7


			1												*												ERROR:#DIV/0!


			2												*												ERROR:#DIV/0!


			3												*												ERROR:#DIV/0!


																											ERROR:#DIV/0!


			Примечание: * – графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются








			Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат 
на проектирование


			Среднемесячная зарплата исполнителей, руб			Кол-во рабочих дней в месяце, дни			Среднедневная зарплата исполнителей [гр1/гр2], руб			Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %			Рентабель-ность, %			Среднедневная единичная выработка, руб. 
(гр. 3 × (1 + гр. 5)) / гр. 4			Продолжитель-ность разработки (дни)			Численность исполнителей (чел.)			Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)			Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9)



			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10


																											ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!





																														ERROR:#DIV/0!





						Руководитель проектной организации


																		[подпись (инициалы, фамилия)]


						Главный инженер проекта


																		[подпись (инициалы, фамилия)]
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Образец Смета 4п  (командировочные).xlsx




Образец Смета 4п (командировочные).xlsx

3-ГТО Командировочные расходы





			СМЕТА  №


			Сметный расчет на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта





			№ п/п			Пункт назначения			Количество специалистов			Проезд к месту командировки (туда-обратно)			Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",                1 чел./сутки			Суточные,     1 сутки/руб.			Продолжи-тельность командировки, сутки			Продолжительность проживания в гостинице, сутки			ИТОГО затрат, руб.


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			1																								0.00


			Итого по сметному расчету																								0.00





						Главный инженер проекта 





						Составил: 
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Требования к  сметам по РИМ


Требования к сметам по РИМ
Приложение № 4 к Техническим требования



Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.2.

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 (с изм.1-13).

6. [bookmark: _Hlk80987880]Определение сметной стоимости работ при реконструкции и техническом перевооружении выполняется ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

7. Применение индексов пересчета в текущие цены ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

8. В сметной документации используются:

· индексы фактической инфляции (опубликованные на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности)

· индексы прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

При отсутствии, на требуемый период, индексов прогнозной инфляции Министерства экономического развития РФ допустимо применение индексов, утверждённых Едиными сценарными условиями Группы РусГидро, актуальными на момент составления сметной документации.

В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год) установленного в целом за год:

 

где

И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле:

		(1)

где

И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле:

Цд=С * Иинфл				(2)

где

Цд – стоимость договора (этапа);

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 

И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi

где

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году:

Пример расчета единого индекса-дефлятора к договору

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

Если для определения стоимости используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования стоимости, то пересчет стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения стоимости.

В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения стоимости, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).

9. [bookmark: _Ref206757433]При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





10. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации. При отсутствии информации о сметных ценах в ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований).

11. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 

12. Транспортные затраты определяются следующими методами:

12.1. по доставке материальных ресурсов:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований);

· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

12.2. по доставке оборудования:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований);

· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

13. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

14. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

· 0,75%- для металлоконструкций;

· 1,2% - для оборудования.

15. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований) и включаются в Главу 9 ССРСС.

16. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

17. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

18. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

19. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

20. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.

21. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

22. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

23. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

24. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

25. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

26. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

26.1. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

· суточные – 945 руб./сутки;

· проживание – 750 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

27. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

28. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

· при ресурсно-индексном методе, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц.

· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

29. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

30. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт 33 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».] 


30.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

30.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

30.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

30.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:2]. [2:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html 
] 


· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

30.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:

· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 

30.2.4. По предоставляемой воде:

· Из норм и расценок исключать стоимость воды.

31. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

32. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

33. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

[image: ]




Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).





14



Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к договору от_______________№_____



		[bookmark: P3258][bookmark: P2506][bookmark: P2522][bookmark: P2523][bookmark: P2524][bookmark: P2525][bookmark: P2526][bookmark: P2527][bookmark: P2528][bookmark: P2529][bookmark: P2530][bookmark: P2531][bookmark: P2546][bookmark: P2566][bookmark: P2616][bookmark: P2736][bookmark: P2746][bookmark: P2945]СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.



		Заказчик:

		

		

		

		



		

		(наименование организации)

		

		

		



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.

		

		

		









		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)



		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]










Приложение № 1.2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____



		Заказчик:

		



		

		(наименование организации)



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.







		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)







		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Сметы основного договора



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		Итого по сметам основного договора

		

		

		

		

		



		Включить дополнительным соглашением № 1



		4. 

		

		

		

		

		

		

		



		5. 

		

		

		

		

		

		

		



		6. 

		

		Итого включено дополнительным соглашением № 1

		

		

		

		

		



		Исключить дополнительным соглашением № 2



		7. 

		

		Итого исключено дополнительным соглашением № 2

		

		

		

		

		



		8. 

		

		Итого по главе №: __________

		

		

		

		

		



		9. 

		

		Итого по главам №№: 

		

		

		

		

		



		10. 

		

		Всего по ССР

		

		

		

		

		



		11. 

		

		Справочно.

		

		

		

		

		



		12. 

		

		Сумма основного договора, без НДС

		

		

		

		

		



		13. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 

		

		

		

		

		



		14. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]










Приложение № 1.3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

		№ п/п

		Данные сметного расчета (сметы)

		Сметная стоимость, тыс. руб.

		Разница в сметной стоимости, руб.

		Обоснование изменений сметной стоимости



		

		шифр

		наименование

		№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР

		подлежащая включению

		подлежащая исключению

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		










Приложение № 1.4

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

		№№ пп

		Данные сметного расчета (сметы)

		Наименование работ и затрат

		Ед. изм.

		Объем работ в сметной документации

		Изменение объемов работ

		Обоснование изменений

		Примечание



		

		шифр

		Наименование

		№ позиции в сметном расчете

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		увеличение

		снижение

		

		



		

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Приложение № 1.5

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ



		СОГЛАСОВАНО:

		

		

		

		

		

		

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		"_____" _____________202__ г

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		"_____" ________202__ г



		Наименование редакции сметных нормативов  

		



		Наименование программного продукта

		ПК "ГРАНД-Смета 2021"

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(наименование стройки)



		



		(наименование объекта капитального строительства)



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		



		(наименование конструктивного решения)



		Составлен 

		базисно-индексным

		методом

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Основание

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)

		

		

		

		

		

		

		

		



		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

		соответствующих периоду выполнения работ по договору

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Сметная стоимость 

		

		

		тыс.руб.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		строительных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Средства на оплату труда рабочих

		

		

		

		тыс.руб.



		

		монтажных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда рабочих

		

		 

		

		чел.час.



		

		оборудования

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда машинистов

		

		 

		 

		чел.час.



		

		прочих затрат

		

		

		тыс.руб.

		

		Расчетный измеритель конструктивного решения  

		 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		№ п/п

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

		Индексы

		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		на единицу

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу

		коэффициенты

		всего

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12











Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Образец Форма 3П



		к договору от_______________№_____



Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ 
к договору от_______________№_____



		СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.







СМЕТА № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

		



		Наименование монтажной организации

		



		Наименование организации заказчика

		







Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы:

руб.

		№
п.п.

		Перечень выполняемых работ

		Исполнители

		Количество человеко-дней

		Средняя оплата труда

 за 1 день

		Оплата труда (всего)



		

		

		количество

		должность

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1. 

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		



		Итого заработной платы:

		



		2. Расчет стоимости выполнения работ:



		2.1. 

		Накладные расходы, %

		



		2.2. 

		Себестоимость работ

		



		2.3. 

		Уровень рентабельности, %

		



		Итого:

		



		3. 

		Командировочные расходы (по расчету)

		



		Всего:

		



		



		(сумма прописью)







		Составил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/



		Проверил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/














Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы № 3п
при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

5. Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

· суточные – 945 руб./сутки;

· проживание – до 7000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом 
до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





Допускается использовать открытые источники информации в сети Интернет (официальные сайты продаж ж/д и авиабилетов), при этом для расчета среднерыночной стоимости билетов берется минимум 3 (три) временных промежутка в течении месяца.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

		№ п/п

		Должность специалиста

		Заработная плата в день, в руб.



		1. 

		(указать должность)

		-



		2. 

		(указать должность)

		-



		3. 

		(указать должность)

		-







		Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами

		

		(%)



		Рентабельность предприятия

		

		(%)







		(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)



		(Главный бухгалтер)[footnoteRef:3] [3:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 


(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)
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Приложение № 2
к пояснительной записке
по заполнению формы 3П

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

		№ пп.

		Пункт назначения 
(туда / обратно)

		Вид транспорта

		Стоимость проезда, руб. (без НДС)

		Кол-во дней

		Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)

		Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)

		Кол-во командировок

		Кол-во командированванных человек

		Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)



		Из пункта 1 в пункт 5



		1

		Из пункта 1 в пункт 2

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Из пункта 2 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		5

		Из пункта 4 в пункт 5

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5

		



		Из пункта 5 в пункт 1



		6

		Из пункта 5 в пункт 4

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Из пункта 4 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		9

		Из пункта 2 в пункт 1

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1

		



		Всего стоимость командировочных расходов
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Метод анализа ТКП

общий расчет





			Метод анализа ТКП 





			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица изменения			Требуемое количество			Цена за ед. в смете, руб. без НДС			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 			% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 			Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)			КОММЕНТАРИЙ						% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)





																		Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС																		Источник информации-1			Источник информации-2			Источник информации-3


			1			2			3			4						5			6			7			8			9			10			11			12			12			15			16			17			18


			1						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			2						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			3						шт.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			4						м.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			ИТОГО																																										ERROR:#DIV/0!						0.00 ₽











						* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).


						* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).
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Метод анализа ТКП

общий расчет





			Метод анализа ТКП 





			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица изменения			Требуемое количество			Цена за ед. в смете, руб. без НДС			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 			% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 			Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)			КОММЕНТАРИЙ						% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)





																		Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС																		Источник информации-1			Источник информации-2			Источник информации-3


			1			2			3			4						5			6			7			8			9			10			11			12			12			15			16			17			18


			1						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			2						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			3						шт.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			4						м.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			ИТОГО																																										ERROR:#DIV/0!						0.00 ₽











						* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).


						* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).
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Пример расчета  индекса-дефлятора




Пример расчета индекса-дефлятора

Пример расчета единого индекса-дефлятора к договору


В соответствии с условиями Договора начало строительства – сентябрь 2024 г., окончание декабрь 2025 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет– 16 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР – 2020 (с изм 1-9).


Доля сметной стоимости в 2024 году – 0,25 (4 мес. из 16) 


Доля сметной стоимости в 2025 году - 0,75 (12 мес. из 16).


Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития (письмо от __.__.20__г. №_____ «__________________»):


на 2024 г. – 114,6%,


на 2025 г. – 107,0%.


Ежемесячный индекс-инфляции:


 








Индекс-инфляции на период исполнения договора:








Итого индекс-инфляции на 2024-2025 гг.:


0,25*1,0173+0,75*1,0738=1,0597


[image: ]





Если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы, индекс-дефлятор рассчитывается индивидуально для каждого этапа).






Пример расчета индекса фактической инфляции


В соответствии с условиями Договора начало строительства – декабрь 2023 г., окончание май 2024 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет – 
6 месяцев. Уровень цен – 3 квартал 2022 г. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм 1-7).


[image: ]Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.
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