Технические требования для комплексного договора

ОКПД2 33.20.39 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ, ШЕФ-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ) И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫХ, УПРАВЛЯЕМЫХ КОММУТАТОРОВ ELTEX MES3508P ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ ХАБАРОВСКОЙ ТЭЦ-3, В Г. ХАБАРОВСКЕ

ЛОТ № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам и срокам	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	7

2.2.	Требования к продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	31

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	32

5.	Приложения	33

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУ | Автоматизированная система управления |
| --- | --- |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| КД | Конструкторская документация |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| KKS | Система унифицированного кодирования |
| ЗЗИ | Задание заводу изготовителю |
| ПВК | Пиковая котельная |
| РД | Рабочая документация |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ИС | Информационная система |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| САУ | Система автоматического управления |
| СИ | Средство измерений |
| СУ | Система управления |
| ТА | Технологическая автоматика |
| ТТ | Техническое требование |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ТС | Технологическая система |
| ТП | Технологический процесс |
| УСО | Устройство связи с объектом |
| Х | Дата подписания договора |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Поставщик (Подрядчик) | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР) ОКПД2 33.20.39.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ по настоящим техническим требованиям является создание программно-технического комплекса (ПТК) на объекте «Хабаровская ТЭЦ-3 (в рамках реализации проекта «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК). Третий этап строительства. Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ПТВМ-180-150 ст. №3».)»

  - Существующее положение

Хабаровская ТЭЦ-3, существующий котлоагрегат ПТВМ-180-150 ст. №3. Не поддерживает работу на природном газе.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР) ОКПД2 33.20.39 | Хабаровская ТЭЦ-3 | ПВК |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:

    - Подключение к электроэнергии.

    - Помещения для размещения персонала Поставщика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

  - Иные требования и сведения общего характера

    - Заказчик исключает в будущем возможность заключения дополнительного соглашения по данному титулу в связи с непредвиденными ранее объёмами работ.

    - Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию модернизированного оборудования и результатов выполненных работ без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске, а именно: |  |  |
|  | Разработка конструкторской документации | компл. | 1 |
|  | Шеф-монтажные работы | усл. ед. | 1 |
|  | Шеф-наладочные работы | усл. ед. | 1 |
|  | Метрологические испытания и метрологическое обеспечение. | усл. ед. | 1 |

Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске, а именно: |  |  |
|  | Изготовление и поставка оборудования ПТК в составе: | компл. | 1 в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям |
|  | Шкаф ПТК H03CJA01 | шт. | 1 |
|  | Шкаф ПТК H03CJA02 | шт. | 1 |
|  | Шкаф ПТК H03CJA03 | шт. | 1 |
|  | Шкаф серверный H03CRA01 | шт. | 1 |
|  | АРМ оператора | шт. | 2 |
|  | ЭКП (Экран коллективного пользования) | компл. | 1 |
|  | Инженерная станция | шт. | 1 |
|  | Программное обеспечение обеспечивающее функционал | компл. | 1 |
|  | ЗИП ПТК (состав ЗИП указан в Приложении № 1 к Техническим требованиям) | компл. | 1 |
| 1.2. | Коммутаторы Eltex MES3508P | компл. | 1 соответствии с Приложением № 1.1 к Техническим требованиям |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

Дата начала срока выполнения работ – дата начала действия договора (далее – Д)

Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ, услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске, а именно: |  |  |  |
|  | Разработка конструкторской документации | Д |  | Д+60 |
|  | Шеф-монтажные работы в объеме поставляемого оборудования (шкафов H03CRA01, H03CJA01, H03CJA02, H03CJA03, АРМы оператора, ЭКП) | Д+90 |  | Д+110 |
|  | Шеф-наладочные работы в объеме поставляемого оборудования (шкафов H03CRA01, H03CJA01, H03CJA02, H03CJA03, АРМы оператора, ЭКП) | Д+110 |  | Д+130 |
|  | Метрологические испытания и метрологическое обеспечение, необходимое в объеме поставки оборудования | Д+110 |  | Д+130 |

Таблица 3.2. Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске, а именно: |  |  |  |
|  | Поставка оборудования ПТК | Д |  | Д+90 |
|  | Коммутаторы Eltex MES3508P | Д |  | не позднее 30.09.2026 |

  - Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.1.):

ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР)

Таблица 4.1. Требования к разработке конструкторской документации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объекты и границы проектирования | - Объектом проектирования является ПТК АСУТП ПВК Хабаровской ТЭЦ-3. - Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня и смежных ЛСАУ к ПТК АСУТП ПВК являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов управления. |
|  | Объём проектирования | - Разработка конструкторской документации ПТК АСУТП ПВК Хабаровской ТЭЦ-3. - Разработка эксплуатационной документации. - Разработка рабочей документации в части подключения поставляемого оборудования. - Разработка прочей технической документации (далее - документация, разрабатываемая Поставщиком) в соответствии с действующей редакцией следующих документов: - ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТР 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». - Других взаимосвязанных стандартов в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). |
|  | Исходно-разрешительная документация | - Сбор исходных данных для проектирования, в том числе получение технических условий на проектирование, требований к отдельным системам, заводскую и прочую документацию Поставщик осуществляет самостоятельно, за счет собственных средств и сил. - Заказчик, при наличии возможности, оказывает содействие Поставщику в получении исходных данных. |
|  | Основные требования к проектным решениям | - Содержание документации, разрабатываемой Поставщиком, должно соответствовать ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - Документация, разрабатываемая Поставщиком, выполняется на основании разделов рабочей документации для создания программно-технического комплекса «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК). Третий этап строительства. Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ПТВМ-180-150 ст. № 3», разработанной проектным институтом АО «Хабаровская энерготехнологическая компания» (приложение № 6 к Техническим требованиям). - АСУТП должна создаваться на базе ПТК российского производства, а именно с использованием контроллерного оборудования «Elicont-100» с процессорным модулем CP114/CP116, выполненным на базе операционной системы Linux RT степень защиты «Смоленск» и системы ввода-вывода «Elicont-200» (модули УСО) (производитель АО «Элара»). - В качестве программного обеспечения SCADA должен быть использован ПК «С-Платформа» (№ 20013 в Реестре российского ПО (производитель ООО «Сигма-Софт Автоматизация»). - В качестве операционной системы необходимо применить Astra Linux версии «Смоленск». - База данных сигналов систем должна содержать привязку и распределение по модулям в шкафах УСО (распределение по шкафам УСО выполняет Поставщик). - Все оборудование, применяемое в проекте, должно быть согласовано с Заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза, Госстандарту РФ (ГОСТ Р), требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Роспотребнадзора РФ. - Поставляемое оборудование и комплектующие должны быть преимущественно произведены на территории РФ и соответствовать требованиям о происхождении, установленным в Постановлении Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции», оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, обладающих всеми техническим параметрами и характеристиками, предъявляемыми к ним Заказчиком. - Все проектные решения должны обеспечивать достижение наилучших технических параметров и характеристик на этапе строительства и на этапе эксплуатации объекта и отвечать требованиям действующей нормативной документации. - При разработке маркировочных табличек изделий АСУТП, программного обеспечения, а также для кодирования входных/выходных сигналов, кроме KKS кодов тех сигналов, которые передаются в составе исходных данных, должна применяться инструкция по кодированию в системе KKS для данного объекта, передаваемая Поставщику в составе исходных данных в ходе исполнения договора. - В соответствии с п. 375 Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 № 757, от 12.07.2018 № 548» средства и аппаратура, относящиеся к технологическим защитам (ряды зажимов, ключи и переключатели) должны иметь внешние отличительные признаки (красный цвет и другие) и должны оснащаться надписями, указывающими на их назначение. - Применяемое контроллерное, серверное, сетевое оборудование должно иметь заключение Минпромторга России о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.15 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» или Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». - Прикладное программное обеспечение, применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.digital.gov.ru/). - Поставляемое оборудование автоматизации должно быть выполнено на идентичных программно-аппаратных средствах во исполнение требований Технической политики Группы РусГидро по унификации применяемого оборудования и программного обеспечения, а также рекомендаций пункта 7.1.3 ГОСТ Р 58604-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования» при построении АСУТП предпочтение должно отдаваться техническим и программным средствам одного производителя. |
|  | Дополнительные требования к выполнению проектных работ | - В ходе исполнения договора Поставщик должен: - При разработке календарных планов-графиков должен предусмотреть разбивку операций в графиках с недельным циклом. - Осуществлять ежемесячную отчетность перед Заказчиком о ходе выполнения проектных работ в формате, подлежащему согласованию на стадии заключения Договора. - Поставщик участвует в устранении выявленных недочетов в рабочей документации в ходе выполнения работ. - Поставщик выполняет увязку (стыковку) документации, выдаваемой его субпоставщиками Оборудования и комплектующих совместно с оборудованием (в том числе с оборудованием, поставку которого осуществляет Заказчик), со своими разделами (в том числе разрабатывает кабельные журналы и схемы подключения). - Все замечания заинтересованных организаций (в том числе АО «Хабаровская энерготехнологическая компания», экспертных, контролирующих и надзорных органов), а также несоответствие рабочей документации и решений требования действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Поставщиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. - Поставщик выполняет рассмотрение, согласование и проверку исходных данных, получаемых от поставщиков оборудования на корректность технических параметров и характеристик, соответствие НТД, соответствие проектным решениям и совместимость со смежным оборудованием. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика | Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 2 к Техническим требованиям). |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Вариантная проработка | Не требуется. |
|  | Выделение очередей или пусковых комплексов | Не предусмотрено. |
|  | Учет особых условий работы оборудования и производства работ | При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия: - Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. |
|  | Стадии проектирования | - Разработка конструкторской документации ПТК АСУТП ПВК Хабаровской ТЭЦ-3. - Разработка эксплуатационной документации. - Разработка рабочей документации в части подключения поставляемого оборудования. |
|  | Требования к объему выдаваемой документации | - Документация должна быть передана в соответствии с планом-графиком. - Документация на русском языке должна быть передана Заказчику на согласование в следующих видах: - В бумажном виде – в количестве 2 (Двух) экземпляров. - В электронном виде – в количестве 2 (Двух) экземпляров на носителях электронной информации (CD) в форматах, поддерживаемых российской операционной систему «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office», а именно: - Для чертежей – в формате *.dwg и *.pdf (едиными файлами комплектов с подписями и печатями); - Для текстовых документов – в формате AText/ACell (либо Word/Excel в версии совместимой с AlterOffice и AlterOS) и pdf (едиными файлами комплектов с подписями и печатями); - Презентационные материалы – AConcept (либо MS PowerPoint в версии совместимой с AlterOffice и AlterOS); - Графики выполнения мероприятий – в формате Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком). - Для оборудования в границах поставки Поставщика все исходные данные передаются с кодами KKS. - Состав Технической документации в части ПТК: - Документация на сетевые шкафы, шкафы контроллеров и связи по каждому шкафу: - Чертежи общего вида (спереди и сзади); - Сборочные чертежи; - Схемы электрические принципиальные; - Перечень элементов; - Спецификации; - Таблицы подключения внешних кабелей к клеммным рядам. - Заказные спецификации на автоматизированные рабочие места пользователей, программное обеспечение ПТК; - Спецификация оборудования, изделий и материалов из состава ЗИП, приборы и устройства для монтажа, наладки и проверки работоспособности ПТК и контроля метрологических характеристик измерительных каналов; - Документация по условиям транспортировки и хранению оборудования ПТК; - Кабельный журнал цепей питания, шинных и системных кабелей, патч- кордов ПТК; - Таблицы распределения сигналов и таблицы подключения кабелей (выполняется Поставщиком на основании базы данных физических сигналов, журнала раскладки контрольных кабелей, разрабатываемой Генпроектировщиком) по клеммам шкафов ПТК (серверов, контроллеров, шкафов связи, питания, панелей реле, кроссовых панелей) с полевой стороны; - Структурная схема ПТК, включающая схему организации единого времени и схему цифрового обмена с внешними системами; - Схема электропитания ПТК; - Описание программного и информационного обеспечения ПТК; - Структурные схемы программно-алгоритмические контроля, управления, автоматического регулирования и сигнализации, оперативных блокировок, АВР, расчета технико-экономических показателей, расчетно-диагностических задач; - Функциональные диаграммы алгоритмов контроля, управления и сигнализации, оперативных блокировок, АВР и т.д.; - Структура иерархии видеограмм ПТК с привязкой к объекту ПВК Хабаровской ТЭЦ-3 (выполняется поставщиком ПТК); - Чертежи видеограмм представления операторам ПТК объекта ПВК Хабаровской ТЭЦ-3 должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»; - База данных проекта ПТК в электронном виде (в том числе перечни входных и выходных сигналов, сигналов по подсистемам, включая сигналы цифрового обмена); - Исходные данные для составления сметной документации; - Инструкция по формированию и выделению базы данных; - Алгоритмы, реализованные на специализированном языке описания технологических алгоритмов системы программирования ПТК, в соответствии со стандартом МЭК 61131-3; - Лицензии на бумажном носителе или электронные лицензии на операционные системы АРМ операторов и рабочих инженерных станций, на программное обеспечение серверов и контроллеров, на антивирусную защиту); - Паспорта на шкафы (серверные, УСО и т.д.) и формуляры технических средств ПТК. - Установочные чертежи, конструкторская и монтажная документация; - Формуляр; - Ведомость эксплуатационных документов; - Программа пусконаладочных работ ПТК; - Инструкции по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию на шкафы ПТК; - Руководство оператора-пользователя ПТК; - Руководство инженера ПТК. - Кроме перечисленной выше документации Поставщик ПТК разрабатывает и передает Заказчику следующую необходимую для проектирования документацию: - Схемы подключений к ПТК входных и выходных сигналов; - Задание на первичное электропитание оборудования ПТК; - Задание на размещение оборудования ПТК (требования к помещениям, габаритно-установочные чертежи, требования к установке оборудования, прокладке кабелей и др.); - Требования к молниезащите, экранирован и заземлению оборудования ПТК, по прокладке и номенклатуре кабелей; - Требования к установке шкафов ПТК, данные по тепловыделению устройств ПТК. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок сдачи-приемки проектных работ | По завершении разработки конструкторской документации ПТК, эксплуатационной документации ПТК, рабочей документации ПТК в части подключения поставляемого оборудования оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма предоставления документации | Согласованная конструкторская, рабочая (в части подключения поставляемого оборудования) и эксплуатационная документации ПТК га русском языке передаются Заказчику в следующих видах: - В бумажном виде – в количестве 3 экземпляров. - В электронном виде с подписями Исполнителей в не редактируемом формате *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 2 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD. - В электронном виде в редактируемых форматах *.vsd (Visio), *.doc (Word), *.xls (Excel), *.dwg, *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 2 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Поставщика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении проектных работ Поставщик должен руководствоваться действующими редакциями национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД), а именно: - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Техническая политика ПАО «РусГидро» по ссылке: https://storage.yandexcloud.net/storage.rushydro.ru/iblock/cb0/cb0b2165d77b8d9c213fad4ca29712ed/TP%20Gruppy%20RusGidro.pdf. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). |

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.2.):

ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР).

Таблица 4.2. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к поставляемому оборудованию |  |
|  | Перечень и объем поставляемых оборудования и материалов и Программного обеспечения | - Номенклатура и объем поставки оборудования и ПО должны соответствовать Приложениям № 1, № 1.1. к Техническим требованиям. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. |
|  | Требования к оборудованию и материалам | - Все оборудование и материалы должны быть новыми, не восстановленными, с соответствующим пакетом документов о качестве. - В объем поставляемого Поставщиком оборудования и материалов должна быть включена поставка всех необходимых запасных частей, необходимых на период строительства, проведения всех видов ПНР, комплексных испытаний и Гарантийного периода. Поставщик обязан восстанавливать (доукомплектовывать) ЗИП, израсходованный на устранение отказов и неисправностей в период проведения всех видов ПНР, комплексных испытаний и в гарантийный период. - Оборудование ИТ должно быть внесено в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России – https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/. |
|  | Место поставки | Площадка: г. Хабаровск, Хабаровская ТЭЦ-3. |
|  | Требования к безопасности | Продукция должна соответствовать действующим федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности, установленным следующими документами: - «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», - «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», - «Правила технической эксплуатации», - «Правила техники безопасности и правил пожарной безопасности», - Проектной и рабочей документациями. |
|  | Требования к сейсмостойкости | Оборудование должно обеспечивать нормальную эксплуатацию АСУТП в следующих условиях: согласно карте сейсмического районирования России ОСР-2016-В площадка строительства относится к сейсмическому району с зоной интенсивности 7 баллов по шкале MSK-64. |
|  | Заводские таблички | - Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь именные заводские таблички на русском языке, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры», ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования», и должны удовлетворять следующим требованиям: - Выполнены из маталла не подверженного корозии и укреплены на болтах (клепках); - Расположены так, чтобы читаться с земли без использования оптических приборов; - Надписи на табличке должны быть выполнены на русском языке; - Выполнены из неокисляемого металла с нестираемыми надписями; - Не должны применяться самокрепящиеся таблички; - Табличка как минимум должна содержать следующую информацию: - Наименование завода изготовителя; - Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком); - Тип, марка оборудования; - Номинальные параметры. Полная масса оборудования.; - Серийный номер оборудования; - Эксплуатационные ограничения (при наличии); - Технические параметры сопутствующего оборудования; - Транспортировка и упаковка оборудования; - Дата изготовления. - Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ. |
|  | Подготовка груза | - Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки. - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения. Упаковка может подвергаться контролю покупателем и/или владельцем по их усмотрению. - Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге или морем, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. |
|  | Упаковка и укладка в тару | - Поставщик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для предохранения от повреждения при транспортировке и неоднократных перегрузках, погрузках и выгрузках. - Каждый отдельный вид оборудования (продукции) должен быть упакован и промаркирован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Упаковка и укладка в тару, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя Оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов. - Упаковка и тара от Оборудования, поставляемого Поставщиком, должны быть утилизированы за счет заказчика. |
|  | Требования к доставке | - Стоимость продукции включает стоимость доставки, погрузочных работ. А также в стоимости продукции учтены затраты на транспортировку, разгрузку на Объекте. - Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. - Условия доставки должны обеспечивать полную сохранность оборудования с учетом климатических особенностей района площадки строительства: г. Хабаровск, Хабаровская ТЭЦ-3. - Разгрузка оборудования на Объекте выполняется силами Поставщика. |
|  | Консервация и упаковка | - Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки. - Если изделия могут прийти в негодность от дождя или брызг, но не требуют защиты от абсолютно любой влаги, в качестве внешней обертки применяется водонепроницаемый обивочный материал (из многослойной крафт-бумаги с пропиткой битумом). По возможности изделия, помещенные в ящики, следует накрывать водозащитным материалом. - Поставщик упаковывает изделия в соответствии с принятыми правилами в отрасли и планируемым или предполагаемым способом(ами) их перевозки. - Поставщик предпринимает «традиционные и общепринятые» меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д. - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. - Все оборудование, в котором имеются подвижные или вращающиеся части, которые могут получить повреждения во время транспортировки, должно быть защищено и закреплено. - При вероятности воздействия дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий на электрооборудование, чувствительные материалы или устройства дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий Поставщик обеспечивает для них вакуумную упаковку, паронепроницаемые упаковочные материалы и сиккативы. - Консервация и упаковка, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов. |
|  | Требования к приемке и хранению | - Программно-технический комплекс должен пройти следующие виды испытаний по программам, разработанным Поставщиком ПТК и согласованным с Заказчиком: - Предпоставочные заводские испытания; - Испытания отдельных подсистем в процессе наладки; - Предварительные испытания; - Опытную эксплуатацию; - Приемочные испытания. - Все виды испытаний, кроме заводских, проводятся на объекте в составе испытаний АСУТП котла по 001.04.23-2-3АСУТП «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК). Третий этап строительства. Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ПТВМ-180-150 ст. №3.». В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний ПТК. - Предпоставочные (заводские) испытания ПТК проводятся на полномасштабном полигоне Поставщика в присутствии Заказчика. Целью испытаний является подтверждение соответствия, скомплектованного ПТК установленным Техническим требованиям. - К приемке должен быть предъявлен комплект ПТК, включающий: - ПТК, смонтированный и соединенный в соответствии с рабочей документацией и подготовленный к эксплуатации с сервисной аппаратурой и инструментами для обслуживания; - Эксплуатационную документацию, содержащую все сведения о ПТК и системе, необходимые для освоения ПТК и обеспечения его нормальной эксплуатации; - ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающая его программная документация; - Алгоритмы прикладных программ, разработанные и поставляемые поставщиком ПТК; - Техническую документацию для службы эксплуатации ПТК и перечень необходимых технических средств для оснащения этих служб, в том числе ведомость эксплуатационных документов, инструкции по эксплуатации, монтажу и наладке, руководство пользователя, паспорта, ведомость ЗИП. - Оборудование ПТК АСУТП должно храниться в закрытом отапливаемом складском помещении (отапливаемый склад) с температурным режимом от +5° до +45°, влажность до 85% с условием без образования конденсата. - Поставщиком должны быть обеспечены организация поставки, разгрузки, транспортировки, консервации поставляемой продукции до места хранения. |
|  | Требования к документации на оборудование и материалы | - Заводская документация поставляемого оборудования должна соответствовать в том числе ГОСТ Р 2.610-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к нему документов: - Сертификат качества на электротехнические изделия в 2 (двух) экз.; - Технический паспорт на изделия на русском языке в 2 (двух) экз.; - Инструкции по эксплуатации на изделия на русском языке в 2 (двух) экз.; - Инструкцию по монтажу на русском языке в 2 (двух) экз.; - Упаковочный лист в 2 (двух) экз.; - Иные документы в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования и документации, разрабатываемой Поставщиком. - Вся документация на Оборудование должна быть на русском языке, иностранные тексты должны содержать официальный перевод (подстрочный, либо текст отдельным комплектом). - Одновременно с оригиналами документов, также предоставляются документы в электронном виде в формате *.pdf. |
|  | Сертификация оборудования | - Поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации, если оно внесено в «Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации на текущий период, на основании которого уполномоченными органами составлены: - Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация; - Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии. - На Оборудование, поставляемое Поставщиком, должны быть представлены лицензии на используемое программное обеспечение, сертификаты РФ об утверждении типа средств измерений, разрешения надзорной службы за промышленной безопасностью применение используемых средств измерений. - Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Поставщик должен обеспечить получение на оборудование всех документов, необходимых в соответствии с обязательными техническими правилами (далее ОТП), подтверждающих качество, безопасность и применимость поставляемого оборудования в РФ включая, но не ограничиваясь: - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011); - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); - Гигиенический сертификат – документ, подтверждающий, что продукция, вид деятельности или технические условия соответствуют установленным гигиеническим нормам и санитарным правилам; - Сертификат утверждения типа средства измерения – документ Госстандарта РФ (Ростехрегулирование – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний метрологических характеристик утверждается тип средства измерения; - Документ, подтверждающий внесение измерительного средства в государственный реестр измерительных средств; - Сертификат утверждения типа средства измерения – документ удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний метрологических характеристик утверждается новый тип средства измерения. - Сертификат происхождения – документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный органом государства-экспортера, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством. |
|  | Запасные части | - В ходе исполнения договора Поставщик предоставляет запасные изделия: - На период проведения всех видов испытаний до подписания Акта окончательной приемки Объекта (Фактического завершения), - На гарантийный срок эксплуатации. - Перечень запасных изделий и принадлежностей на Гарантийный Срок Приведен в приложении 1 - Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок). |

Наименование продукции (позиции № 1.2., 1.3., 1.4. Таблицы 2.1):

ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ (разработка конструкторской документации, сборка оборудования, шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, метрологические испытания,) и поставка оборудования и промышленных управляемых коммутаторов Eltex MES3508P для создания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровске (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР).

Таблица 4.3. Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ |  |
|  | Общие требования к шефмонтажу | Цель шефмонтажа — обеспечение соблюдения требований технической документации предприятия-изготовителя при ведении монтажа, хранении оборудования на объекте заказчика в период шефмонтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала предприятия-изготовителя, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования, в зоне ответственности Поставщика. |
|  | Требования к составу и срокам шефмонтажа | - Состав шефмонтажных работ назначается в объеме поставки предприятия-изготовителя. - Шефмонтаж оборудования выполняется с начала монтажных работ до окончания комплексного опробования. |
|  | Обязанности шефперсонала шефмонтажа | Шефперсонал обязан: - Обеспечивать руководство работами по шефмонтажу; - Решать производственные вопросы, в случае необходимости привлекая соответствующие подразделения предприятия-изготовителя; - Участвовать в стендовых испытаниях головного оборудования на предприятии-изготовителе для обеспечения гарантированных показателей работы; - Добиваться от руководства предприятия-изготовителя принятия мер по устранению выявленных дефектов оборудования, по его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки предприятия-изготовителя; - Требовать от субпоставщиков соблюдения технических требований предприятия-изготовителя к условиям хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания оборудования; - Представлять отчеты о ходе монтажа, наладки и доводки энергооборудования в согласованные с Заказчиком сроки на стадии Заключения договора. - Разрабатывает мероприятия по обеспечению гарантированных показателей работы оборудования, его технико-экономического уровня и персонально несет ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на данном оборудовании. - В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, которые должны производиться только после подписания необходимой документации, подтверждающей готовность к пуску, шефперсонал должен вести наблюдение за работой оборудования, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для персонала, если эти указания не противоречат правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ. - Поставщик несет ответственность за правильность и надлежащее качество шефмонтажа в соответствии с требованиями технической документации. - Ответственность Поставщика за неудовлетворительное качество шефмонтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств. - Шефперсонал должен способствовать выполнению графиков монтажных и пусконаладочных работ на объекте Заказчика. Шефперсонал должен быть русскоязычным, либо обеспечен квалифицированными переводчиками за счет Поставщика. |
|  | Требования к шефперсоналу шефмонтажа | Шефперсонал Поставщика должен иметь: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца; - Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности соответствующей виду выполняемой работы. |
|  | Объем шеф-наладочных работ и испытаний систем | - Поставщик выполняет шеф-наладочные работы систем в соответствие с объемами, указанными в п 1.3. таблицы 2.1. - Поставщик выполняет испытания систем и проверку взаимодействия систем со смежными системами в соответствие с требованиями Приложения №6 к настоящим техническим требованиям, ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», требований ОРЭМ. |
|  | Общие требования к выполнению пусконаладочных работ | - Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с проектной документацией, переданной Заказчиком и документацией, разработанной в рамках настоящих технических требований. - Все работы выполняются в соответствии с этапностью, определенной проектной документацией. |
|  | Требования к наладочному персоналу | Поставщик предоставляет полный перечень пусконаладочных работ в объеме поставляемого оборудования, включая: - Корректировку отчета по результатам ППО в случае необходимости, в период ведения ПНР; - Сопровождение квалифицированным персоналом Поставщика опытной эксплуатации до передачи в промышленную эксплуатацию; - Разработку и комплектование исполнительной документации (протоколы, акты и прочее) по результатам ПНР. |
|  | Объем выполняемых работ | Объём работ по Договору должен включать все работы согласно проектной документации Объекта, обеспечивающие его работоспособность и надежность эксплуатации, с обеспечением достижения гарантированных показателей. |
|  | Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении. | - Вся документация, предоставляемая Поставщиком Заказчику, должна быть на русском языке. - Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется Поставщиком Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах, а также в электронном виде в формате pdf. Документация передается с сопроводительным письмом, должна иметь оглавление (реестр) и нумерацию документов, оглавление (реестр) предоставляется в формате разработки, текстовые и табличные файлы должны быть совместимы с AlterOS и AlterOffice. Копии документов должны быть читаемы, не должны допускать двоякого толкования, заверены в установленном порядке с проставлением синей печати, печати «Копия верна», должности лица, заверившего копию, его личной подписи, расшифровки подписи. - Инструкции по эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р 610-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». Инструкции должны быть разработаны с привязкой к объекту Хабаровская ТЭЦ-3 г. Хабаровск. - Поставщик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ. При сдаче-приёмке выполненных работ, Поставщик обязан предоставить исполнительную документацию. - Приёмка пусконаладочных и шеф-наладочных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с утвержденной рабочей документацией и действующей нормативно-технической документацией. Поставщик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Поставщик устраняет за свой счёт и в сроки, указанные приёмочной комиссией. |
|  | Требования к охране труда и технике безопасности | - Приказом Поставщика должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности. - До начала работ Поставщик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ. - Поставщик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев привлекаемого им персонала. - Запрещается выполнение работ на строительной площадке и участках, не обеспечивающих требования безопасности труда специалистов, работающих на всех этапах выполнения пусконаладочных работ. Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляется с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - Допуск персонала Поставщика к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
|  | Заключительные положения |  |
|  | Прочие требования | - Поставщик несёт ответственность за качество работ, выполняемых собственными силами, а также силами привлечённых субпоставщиков. - Поставщик несет ответственность за порчу имущества третьих лиц в соответствии с законодательством РФ. - Поставщик должен соблюдать внутренние правовые нормы и акты Хабаровской ТЭЦ-3 при проведении работ на территории существующей Хабаровской ТЭЦ-3, ознакомление с которыми осуществляется на этапе заключения договора. |
|  | Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации | При выполнении работ Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих НТД: - Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. - Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». - Федеральный закон РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 21.703-2020. СПДС. «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи» - ГОСТ Р 21.110-2013 СПДС. «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»; - ГОСТ Р 2.106-2019. ЕСКД. «Текстовые документы»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Действующая редакция; - Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 № 1809 «Об обеспечении особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зонах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включенных в перечень отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с описанием местоположения границ таких зон» (вместе с «Правилами обеспечения особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зонах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включенных в перечень отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с описанием местоположения границ таких зон»). - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1. Общие требования»; - Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливо-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». - Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». - Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». - ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» - СП 90.13330.2012. Свод правил. «Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75». - Техническая политика ПАО «РусГидро» доступ по ссылке: https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/ - Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548». - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - СП 76.13330.2016. Свод правил. «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85». - ГОСТ Р 2.601-2019. ЕСКД. «Эксплуатационные документы». - ГОСТ Р 2.610-2019 ЕСКД. «Правила выполнения эксплуатационных документов». - СТО Нострой 2.23.93-2013 «Электромонтажные работы» документ доступен по ссылке: https://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.93-2013.pdf; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». - ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности». - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. «Строительство. Нормы освещения строительных площадок». - ГОСТ Р 58176-2018 Электроэнергетика. «Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования». - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». - ГОСТ Р 58604-2019. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. «Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования». |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора, в соответствии с Приложениями №№ 3,4 к настоящим Техническим требованиям. Стоимость поставляемого Оборудования выделена в Приложение № 1 к техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и программного обеспечения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ и ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
| № 1.1. |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КОМПЛЕКТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |