## Специфкация ЧТЭЦ
Приложение 1 к техническим требованиям
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
Организация узлов коммерческого учета сбрасываемых сточных вод по выпускам №1,2, 3 для СП АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ
Лот № _____
1. | Наименование и перечень видов поставляемого товара:
№п/п | Наименование товара | Марка (тип), рабочая среда | Размер, Технические характеристики | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Узел учёта Выпуска сточных вод № 1
1. | Контрольно-измерительное оборудование
1.1. | Вторичный блок расходомера | Метрологические характеристики: 1. Диапазон измерений расхода, м³/ч от 0,72 до 4068 2. Диапозон показаний скорости, м/с от 0,06 до 9 3. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема жидкости, % 0,06≤V≤0,13 ±3,0 0,13≤V≤0,5 ±1,5 0,5≤V≤9 ±0,5 где V - значение скорости потока жидкости в расходомере, м/с | Принцип работы расходомера: на основе закона электромагнитной индукции Фарадея. Технические характеристики в Приложении 2 к ТТ (Проекты на узлы учёта выпусков сточных вод № 1,2,3) | шт. | 1
1.2. | Измерительная секция расходомера |  |  | шт. | 1
1.3. | Входная секция (секция-стабилизатор) расходомера с уплотнительным пневмоэлементом |  | - | шт. | 1
1.4. | Информационный кабель (комплектно с прибором) | 62 м. | - | шт. | 1
1.5. | Термочехол | низкие отрицательные температуры, влияние атмосферных осадков, обледенение, ветровая нагрузка, прямое солнечное излучение, агрессивные вещества | 450*500 мм | шт. | 1
2. | Телекоммуникационные оборудование и материалы
2.1. | Труба профильная | М450 | 50*40*3,00 мм | м | 5
2.2. | Крюк-болт | - | М8*160 | шт. | 8
2.3. | Талреп | - |  | шт. | 8
2.4. | Трос стальной, оцинкованный | - | 9 мм | м | 90
2.5. | Подвес для кабеля | П-11 | Dкабеля=11 мм D тросса =9 мм | шт. | 150
2.6. | Зажим для троса | 16035925 | 10 мм | шт. | 16
2.7. | Шкаф металлический навесной с монтажной платой | - | 800*600*250 мм | шт. | 1
2.8. | Скобы для монтажа на стене | WB 8 | - | шт. | 4
2.9. | Анкер-гильза | 385816 | HLC 8*55/25 | шт. | 4
2.10. | Тепловычислитель | СПТ-941.20 | - | шт. | 1
2.11. | Блок питания | MDR-40-12 | 1 ф выход 12 В пост. Тока 3,3 А | шт. | 1
2.12. | Выключатель кнопочный с фиксацией 230 В 16 А | Z-SWL230/S | - | шт. | 2
2.13. | Клемма синяя 24А 800В фронтальный монтаж | 280-904 | 2,5 мм ² ширина 5 мм | шт. | 10
2.14. | Розетка щитовая на DIN-рейку | 4285 | 2P+E 16A 250 D IP40 | шт. | 1
2.15. | Дифф. Автомат | 410999 | DX" (тип AC) 6A-30 mA 230 B 1P+N 2 мод.хар-ка С | шт. | 1
2.16. | Автоматический выключатель | 407260 | DX"3"-E 1P/C+A 6,0 kA (Legrand) | шт. | 1
2.17. | DIN-рейка металлическая | 12856 | 330*35*7,5 мм | шт. | 2
2.18. | Сальник Pg 11 с уплотнением с контргайкой | 52700 | - | шт. | 2
2.19. | Короб перфорированный | 00136RL | RL12 25*60 мм шаг перфорации 8/12 | м | 2
2.20. | Труба гофрированная | 90920 | 20 мм ПВХ (Dвнутр. 14,9 мм.) лёгкая, без зонда (Россия) | м | 9
2.21. | Металлорукав в чёрной ПВХ оболочке | З3-ЦПнг-15 | D внеш=20,9 мм c протяжкой | м | 28
2.22. | Хомут, гибкий чёрный атмосферостойкий | 17515 | JSS+3,5*150 мм | шт. | 56
2.23. | Держатель для труб | 2149010 | 20 мм | шт. | 27
2.24. | Дюбель К пластмассовый усиленный по бетону (РосДюбель Россия) | 08-0325 | 6*60 мм | шт. | 27
2.25. | Шуруп универсальный с покрытием крест потай | - | 5*60 мм | шт. | 27
3. | Кабельная продукция
3.1. | Кабель силовой | ВВГ нг (А)-LS 3*1,5 ок | - | м | 62
3.2. | Кабель силовой | ВВГ нг (А)-LS 3*2,5 ок | - | м | 3
Узел учёта Выпуска сточных вод № 2
4 | Контрольно-измерительное оборудование
4.1. | Вторичный блок расходомера | Метрологические характеристики: 1. Диапазон измерений расхода, м³/ч от 0,72 до 4068 2. Диапозон показаний скорости, м/с от 0,06 до 9 3. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема жидкости, % 0,06≤V≤0,13 ±3,0 0,13≤V≤0,5 ±1,5 0,5≤V≤9 ±0,5 где V - значение скорости потока жидкости в расходомере, м/с | Принцип работы расходомера: на основе закона электромагнитной индукции Фарадея. Технические характеристики в Приложении 2 к ТТ (Проекты на узлы учёта выпусков сточных вод № 1,2,3) | шт. | 1
4.2. | Измерительная секция расходомера |  |  | шт. | 1
4.3. | Входная секция (секция-стабилизатор) расходомера с уплотнительным пневмоэлементом |  | - | шт. | 1
4.4. | Информационный кабель (комплектно с прибором) | 52 м. | - | шт. | 1
4.5. | Термочехол | низкие отрицательные температуры, влияние атмосферных осадков, обледенение, ветровая нагрузка, прямое солнечное излучение, агрессивные вещества | 355*400 мм | шт. | 1
5. | Телекоммуникационные оборудование и материалы
5.1. | Труба профильная | М450 | 50*40*3,00 мм | м | 3.2
5.2. | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91 | ДН 219*5,0 (Ду 200) | м | 1.3
5.3. | Отвод стальной бесшовный | - | 90 ̊ ДН 219*5,0 (Ду 200) под приварку | шт. | 2
5.4. | Крюк-болт | - | М8*160 | шт. | 4
5.5. | Талреп | - |  | шт. | 4
5.6. | Трос стальной, оцинкованный | - | 9 мм | м | 66
5.7. | Подвес для кабеля | П-11 | Dкабеля=11 мм D тросса =9 мм | шт. | 110
5.8. | Зажим для троса | 16035925 | 10 мм | шт. | 8
5.9. | Винтовая свая | - | 89/250/1500 мм | шт. | 1
5.10. | Оголовок для сваи | - | 89 мм, площадка (300*350 мм) | шт. | 1
5.11. | Скоба-хомут U--образная монтажная | 24437 | М14 219 мм (8") | шт. | 2
5.12. | Шайба плоская увеличенная стальная | 55815 | М16 | шт. | 4
5.13. | Гайка шестигранная | 3599 | М14 | шт. | 4
5.14. | Шкаф металлический навесной с монтажной платой | - | 800*600*250 мм | шт. | 1
5.15. | Скобы для монтажа на стене | WB 8 | - | шт. | 4
5.16. | Анкер-гильза | 385816 | HLC 8*55/25 | шт. | 4
5.17. | Тепловычислитель | СПТ-941.20 | - | шт. | 1
5.18. | Блок питания | MDR-40-12 | 1 ф выход 12 В пост. Тока 3,3 А | шт. | 1
5.19. | Выключатель кнопочный с фиксацией 230 В 16 А | Z-SWL230/S | - | шт. | 2
5.20. | Клемма синяя 24А 800В фронтальный монтаж | 280-904 | 2,5 мм ² ширина 5 мм | шт. | 10
5.21. | Розетка щитовая на DIN-рейку | 004285 | 2P+E 16A 250 D IP40 | шт. | 1
5.22. | Дифф. Автомат | 410999 | DX"3 (тип AC) 6A-30 mA 230 B 1P+N 2 мод.хар-ка С | шт. | 1
5.23. | Автоматический выключатель | 407260 | DX"3"-E 1P/C+A 6,0 kA (Legrand) | шт. | 1
5.24. | DIN-рейка металлическая | 12856 | 330*35*7,5 мм | шт. | 2
5.25. | Сальник Pg 11 с уплотнением с контргайкой | 52700 | - | шт. | 2
5.26. | Короб перфорированный | 00136RL | RL12 25*60 мм шаг перфорации 8/12 | м | 2
5.27. | Труба гофрированная | 90920 | 20 мм ПВХ (Dвнутр. 14,9 мм.) лёгкая, без зонда (Россия) | м | 20
5.28. | Металлорукав в чёрной ПВХ оболочке | Р3-ЦПнг-15 | D внеш=20,9 мм c протяжкой | м | 20
5.29. | Хомут гибкий чёрный атмосферостойкий | 17515 | JSS+3,5*150 мм | шт. | 10
5.30. | Держатель для труб серый | 2149010 | 20 мм | шт. | 77
5.31. | Дюбель К пластмассовый усиленный по бетону (РосДюбель Россия) | 08-0325 | 6*60 мм | шт. | 77
5.32. | Шуруп универсальный с покрытием крест потай | - | 5*60 мм | шт. | 77
6. | Кабельная продукция
6.1. | Кабель силовой | ВВГ нг (А)-LS 3*1,5 ок | - | м | 52
6.2. | Кабель силовой | ВВГ нг (А)-LS 3*2,5 ок | - | м | 2
Узел учёта Выпуска сточных вод № 3
7 | Контрольно-измерительное оборудование
7.1. | Вторичный преобразователь, измерительный | Волга Тритон исполнение "П" ВТР.ВПИ.П.1 или эквивалент Российского производства: метрологические характеристики 1. Диапазон измерений скорости потока v. м/с от -6,0 до -0,05 и от +0,05 до +6,0 2. Диапазон измерений расстояния до поверхности (для бесконтактных преобразователей глубины), м от 0,15 до 20,0 3. Диапозон измерений уровня (для погружных гидростатических и ультразвуковых преобразователей), м от 0,04 до 10,0 4. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости потока δс, % ПК-01 ± (1,5+0,3/v) ПК-05 ± (1,0+1/v), где v - скорость потока 5. Пределы допускаемой, приведенной к верхней границе диапозона измерений, погрешности при измерении уровня, % ПК-05 ±0,3 6. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня, мм ПК-01 ±9,0 7. Диапозон измерений расхода жидкости, м³/с от S*V мин до S*V макс | Принцип измерений основан на методе «площадь-скорость», который предполагает независимые измерения средней скорости потока и площади его поперечного сечения. Технические характеристики в Приложении 2 к ТТ (Проекты на узлы учёта выпусков сточных вод № 1,2,3) | шт. | 2
7.2. | Первичный бесконтактный комбинированный преобразователь ПК-01 | ВТР.ППК.01 |  | шт. | 2
7.3. | Первичный погружной комбинированный преобразователь ПК-05 | ВТР.ППК.05 |  | шт. | 2
7.4. | Кабель первичного преобразователя ПК-01, невентилируемый, наводный | 45 м ВТР.К1.1 | - | шт. | 2
7.5. | Кабель первичного преобразователя ПК-05, невентилируемый, подводный | 46 м ВТР.К1.3 | - | шт. | 2
7.6. | Монтажная пластина | ВТР.МП1.ПК05 | - | шт. | 2
7.7. | Монтажная кронштейн | ВТР.МП1.ПС03 | - | шт. | 2
7.8. | Распорное кольцо из нержавеющей стали | ВТР.РК1.ПК04.800.120 | - | шт. | 2
8. | Телекоммуникационные оборудование и материалы
8.2. | Смотровой колодец СК-014 | - | - | шт. | 2
8.3. | Хомут гибкий чёрный атмосферостойкий | - | JSS(+)2,5*100 мм | шт. | 40
8.4. | Хомут гибкий чёрный атмосферостойкий | - | JSS(+)2,5*150 мм | шт. | 8
8.5. | DIN-рейка металлическая | 07-02-019 | 7,5-35-150 мм | шт. | 4
8.6. | Коробка распаечная | 67054 | 150*110*70 мм, IP55 | шт. | 2
8.7. | Клемма синяя 24А 800В фронтальный монтаж | 280-904 | 2,5 мм ² ширина 5 мм | шт. | 20
8.8. | Труба гофрированная | 121950 | ПНД/ПВД Dn=50 vv | м | 2
8.9. | Лента "Осторожно кабель эконом" | ЛСЭ-150 | 150мм*100м*230мкм | м | 2
8.10. | Опора | - | ОП1ф-3,2-108/76/57 | шт. | 1
8.11. | Винтовая свая с литым наконечником | - | 108/300/3500 | шт. | 1
8.12. | Оголовок сварной | ОС 108 | 200*200 | шт. | 1
8.13. | Заглушка внутреняя | 155044 | Ø57 | шт. | 1
8.14. | Болт | DIN 933 A2 | AISI 304, М12*80 мм | шт. | 4
8.15. | Шайба плоская | DIN 125 A4 | М12*13*24*2,5 мм | шт. | 8
8.16. | Гайка шестигранная | DIN 934 A2 | М12 | шт. | 4
8.17. | Талреп крюк-кольцо | ART 9071 | М10 | шт. | 2
8.18. | Трос стальной | 00005056 | 13 мм | м | 15
8.19. | Подвес для кабеля | П-30 | - | шт. | 26
8.20. | Зажим для троса | 21991306 | 13 мм | шт. | 4
8.21. | Крюк универсальный | S0T76 | - | шт. | 2
8.22. | Лента бандажная | СОТ37 | - | м | 1.5
8.23. | Скрепа бандажная | СОТ36 | - | шт. | 2
8.24. | Проходная Втулка | В 22 | - | шт. | 1
8.25. | Проходная Втулка | В 28 | - | шт. | 2
8.26. | Металлорукав | МПГ32 | 32 мм, в ПВХ оболочке Dвнеш. Мах.40,0 мм, Dвнутр. Мин 30,4 мм | м | 12
8.27. | Скоба СМД-П оцинкованная | 62986 | 30-40 мм в полимерной изоляцмм, 2 лапки | шт. | 30
8.28. | Дюбель нейлоновый "потай" с металлическим гвоздем | ФАС 4347550039 | 6*40 мм | шт. | 52
8.29. | Дюбель нейлоновый с металлическим гвоздем | ФАС 4347240083 | 5*50 мм | шт. | 8
8.30. | Труба гофрированная лёгкая с зондом, IP55 | 91932 | 32 мм, в ПВХ Dвнутр. 24,9 мм | м | 19
8.31. | Держатель с дюбелем и винтом для труб | 51332 | 32 мм (ДКС) | м | 40
8.32. | Автоматический выключатель | 407263 | DX"3"-E 407263/1P/C16А 6,0 kA | шт. | 2
8.33. | Комплект креплений для монтажа | MF-001LG | - | шт. | 2
8.34. | Труба сталь обыкновенная | ГОСТ 3262-75 | ДУ 25 (Дн 33,5*2,8) | м | 0.5
8.35. | Герметик | SLPUSW300 | 300 мл | шт. | 2
8.36. | Кабельная бирка (треугольник) | "У-136" | - | шт. | 8
8.37. | Кабельная бирка (квадрат) | "У-134" | - | шт. | 4
9. | Кабельная продукция
9.1. | Кабель силовой | ВВГ нг (А)-LS 3*2,5 ок (N,PE)-0,66 ГОСТ | - | м | 14