Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.21.10.170 Выполнение работ по монтажу инженерно-технических средств охраны (ИТСО) по системе сбора и обработки информации, системе контроля и управления доступом ГЭС-3 Каскада ГЭС на р. Толмачева для нужд Зейского филиала

Лот № 0032-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование работ	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	27

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	28

5.	Приложения	29

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Каскад ГЭС на р. Толмачева | Объекты, входящие в состав Каскада ГЭС на р. Толмачева: – Сооружение комплекса гидроэлектростанции–1 каскада ГЭС на р. Толмачева и Плотина с водосбросом и водоводами Толмачевской ГЭС–1 Каскада ГЭС на р. Толмачева (далее ГЭС–1) Кадастровый номер 41:08:0000000:198 (далее ГЭС–1) – Толмачевская ГЭС–2 Каскада ГЭС на р.Толмачева Кадастровый номер 41:08:0000000:191 (далее ГЭС–2) – Сооружения каскада ГЭС на р. Толмачева, в том числе: здание ГЭС–3 и здание ПТК 1561,8 кв.м.; здание насосной станции 12,0 кв.м.; водоприемник 80,4 кв.м Кадастровый номер 41:08:0000000:319 (далее ГЭС–3) |
| --- | --- |
| ГЭС-3 | Сооружения каскада ГЭС на р. Толмачева, в том числе: здание ГЭС–3 и здание ПТК 1561,8 кв.м.; здание насосной станции 12,0 кв.м.; водоприемник 80,4 кв.м Кадастровый номер 41:08:0000000:319 |
| СКУД | Система контроля управления доступом |
| ССОИ | Система сбора обработки информации |
| Заказчик | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Зея |
| ИТСО | инженерно-технические средства охраны |
| РД | рабочая документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ЛСР | локальный сметный расчёт |
| ССР | сводный сметный расчёт |
| ППР | проект производства работ |
| ПОР | проект организации работ |
| ВОР | ведомость объёмов работ |
| ПНР | пуско-наладочные работ |
| СМР | строительно-монтажные работы |

  - Наименование работ

«ОКПД2 43.21.10.170. Выполнение работ по монтажу инженерно-технических средств охраны (ИТСО) по системе сбора и обработки информации, системе контроля и управления доступом ГЭС-3 Каскада ГЭС на р. Толмачева для нужд Зейского филиала»

  - Цель выполнения работ

Целью работ является реализация этапа создания системы сбора и обработки информации, системы контроля и управления доступом ГЭС-3 в рамках исполнения договора № 49200-ТПИР ОБСЛ-2025-КамчЭн от 16.06.2025 «Монтаж инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Каскада ГЭС на р. Толмачева в рамках инвестиционного проекта K_509-2024», заключенного между Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго») и АО «Гидроремонт ВКК» направленные на воспрепятствование несанкционированному проникновению на Каскад ГЭС посторонних лиц, выполнение требований «Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 № 1046 ДСП.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование Рабочей документации | Наименование работ / этапа работ | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комплекс инженерно-технических средств охраны Каскада ГЭС на р. Толмачева | Технические средства охраны ГЭС-3 | ГЭС-3 Камчатский край, Камчатский край, р–н Усть–Большерецкий, сооружение ГЭС на р. Толмачева. | Система контроля и управления доступом ГЭС-3 (далее СКУД ГЭС-3) |
|  |  |  |  | Система сбора и обработки информации (далее ССОИ) |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с рабочей документацией РД ТОМ 2189-69-9-КСБ, ТОМ 2189-69-10-КСБ и ТОМ 2189-69-11-КСБ, РД ТОМ 2189-69-5-КСБ и ТОМ 2189-69-КСБ-ТТ, ТОМ 2189-69-1-ОТР, ТОМ 2189-69-25т-КСБ, а также в соответствии с требованиями нормативных документов - технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), отраслевых стандартов (ОСТ), сводов правил (СП), технических условий (ТУ) и иных документов, устанавливающих требования к безопасности выполнения работ, соблюдения противопожарных, природоохранных (экологически) требований.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Этап Система контроля и управления доступом ГЭС-3: |  |  |
| 1.1 | - Строительно-монтажные работы; - Пусконаладочные работы; - Проведение комплексных испытаний и опробование оборудования. | 1. В соответствии с Рабочей документацией РД ТОМ 2189-69-9-КСБ, ТОМ 2189-69-10-КСБ и ТОМ 2189-69-11-КСБ; 2. Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). |  |
| 2. | Этап Система сбора и обработки информации: |  |  |
| 2.1 | - Строительно-монтажные работы; - Пусконаладочные работы; - Проведение комплексных испытаний и опробование оборудования. | 1.В соответствии с Рабочей документацией РД ТОМ 2189-69-5-КСБ и ТОМ 2189-69-КСБ-ТТ, ТОМ 2189-69-1-ОТР, ТОМ 2189-69-25т-КСБ 2. Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) |  |

Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Наименование Объекта /основного средства | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Технические средства охраны ГЭС-3 (Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, проведение комплексных испытаний и опробование оборудования | Система контроля и управления доступом ГЭС-3 | с даты, следующей за датой заключения Договора. | Не позднее 10.12.2026 г. |
|  |  | Система сбора и обработки информации | с даты, следующей за датой заключения Договора. | Не позднее 10.12.2026 г. |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Выполнение работ по монтажу инженерно-технических средств охраны (ИТСО) по системе сбора и обработки информации, системе контроля и управления доступом ГЭС-3 Каскада ГЭС на р. Толмачева в рамках инвестиционного проекта K_509-2024

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение требований нормативно-правовых актов (НПА) |  | При выполнении работ руководствоваться нормативными документами, в том числе: - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 № 1046 ДСП; - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; - ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536; - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; - СП 52.13330.2016. «Естественное и искусственное освещение»; - СП 519.1325800.2023. Сети связи. Правила проектирования; (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2023 N 200/пр.) - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации); - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации); - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 50571.5.54-2024/МЭК 60364-5-54:2021 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»; - ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»; - ГОСТ Р 58601-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования; - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности»; - ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. - ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»; - ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4-89) Системы тревожной сигнализации. Общие требования. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию - ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; - Р 085-2019 от 16.12.2019г. «Методические рекомендации. Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением» .; - РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств - РД 78.36.006-2005. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов - Р 78.36.005-2011. Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации - РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности», утв. РАО «ЕЭС России» от 25.07.1996; - Приказ Минстрой РФ № 1026/ПР от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - Приказ Минстрой РФ № 344/ПР от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», утв. Ассоциацией «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; Седьмое издание, утвержденное Министерством энергетики Российской Федерации, Приказ от 08.07.2002г. № 204 - иные нормативно-правовые документы по вопросам выполняемых работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. -Иные нормативно-правовые акты, регламентирующие правоотношения в части предмета Договора. В случае если какой-либо из указанных в настоящем Задании на оказании услуг нормативно-правовой и нормативно-технический документ РФ, был отменен в связи с изданием новой редакции документа, то Исполнителю необходимо применять нормативно-правовой и нормативно-технический документ РФ, принятый в его развитие. | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупки |  |
|  | Соблюдение проектных решений |  | При производстве работ запрещается отклоняться от решений предусмотренных рабочей документации, без согласования с АО «Ленгидропроект» являющимися разработчиками рабочей документации, а также требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности определенных филиалом и не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки соответствующих решений. До начала поставки оборудования и производства работ Подрядчик обязан проанализировать состав поставляемого оборудования, и объемы выполняемых работ Технических систем охраны ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3, с учетом уже существующего на объектах ИТСО, а также с учетом особенностей эксплуатации ограждений ГЭС-1-ГЭС-3 (демонтаж части ограждений в зимний период). В случае выявления несоответствия требованиям, указанным Постановление Правительства РФ № 1046 ДСП) Подрядчик по согласованию с Заказчиком и разработчиком рабочей документации АО «Ленгидропроект» производит замену/дополнение поставляемого оборудования для приведения Технических систем охраны ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3 в соответствие требованиями Правительства 1046 с учетом требований п. 1.3.1. настоящего технического задания. |  |  |
|  | Наличие наряда-допуска на работы повышенной опасности |  | При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, должен быть выдан наряд-допуск по форме, установленной действующими правилами и нормативными документами (инструкции, положения, регламенты). Производство работ без наряда-допуска на работы повышенной опасности или по наряд-допуску на работы повышенной опасности, срок действия которого истек, запрещается. Лица, выдавшие наряд-допуск на производство работ, обязаны осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности труда ответственным руководителем работ подрядчика. |  |  |
|  | Проведение индивидуальных и комплексных испытаний и опробование оборудования |  | Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком Программы и методики приёмо-сдаточных испытаний. - Программу пусконаладочных работ; - Инструкции по эксплуатации оборудования и программу проведения технического обслуживания. - Инструкции операторов Технических систем охраны. При разработке Программы пусконаладочных работ учесть требования Правил организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях СТО НОСТРОЙ 2.24.212-2016. До начала пусконаладочных работ подрядчик должен уведомить Заказчика об окончании строительных работ и готовности к ПНР. Результаты всех видов контроля и испытаний должны фиксироваться в технической приемо-сдаточной документации. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, формируемой в установленном порядке Заказчиком. |  |  |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение организационно-технологических мероприятий по допуску персонала подрядчика на Объект строительства | 1.2.1.1. Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Камчатскэнерго» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. 1.2.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора, и до фактического начала выполнения Работ подрядчик обязан предоставить Заказчику: - контактную информацию и надлежаще заверенную копию приказа о назначении руководителя строительства (главного инженера проекта), являющегося специалистом по организации строительства, включенным в национальный реестр специалистов в области строительства (с указанием идентификационного номера в реестре) и уполномоченного на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; - контактную информацию и надлежаще заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за соблюдением норм охраны труда, техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности), пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ, с указанием должности. подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения; - контактную информацию и надлежаще заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за проведением строительного контроля (специалиста по организации строительства), включенного в национальный реестр специалистов в области строительства (с указанием идентификационного номера в реестре), с указанием должности; - контактную информацию и надлежаще заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за производство работ грузоподъемными механизмами, с указанием должности; - контактную информацию и надлежаще заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за выдачу наряд-допусков на объекте, с указанием должности; - контактную информацию и надлежаще заверенные копии доверенностей представителей подрядчика, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных пунктом 2.4 Договора. 1.2.1.3. Допуск персонала Подрядчика на объекты осуществляется после согласования в отделе безопасности и режима Филиала ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика на соответствие персонала подрядчика требованиям статьи 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ. Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала работ на объекте Подрядчик обязан представить в отдел безопасности и режима Филиала ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика документы, подтверждающие соответствие персонала требованиям статьи 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ. в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 9 ноября 2022 г. N 2011 “Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса», по форме, указанной в Приложении № 4 к Техническому заданию . В случае не предоставления документов, указанных в абзаце 1.2.1.3. настоящего пункта персонал/автотранспорт Подрядчика на объекты Заказчика не допускается |  |  | -//- |
| 1.2.2 | Разработка и утверждение организационно-технологической документации |  | 1.2.2.1. В соответствии с требованиями раздела 6 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» до начала производства работ подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком организационно-технологическую документацию: - проект производства работ (ППР) в полном объеме, описывающий применяемые обоснованные организационно-технологические решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений; - технологические карты и схемы на выполнение отдельных видов работ; - уточненный при разработке ППР календарный график производства работ и поставки оборудования и материалов, выполненный в табличной форме и содержащий информацию о сроке начала выполнения работ (начальном сроке), сроках завершения работы (промежуточных сроках), сроке окончания выполнения работ (конечном сроке), сроках поставки н площадку строительства МТР. 1.2.2.2. При разработке в полном объеме ППР учитывать требования п. 6.12, 6.14 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» к составу организационно-технологического документа». |  |  |
| 1.2.3 | Организация и проведение строительного контроля |  | Подрядчик обязан обеспечить проведение строительного контроля со стороны лица, осуществляющего строительство. При организации и проведении строительного контроля со стороны подрядчика руководствоваться в том числе требованиями: - Постановление правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства». |  |  |
| 1.3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям |  |  |  | -//- |
| 1.3.1 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям | 1.3.1.1. Подрядчик поставляет все оборудование, изделия и материалы (далее – продукция), и техническую документацию к ним строго в соответствии с предоставленной в работу рабочей документацией. 1.3.1.2. Вся используемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, не проходившей ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не должна иметь дефектов. 1.3.1.3.В случае использования в описании характеристик предмета закупки указания на товарный знак и иные ограничивающие факторы, допускается поставка и применение эквивалентного оборудования и комплектующих с техническими характеристиками, которые по своим характеристикам/параметрам должны быть равными или лучше проектных (проектные требования к материалам приведены в рабочей документации (Приложения № 1 к настоящему техническому заданию). * Эквивалент - продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам равная или лучше характеристик/параметров, заявленных в проектной документации, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Применение эквивалентных материалов допустимо Подрядчиком только при согласовании с Заказчиком и разработчиком рабочей документации АО «Ленгидропроект». В составе своего предложения Подрядчик должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалент должен быть технологически совместимым с действующим оборудованием. 1.3.1.4.В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано Заказчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика. 1.3.1.5. Работы по перепроектированию рабочей документации должны быть выполнены и согласованы с Заказчиком, в пределах срока, установленного п. 1.6. Договора, до момента поставки эквивалента. 1.3.1.6. Сбор дополнительных данных в случае перепроектирования выполняется Подрядчиком самостоятельно. При необходимости выезда на объекты Заказчика. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Подрядчика для получения информации и выполнения обмерных работ. 1.3.1.7.В случае выполнения перепроектирования Подрядчик должен представить Заказчику: рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах в электронном виде на CD или DVD. Текстовую часть проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах (.doc, .xlsx и пр.). Графическую часть проекта представить в форматах .dwg, .pdf. Сметную документацию представить в форматах .gsfx (Гранд-Смета), .xlsx, .pdf. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. Выполненная документация предварительно согласовывается с Заказчиком. 1.3.1.8. Продукция поставки Подрядчика должна быть поставлена в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые от внешних воздействий, а также обеспечивать ее сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Поставляемая продукция должна быть российского происхождения и должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 03 декабря 2020 г. № 2013, а именно: 1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации; 3) единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Реестры (1) и (2) предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Реестр (3) предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 1.3.1.9. При производстве работ Подрядчик обязан использовать собственные поверочные устройства, монтажное оборудование, а также инструменты, необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска. |  |  |  |
| 1.4 | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Организация и проведение входного контроля строительных материалов, изделий и оборудования |  | 1.4.1.1. Ответственность за организацию и проведение входного контроля строительных материалов, изделий и оборудования несет Подрядчик; 1.4.1.2. При организации и проведении входного контроля руководствоваться в том числе требованиями: - Постановление правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». |  |  |
| 1.5 | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Подтверждение квалификации специалистов по организации строительного производства | При организации работ у специалистов должны быть удостоверения и разрешения, подтверждающие квалификацию. Электротехнические работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Для выполнения электромонтажных работ подрядная организация должна иметь Выписки из реестров членов саморегулируемых организации (СРО). У работников должны быть удостоверения: - на выполнение электромонтажных работ, с подтверждением соответствующего уровня подготовки работника к выполнению электромонтажных работ различного уровня сложности (группа персонала, группа допуска, вольтаж), дающее разрешение на их осуществление, в соответствии с ПТЭЭП, ПОТЭУ.; -на строительные работы, с подтверждением соответствующего уровня подготовки работника к выполнению строительных работ, в соответствии с ФЗ от 30.12.2021 № 447-ФЗ»О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» -о допуске работ на высоте (свыше 1,5 метров), в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н; -о допуске работ грузоподъемными машинами (кранами. кранами-манипуляторами, вышками), в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". -на сварочные работы, в соответствии с Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63 "Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" и Постановлением Госгортехнадзора России от 25.06.2002 N 36 "Об утверждении новой редакции "Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства". - Специалисты должны применять средства индивидуальной защиты (комплектов) от термических рисков электрической дуги оперативным и оперативно-ремонтным персоналом при выполнении должностных обязанностей. |  |  | -//- |
| 1.6 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- |
| 1.6.1 | Соблюдение требований в области безопасности производства работ и охраны труда |  | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; Подрядчик обязан: - - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  | -//- |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев |  |  | -//- |
| 2.1.2 | Результат работ | Готовые к эксплуатации и принятые Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Актам КС-11 Технические средства охраны ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3. Вышеназванные системы должны объединяться в создаваемый единый комплекс инженерно-технических средств охраны, интегрироваться с существующим оборудованием инженерно-технических средств охраны (далее Комплекс ИТСО), и соответствовать требованиям Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 № 1046 ДСП. |  |  | -//- |
| 2.2 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  | -//- |
| 2.2.1 | Приемка результата работ |  | По готовности каждого Объекта к эксплуатации Стороны подписывают следующие документы: Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах; Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах |  |  |
| 2.3 | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Формирование и представление общего и специальных журналов учета выполнения работ | 2.3.1.1. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на площадке строительства Объекта журналов учета выполнения работ. 2.3.1.2. Подрядчик обязан обеспечить постоянное ведение общих и специальных журналов работ со своевременным занесением в них сведений о фактически выполняемых работах. 2.3.1.3. При заполнении сведений о производимых работах в журналах руководствоваться требованиями Приказ Минстрой РФ № 1026/ПР от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; 2.3.1.4. Подрядчик обязан обеспечить ведение журнала входного контроля качества и количества материалов. |  |  |  |
| 2.3.2 | Формирование и представление исполнительной документации | 2.3.2.1. В целях подтверждения фактического выполнения работ подрядчик обязан своевременно разработать и представить Заказчику исполнительную документацию. Перечень обязательной исполнительной документации: 1. Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР); 2. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 3. Исполнительные схемы; 4. Комплект рабочих чертежей с отметками о соответствии выполненных в натуре работ проектным решениям или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; 5. Паспорта, сертификаты (декларации) соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы, изделия и конструкции; 6. Акты испытаний; 7. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 8. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); 9. Акт об окончании пусконаладочных работ/акт о готовности системы к эксплуатации. 10. Инструкции: - по эксплуатации оборудования и программу проведения технического обслуживания. - операторов Технических систем охраны. 2.3.2.2. В инструкции по эксплуатации оборудования и программе проведения технического обслуживания Технических систем охраны ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3 в обязательном порядке предусмотреть разделы по эксплуатации оборудования в зимний период (порядок монтажа и демонтажа, расчет привлекаемых трудовых ресурсов и МТР, ведомости объемов работ, места хранения оборудования и т.д.) 2.3.2.3. При формировании комплектов исполнительной документации руководствоваться требованиями: - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - Приказ Минстрой РФ № 344/ПР от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». 2.3.2.4. Ведение и представление исполнительной документации обеспечить на бумажном носителе. |  |  |  |
| 2.3.3 | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 9 к Договору, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах. По завершении выполнения Работ по готовности каждого Объекта к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны: Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах; Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |
| 3. | Требование к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| 3.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны осуществляться в соответствии с действующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА, указанными в п.1.1.1 настоящей таблицы). |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента)

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим ТТ, и включается в состав договора, с применением конкурсного коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП победителя, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

Приложения

Приложение №1: Ведомости объёмов работ;

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №3: Перечень давальческих материалов;

Приложение №4: Формы документов необходимых для допуска на объект при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечение безопасности на охраняемых объектах Филиала ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика;

Приложение №5: Правила проверки персонала на охраняемых объектах Филиала                                  ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика.

Предоставляется Подрядчику по запросу.