Опросный лист на высоковольтный прибор учёта электрической

энергии трёхфазный многофункциональный 6 кВ для монтажа на провода ВЛ-6 кВ без нарушения целостности проводников для мощности присоединения  80 кВт

| Соответствие требованиям ПП РФ от 19.06.2020 № 890 | Да |
| --- | --- |
| Тип включения цепей: напряжения/тока | Прямое / Прямое |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 6 |
| Диапазон напряжений, В | от 0,75·Uном до 1,2·Uном |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Максимальный ток, А | 100 |
| Номинальная частота, Гц | 50±2,5 |
| Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В | от 0,75·Uном до 1,2·Uном |
| Класс точности при измерении активной энергии, % | ±0,5S |
| Класс точности при измерении реактивной энергии, % | ±1,0 |
| Способ установки | На одноцепные опоры ВЛ-6кВ на магистральные, ответвительные провода, выполненные голым (АС), изолированным (СИП) проводами, без нарушения целостности проводов при их горизонтальном расположении |
| Количество тарифов, минимальное | 4 |
| Количество направлений учета (прямое, обратное) | да |
| Межповерочный интервал, не менее | 10 лет |
| Длительность хранения информации при отключении питания, лет | 40 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 180 000 часов |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 лет |
| Рабочие условия: -температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, % | от минус 40 до плюс 70 не более 100 |
| Интерфейсы для передачи данных во внешние измерительные системы | GSM(CSD, 2G, 3G, LTE)+ RF433+ Bluetooth |
| Совместимость оборудования и ПО Пирамида 2.0 | Да |
| Наличие дистанционного пульта для отображения результатов измерения | Да |