

[bookmark: _GoBack]Опросный лист на высоковольтный прибор учёта электрической
энергии трёхфазный многофункциональный 6 кВ для монтажа на провода ВЛ-6 кВ без нарушения целостности проводников для мощности присоединения  80 кВт 

	Соответствие требованиям ПП РФ от 19.06.2020 № 890
	Да

	Тип включения цепей: напряжения/тока
	Прямое / Прямое

	Номинальное напряжение Uном, кВ
	6

	Диапазон напряжений, В
	от 0,75·Uном до 1,2·Uном

	Номинальный ток, А
	5

	Максимальный ток, А
	100

	Номинальная частота, Гц
	50±2,5

	Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В
	от 0,75·Uном до 1,2·Uном

	Класс точности при  измерении активной  энергии, %
	±0,5S

	Класс точности при  измерении реактивной энергии, %
	±1,0

	Способ установки
	На одноцепные опоры ВЛ-6кВ на магистральные, ответвительные провода, выполненные голым (АС), изолированным (СИП) проводами, без нарушения целостности проводов при их  горизонтальном расположении

	Количество тарифов, минимальное
	4

	Количество направлений учета (прямое, обратное)
	да

	Межповерочный интервал, не менее
	10 лет

	Длительность хранения информации при отключении питания, лет
	40

	Средняя наработка на отказ, не менее
	180 000 часов

	Средний срок службы, лет, не менее
	30 лет

	Рабочие условия:
-температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, %
	
от минус 40 до плюс 70


не более 100

	Интерфейсы для передачи данных во внешние измерительные системы
	GSM(CSD, 2G, 3G, LTE)+ RF433+ Bluetooth

	Совместимость оборудования и ПО Пирамида 2.0
	Да

	Наличие дистанционного пульта для отображения результатов измерения
	Да



