











Технические требования на выполнение работ

«Разработка рабочей документации
по модернизации системы отопления для нужд филиала ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика».
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc167807163]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc167807164]Обозначения и сокращения

	РД
	Рабочая документация

	СД
	Сметная документация

	ПП 
	Постановление правительства



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc167807165]Наименование работ
	Разработка рабочей документации на выполнение работ по модернизации системы отопления филиала ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» с использованием газовых котлов наружного исполнения.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc167807166]Цель выполнения работ 
[bookmark: _Toc46743508]Уменьшение финансовых затрат на отопление зданий ПЭС «Уренгой», уменьшение времени работы газовых турбин ПЭС «Уренгой» и уменьшения давления в системе отопления.
1.4. [bookmark: _Toc167807167]Существующее положение 
	
1.
	Заказчик
	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» ПАО «Передвижная энергетика» 629400 ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, 1
Телефон: +7 34992 -5-59-61

	2. 
	Адрес места выполнения работ
	629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 16

	3.
	Наименование объекта
	Система отопления 

	4.
	Назначение объекта и сведения об объекте
	   Филиал передвижная электростанция ПЭС «Уренгой» действующее предприятие. Относится к опасному производственному объекту. Находится в режиме резервной генерации и включается в сеть только по командам Системного оператора.
   Основное технологическое оборудование: Газотурбинные двигатели (ДЦ 59, ДОГ, ДОО, Д12), 6 ед. Установленная мощность – 72МВт. Применяемое топливо – газ природный. 
  Система отопления: водяное с использованием принудительной циркуляцией сетевыми насосами.
  Источник тепла: котлы-утилизаторы уходящих газов газовых турбин.
Существующая система водяного теплоснабжения поддерживает проектные температуры (+16С0) в машинных залах необходимых для эксплуатации газовых турбин, электротехнических блоках (+10 С0), необходимых для эксплуатации электротехнического оборудования и комфортную температуру в административных зданиях для работы персонала в период отрицательных температур. В качестве источника тепловой энергии используется одна газовая турбина мощностью 12 МВт. Мощность турбины при работе в режиме отопления составляет 1 МВт.
Для отопления машинных залов №1,2,3, технологических и административных зданий используется водяная система отопления с максимальной температурой теплоносителя 90С и давлением в системе отопления 6 кг/см2 - 4 кг/см2. В здании котельной установлены два сетевых насоса типа К-100-65-200а (90м3/ч, Н=40м, 20,9кВт). Два подпиточных насоса типа 1К 20/30 (20м3/ч, Н=30м, 3,5кВт). Диаметр трубопровода – Ду 100 мм. 

	5.
	Основные здания ПЭС «Уренгой»
	ПЭС «Уренгой» состоит из следующих основных зданий: 
Технологические здания (без размещения персонала)
· Машинный зал (30,25*12,36 S=379,9 м2 h=6,6 м).
· Аккумуляторная (8,0*2,5 S=20 м2 h=2,5 м).
· Блок вспомогательного оборудования (12,4*6,6 S=81,9 м2 h=2,8 м).
· Блок топливного и пускового газа (9,0*6,0 S=54,0 м2 h=3,6 м).
· Канализационная насосная станция (12,2*6,4 S=78,1 м2 h=2,8 м).
· Котельная (4,2*7,4 S=31,1 м2 h=2,8 м).
· КУ-25 (6,0*3,0 S=18,0 м2 h=2,8 м).
· Насосная (8,0*2,5 S=20 м2 h=2,4 м).
· Подстанция собственных нужд (12,1*9,3 S=112,5 м2 h=2,8 м).
· Пункт управления подстанцией (12,0*11,5 S=138 м2 h=5,5 м).
 Проектная внутренняя температура +16оС – 1 здание;

Административно-бытовые помещения (с размещением персонала);
· [bookmark: _Hlk167866600]Вспомогательный корпус (48,6*12,2 S=592,2 м2 h=2,8 м), Проектная внутренняя температура: +21оС в рабочее время с 8:00 до 20:00, +19оС с 20:00 до 8:00 – 1 здание.
· Вагон управления и контроля (13,4*12,3 S=164,8 м2 h=5,0 м), Проектная внутренняя температура +21оС – 1 здание.
· Проходная (5,0*3,0 S=15 м2 h=2,5 м), Проектная внутренняя температура: +21оС в рабочее время с 8:00 до 20:00, +19оС с 20:00 до 8:00 – 1 здание.
· Ремонтный корпус (30,8*12,6 S=388,1 м2 h=6,6 м), Проектная внутренняя температура: +21оС в рабочее время с 8:00 до 20:00, +19оС с 20:00 до 8:00 – 1 здание.

	6.
	Климатические условия
	Город Новый Уренгой находится на самой границе двух климатических поясов – умеренного континентального и субарктического. Среднегодовая температура воздуха в городе около – 4,7°C, а влажность около 68%.
Основные особенности климата приполярного района Западной Сибири характеризуются следующим: суровая продолжительная зима с длительными морозами и устойчивым снежным покровом, холодное и короткое лето, короткие переходные периоды, короткий безморозный период, который иногда вообще может отсутствовать.
Преобладает ветер юго-западного направления. 
Зимы продолжительные и очень холодные (примерно 280 дней в году). Самые низкие температуры отмечаются в январе и феврале. В эти месяцы средние температуры составляют -20,7 и -18,6°C, но иногда опускаются ниже -30°C, и даже до -45°C.
Июль - самый тёплый месяц. Среднемесячная температура воздуха в июле +17,1°C. Часто в июле ртутный столбик поднимается до +30..+35°C. Климатическое лето длится около 40 дней.
Характерны резкие изменения температуры и сильные ветры.
Среднегодовая температура воздуха — -4,7 °C
Относительная влажность воздуха — 68,0 %
Средняя скорость ветра — 3,4 м/с
Для климата района характерна быстрая смена погодных условий, особенно в переходные периоды - от весны к лету и от осени к зиме. Средняя температура января от -18 до -24 °С. Период с отрицательной температурой воздуха длится с октября по апрель. Период с устойчивым снежным покровом длится от 180 до 200 дней - с октября до мая. Самый теплый месяц июль, средняя температура которого колеблется от +15.7 до +18.4 °С. 
Среднегодовая скорость ветра 5–7 м/с. Годовое количество осадков 400–550 мм.
Свободному воздухообмену и осуществлению меридиональной циркуляции, которая вызывает резкие изменения погоды, способствует беспрепятственное проникновение арктического воздуха с севера, прогретого умеренного и тропического с юга. Суровая продолжительная зима с сильными ветрами и метелями, весенние возвраты холодов, короткий безморозный период, довольно теплое короткое лето – это характерные черты климата города Новый Уренгой.

	7.
	Вид работ
	      Разработка рабочей документации на модернизацию системы отопления с использованием в качестве источника тепла газовых котлов наружного исполнения.

	8.
	Основание для выполнения работы
	Оптимизация финансовых затрат на отопление и уменьшение времени работ газовых турбин на отопление при работе ПЭС «Уренгой» в режиме резервной генерации без выдачи мощности в электросеть на оптовый рынок электроэнергии.



Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Разработка рабочей документации по модернизации системы отопления для нужд филиала ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика»
	Филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика».
Адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 16
	Система теплоснабжения машинных залов, технологических и административных зданий (Приложение 2).
	



1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc167807168][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. [bookmark: _Toc167806945][bookmark: _Toc167807169][bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставит подрядчику: 
[bookmark: _Hlk164784743]1. Перечень основных зданий;
2. Схема помещений и тепловых сетей;
3. Схема производственной территории;
4. План котельной;
5. Паспорта насосов;
6. Схема котельной;
7. Размеры здания котельной;
8. Нормальная электрическая схема ПЭС Уренгой;
9. Другую необходимую документацию
1.5.2. [bookmark: _Toc167806946][bookmark: _Toc167807170]Заказчик обеспечивает доступ представителей Подрядчика на Объект для сбора исходных данных. Сбор исходных данных, за исключением перечисленных выше, осуществляется Исполнителем самостоятельно с выездом на Объект проектирования. Информация по материалам запрашивается Подрядчиком у заводов-изготовителей самостоятельно и используется при проектировании после согласования применения оборудования Заказчиком;
1.6. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc167807171] Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. [bookmark: _Toc127266445][bookmark: _Toc142031791][bookmark: _Toc142033853][bookmark: _Toc142033978][bookmark: _Toc167806948][bookmark: _Toc167807172]Заказчик должен ознакомить подрядчика с:
· регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика", с обязательным оформлением необходимых инструктажей и допусков;
•	правилами внутреннего трудового распорядка и пропускным режимом.
1.6.2. [bookmark: _Toc127266446][bookmark: _Toc142031792][bookmark: _Toc142033854][bookmark: _Toc142033979][bookmark: _Toc167806949][bookmark: _Toc167807173]Заказчик должен провести подрядчику:
· вводный инструктаж по охране труда;
· первичный инструктаж по охране труда;
· инструктаж по пожарной безопасности.



2. [bookmark: _Toc167807174]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc167807175]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc167807176]Требования к видам выполняемых работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Предпроектное обследование и предоставление отчета Заказчику и основные технические решения.
	комплект
	1

	2. 
	Разработка Рабочей документации по модернизации системы отопления филиала ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» с использованием газовой котельной, вкл.техническое сопровождение при прохождении Заказчиком экспертизы промышленной безопасности рабочей документации
	комплект
	1

	3. 
	Разработка Сметной документации
	комплект
	1

	
	
	
	



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc167807177][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Hlk50465284]  Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Предпроектное обследование и предоставление отчета Заказчику и основные технические решения
	С даты заключения договора
	Не позднее 14 календарных дней после заключения договора.

	2. [bookmark: _Toc50125131]
	Разработка Рабочей документации по модернизации системы отопления филиала ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» 
	Окончание работ по п.1 Таблицы 3 
	В течение 30 календарных дней после принятия Заказчиком отчета о предпроектном обследовании.

	3. 
	Техническое сопровождение при прохождении Заказчиком  экспертизы промышленной безопасности рабочей документации
	Окончание работ по п.2 Таблицы 3
	В течение 3 месяцев после согласования РД Заказчиком.

	4. 
	Разработка Сметной документации
	Окончание работ по п.2 Таблицы 3
	В течение 14 календарных дней после согласования РД Заказчиком



6

2

2.1.3. [bookmark: _Toc167807178][bookmark: _Toc51339698]Объём и условия выполнения работ
Таблица 4 Объём выполняемых работ и требования к ним
	  №
 п/п
	
               Наименование
	
Требования

	2
	Объём необходимых работ
	- Предпроектное обследование и разработка основных технических решений
- Разработка схемы котельной ПЭС «Уренгой» с учетом установки газового котла.
- Разработка схемы котельной с учетом установки водоподготовки и регулятора давления в теплосети.
- Выполнение теплового расчета и определение мощности котла необходимого для отопления.
- Проектирование размещения котла с дымовой трубой в имеющемся здании котельной. Выполнить сравнительный анализ поставщиков котлов и дымовых труб.
- Разработка технического задания заводу изготовителю на поставку котла и дымовой трубой, системами автоматизации, пожарной сигнализации и контроля загазованности. Получение от завода-изготовителя необходимой документации для монтажа, наладки и эксплуатации.
- Разработка заказных спецификаций для выполнения работ по демонтажу котлов водогрейных ВВД-1 и ВВД-2 в здании котельной.
- Разработка схемы водоподготовки теплосети.
- Проектирование системы водоподготовки и регулирования давления в теплосети. Выполнить анализ поставщиков водоподготовительной установки.
- Разработка задания заводу изготовителю на поставку модульной водоподготовки.
- Разработка схемы газоснабжения котла.
- Разработка технического задания заводу изготовителю на изготовление ГРП. Выполнить сравнительный анализ поставщиков ГРП и получение от завода изготовителя необходимой документации для монтажа, наладки и эксплуатации.
- Разработка схемы врезок котлов и водоподготовки с регулятором давления в трубопроводы теплосети.
- Разработка заказных спецификаций для выполнения работ по монтажу оборудования, трубопроводов отопления и газопроводов.
- Разработка схемы электропитания, заданий заводам изготовителей на шкаф питания и заказных спецификаций на выполнение электромонтажных работ.
- Разработка схемы автоматизации, схемы пожарной сигнализации и схемы контроля загазованности
- Разработка заказных спецификаций для выполнения работ по монтажу электрооборудования, автоматизации, пожарной сигнализации и схемы контроля загазованности.
- Разработка схемы электропитания вентиляционных установок.
- Разработка заказных спецификаций на поставку вентустановок, вентиляционные короба, электротехнического оборудования и материалов необходимых для выполнения работ.
- Разработка ПОС (проект организации строительства)
- Разработка сметной документации.
- Выполнение расчета экономической эффективности проекта.
- техническое сопровождение при прохождении Заказчиком экспертизы промышленной безопасности рабоей документации.
Объем работ может быть уточнен в результате проведения предпроектного обследования и разработки основных технических решений. 

	3
	Исполнение котельной
	- котлы внутреннего размещения, без оперативного персонала.


	4
	Назначение котельной
	- водяное отопление административных и производственных помещений.
- система отопления – замкнутая.
- горячее водоснабжение – не требуется.

	5
	Вид топлива

	- основное топливо – газ
- резервное топливо – не требуется


	6
	Общая
теплопроизводительность
котельной
	1,0 МВт (уточняется при проектировании)


	7
	Климатические условия
	- средняя годовая t наружного воздуха – -7,0 º С
- средняя t наиболее холодного месяца – -26,5 º С
- абсолютный минимум температур воздуха – -54 º С
- давление ветра – 0,38 кПа (III район)
- сейсмичность площадки – 5 баллов

	8
	Вид системы отопления в блочно-модульной котельной
	- теплообменники – не требуются
- подпиточные насосы – устанавливаются в здании котельной или используются существующие.
- фильтр - грязевик на входе в котел – устанавливается в здании котельной
- водоподготовка - устанавливается в здании котельной

	9
	Водоподготовка
	Водоподготовка должна быть блочной. Блок водоподготовки устанавливается в здании котельной.
В Блоке водоподготовки должен быть установлен подпиточных насос емкость чистой воды, система очистки воды непрерывного действия.

	10
	Фильтр-грязевик
	Фильтр -грязевик устанавливается в здании котельной.

	11
	Регулятор давления
	Требуется. Устанавливается на байпасной линии водоподготовки в здании котельной.

	12
	Параметры теплоносителя
	Вода                   
Температура: 
На выходе из котла – 115º С
На входе в котел – 70º С
Давление – 0,6/0,2 МПа

	13
	Водогрейные котлы
	 - количество: 1 или 2 (2х500кВт или 1х1000кВт) уточняются при проектировании
 

	14
	Горелка 
	Напряжение питания: трехфазное 380 В, 50 Гц;
Наличие универсального контроллера управления горелкой. 
Режим работы горелки:
- работа в периодическом режиме;
- непрерывный режим;
- модулирующий режим (управление от встроенного ПИД-регулятора);
- трехточечный режим (больше-меньше);
- работа по датчику внешней температуры (контроль уставки теплоносителя в зависимости от погодных условий);
- работа от внешнего контроллера (сигнал 0–10 В, 4–20 мА)

	15
	Диаметр трубопроводов теплосети
	Ду 100 мм

	16
	Система редуцирования газа (ГРП)
	Требуется. Давление из питающего газопровода 6 кг/см2. 

	17
	ХВП
	Установка водоподготовки должна обеспечивать снижение жесткости котловой воды и препятствует образованию накипи на теплообменных поверхностях оборудования. Определить проектом (типа «Комплексон-6». Уточнить параметры). В комплекте с накопительной емкостью.


	18
	Тип узла учета газа
	- Коммерческий 


	19
	
Тип учета электроэнергии
	 - Не требуется

	20
	Тип учета водоснабжения
	- Не требуется

	21
	Отопление помещения котельной
	Электрическое 

	22
	Водоснабжение и канализация
	Не требуется

	23
	Сигнализация
	Система пожарной сигнализация;
Система загазованности по метану и угарному газу;
Охранная сигнализация – не требуется.

	24
	Вентиляция
	Крышные вентиляторы, жалюзи. Вентиляция должна работать в автоматическом режиме по сигналам «Загазованность», «Пожар»

	25
	Автоматизированная система управления технологическим процессом
	- на базе микропроцессорных программируемых контроллерах смонтированных в отдельном шкафу АСУ ТП.
- В шкафу АСУ ТП должен быть установлен источник бесперебойного питания.
- В шкафу АСУ ТП должна быть установлена панель оператора.
 Постоянный оперативный персонал отсутствует. Контроль за состояние оборудования осуществляется периодически оперативным персоналом электростанции.
- система регулирования температуры сетевой воды - в зависимости от температуры наружного воздуха и потребности Потребителя (программирование Потребителем времени включения\выключения котельной).
- АСУ ТП должно выполнять в автоматическом режим управление вентиляцией, газовыми клапанами по сигналам «Загазованность», «Пожар».
-АСУ ТП должна получать дискретные сигналы со шкафа электропитания о состоянии электрической схемы котельной.
- АСУ ТП должно управлять регулятором давления на входе сетевых насосов установленный в существующим теплопункте. 
- АСУ ТП должно управлять водоподготовкой, установленной в существующим теплопункте.
- АСУ ТП должна управлять шкафом питания сетевых насосов, установленных в существующим теплопункте.
- АСУ ТП должна передавать сигналы на АРМ АСУ ТП электростанции по протоколу MODBUS TCP (перечень сигналов определить при проектировании).


	26
	Узел учёта теплоносителя
	- не требуется

	27
	Дымовая труба 

	Определить проектом. Рассмотреть возможность использования существуюших дымовых труб.


	28
	 Электрооборудование и освещение
	-  шкаф электропитания – отдельный с передачей дискретных сигналов в шкаф АСУТП.
- шкаф питания должен иметь два ввода питания с АВР.
- светильники – светодиодные взрывозащищенные.
-  проектом предусмотреть автоматическое включение/отключение освещения по уровню естественной освещенности.
- наружное освещение – не требуется.

	29
	Телефонная связь
	Не требуется

	
	Дополнительная информация Заказчика
	

	30
	 Сетевые насосы существующие 
	Основной К-100-65-200а (90м3/ч, Н=40м, 20,9кВт).
Резервный К-100-65-200а (90м3/ч, Н=40м, 20,9кВт).
Диаметр трубопровода – Ду 100 мм 
Сетевые насосы установлены в здании котельной.

	31
	Подпиточные насосы существующие
	Два подпиточных насоса типа 1К 20/30 (20м3/ч, Н=30м, 3,5кВт). Установлены в здании котельной.

	32
	ГРП
	- проектирование ГРП
- давление газа на входе 0,6 МПа
- давление газа на выходе (определить проектом), (ориентировочно 0,03 МПа)
- расход газа не менее 120м3/час (определить проектом)

	33
	Алгоритм работы системы отопления от газового котла и газовой турбины.
	Питание котла осуществляется от сетевого насоса К-100-65-200а (90м3/ч, Н=40м, 20,9кВт). Для перехода системы отопления на газовую турбину котел должен иметь байпас диаметром Ду 100 мм. При работе отопления от котлов–утилизаторов газотурбинной установки открывается байпас и закрываются входные и выходные задвижки.

	34
	Состав разделов рабочей документации
	1) Отчет по предпроектному обсудеованию
2) ОТР (Основные технические решения)
3) АС (Архитектурно-строительные решения)
4) КМ (Конструкции металлические)
5) ТМ (Тепломеханические решения)
6) ОВ (Отопление и вентиляция)
7) ЭМО (Силовое электрооборудование и освещение)
8) ОС (пожарная сигнализация, система загазованности)
9) АТМ (Автоматизация ТМ)
10) ПЗ (Пояснительная записка)
11) ТСВ (Топливоснабжение внутреннее)
12) ВС, ВО (Водоснабжение, водоотведение)
13) ПОД (Проект организации демонтажа)
14) Проект организации строительства (ПОС)
15) Технико-экономическое обоснование.
16) Сметная документация
Объем рабочей документации может быть уточнен в результате проведения предпроектного обследования и разработки основных технических решений.
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Таблица 5. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными нормативно-техническими документами (НТД):
· СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые»;
· Методические указания по технологическому проектированию тепловых электростанций» Приказ Минэнерго РФ №858 от 16.08.2109г.;
• СП 89-13330-2016. «Котельные установки».
· СТО 70238424.27.100.013–2009 «Водоподготовительные установки и водно-химический режим ТЭС»;
· СТО 00129840.37.02–2019 «Установки, обессоливающие тепловых электростанций. Требования технологического проектирования»;
· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020№531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 
· ГОСТ Р 58095.4–2021 «Системы газораспределительные»;
· СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
· Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022г. №1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и о внесении изменений в приказы Минэнерго РФ от 13 сентября 2018г.№757 от 12 июля 2018г.№548;
· ГОСТ Р 58604–2019 «тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования»;
· ГОСТ Р 21.1101–2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
•	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями).
•	ГОСТ Р 21.101–2020 Система проектной документации для строительства (СПДС).
•	ГОСТ 2.104–2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи.
•	ГОСТ Р 21.301–2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям".
•	"СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.
•	"СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*"
•	"СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85"
•	СО 34.03.355–2005. Методические указания по обеспечению взрывопожаробезопасности при эксплуатации энергетических газотурбинных установок.
•	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
•	ГОСТ Р 55393–2012. Электростанции газотурбинные. Требования безопасности.

	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc167806956][bookmark: _Toc167807180]Предоставление отчета

	1.1.2. 
	Разработка Рабочей документации по модернизации системы отопления филиала ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» с использованием газовой котельной
	В соответствии с действующими Нормативами в т.ч. ПП 87
	Согласие с требованием
	Комплект РД

	1.1.3. 
	Получение заключения Экспертизы Промбезопасности
	В соответствии с действующими Нормативами
	Согласие с требованием
	Заключение Экспертизы Промбезопасности

	1.1.4. 
	Разработка Сметной документации
	В соответствии с действующими Нормативами
Сметы должна быть составлена в базовых ценах на 01.01.2001 с применением индексов пересчета сметной стоимости к элементам прямых затрат на дату согласования документации.
      
Подрядчик разрабатывает и оформляет отдельным томом конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы, отсутствующие в базе ФССЦ  (прайс-листы, коммерческие предложения), подтверждающий стоимость учтенного в сметной документации оборудования и материалов.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа

	...
	
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-
	-//-

	1.4. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Разработка Рабочей документации
	Согласие с требованием
	Согласование РД с Заказчиком


	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Разработка Рабочей документации
	Подрядчик должен быть членом СРО по проектированию.
	Согласие с требованием
	Действующая выписка из СРО 

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Разработка Рабочей документации
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;

	Согласие с требованием
	

	1.6.2. 
	Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:
-аварии (в течение 2 (двух) часов);
-несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);
-хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов).
	Согласие с требованием
	

	...
	Подрядчик обязуется устно (посредством телефонной связи или иным способом) уведомить Заказчика об авариях и несчастных случаях в течение 20 минут.
	Согласие с требованием
	

	
	Подрядчик обязан организовать своими силами собственное расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. С результатом расследования обязательно знакомить представителя Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Предпроектное обследование (энергоаудит)
	[bookmark: _Toc167806957][bookmark: _Toc167807181]На бумажном и электронном носителе, в pdf   и в исходном редактируемом формате
	Согласие с требованием
	

	2.1.2. 
	Разработка Рабочей документации 
	На бумажном носителе в 4 экземплярах и электронном носителе, в pdf   и в исходном редактируемом формате
	Согласие с требованием
	

	2.1.3. 
	Разработка Сметной документации
	На бумажном  носителе в 2 экземплярах и электронном носителе, в pdf   и в исходном редактируемом формате Гранд Смета и Exсel
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Предпроектное обследование (энергоаудит)
	Предварительное согласование с Заказчиком
	Согласие с требованием
	

	2.3.2. 
	Разработка рабочей документации
	Предварительное согласование РД с Заказчиком и полученное положительное заключение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации
	Согласие с требованием
	

	2.3.3. 
	Разработка Сметной документации
	Предварительное согласование Заказчиком
	Согласие с требованием
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Предпроектное обследование (энергоаудит)
	В соответствии с действующими нормативами
	Согласие с требованием
	

	2.4.2. 
	Разработка Рабочей документации
	В соответствии с действующими нормативами
	Согласие с требованием
	

	2.4.3.
	Разработка Сметной документации
	На бумажном и электронном носителе
	согласие
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Разработка Рабочей документации
	Стандартная гарантия Проектировщика
	Заверение Проектировщика
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-

	6.1. 
	[bookmark: _Toc162950029][bookmark: _Toc167806958][bookmark: _Toc167807182]Состав Рабочей документации:
	
	
	

	
	Состав РД;
1. Технологический раздел:
1.1 Разработка разделов для выполнения работ по демонтажу котлов водогрейных ВВД-1 и ВВД-2 в здании котельной, в том числе проект организации демонтажа (ПОД);
1.2 Расчет мощности котельной при различных температурах окружающего воздуха;
1.3 Разработка (корректировка) схемы отопления и вентиляции Объекта с возможностью переключения отопления от котельной на отопление от включенной газовой турбины;
1.4 Разработка рабочих чертежей на монтаж и интеграцию оборудования в существующую систему теплоснабжения;
1.5 Разработка заданий заводам изготовителям и заказных спецификаций на оборудование и материалы технологической схемы водяного отопления;
1.6 Разработка схемы отопления и вентиляции машзалов;
1.7 Разработку рабочих чертежей на монтаж системы отопления и вентиляции машзалов;
1.8 Разработка заданий заводам изготовителям и заказных спецификаций на оборудование и материалы системы    отопления и вентиляции в машзалах;
2. Электротехнический раздел:
2.1 Расчет электрических нагрузок и уставок П/ст. С.Н. 0,4 кВ;
2.2 Разработка монтажных схем электротехнических шкафов, кабельных журналов, электрических схем подключения газовой котельной к  П/ст. С.Н.  0,4 кВ;
2.3 Разработка (корректировка) схемы  П/ст. С.Н.  0,4 кВ с учетом установки газовой котельной
2.4 Разработка заказных спецификаций на вентиляционные установки, электрооборудование, шкафы, кабельную продукцию и электротехнические материалы;
2.5 Разработка рабочих чертежей на монтаж и установку шкафов, электрооборудования, кабельных линий;
3. Газоснабжение
3.1. ПЗ. Расчеты. Схема газоснабжения;
3.2. Разработка заданий заводам изготовителям, заказных спецификаций на элементы системы газоснабжения;
3.3. Разработка рабочих чертежей на монтаж и установку ГРП.
4. Автоматизированная система управления. Система пожарной сигнализации. Система контроля загазованности.
4.1. Разработка рабочих схем автоматизации, пожарной сигнализации и контроля загазованности.
4.2. Разработка заказных спецификаций на поставку оборудования, материалов и кабельной продукции.
5. Пояснительная записка. Технико-экономическое обоснование проекта.
6. Экспертизы.
7. Проект организации строительства (ПОС).
Состав разрабатываемой рабочей документации может быть уточнен в результате проведения предпроектного обследования и разработки основных технических решений.

	
	





3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc167807183][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Сметная документация, подтверждающая стоимость предложения, предоставляется Участником в составе заявки в форматах pdf; .xlsx; gsfx (Гранд-смета).
Участник должен предоставить сводный сметный расчет с приложения в объеме, соответствующем объему Технических требований.
Участник вправе согласиться со сметной документацией, размещенной Заказчиком в закупочной документации с возможным применением к ее итогам договорного понижающего коэффициента. Данный коэффициент вводится в сметный расчет после учета всех затрат, перед начислением НДС. Коэффициент не должен содержать более 5 знаков после запятой.   Также Участник может предложить свои сметные расчеты и вправе применить к ним также понижающие договорные коэффициенты.
В случае согласия со сметным расчетом Заказчика, размещенными в закупочной документации, Участнику необходимо предоставить письмо-согласие со сметой Заказчика с отображением поправочного коэффициента, в случае его применения.
4. [bookmark: _Toc167807184]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Hlk87544714]Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.0.1, не допускается.
В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
5. [bookmark: _Toc167807185]Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk67324513]В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.


6. [bookmark: _Toc167807186] Приложения
Приложения (отдельными файлами)
1. Перечень основных зданий;
2. Схема помещений и тепловых сетей;
3. Схема производственной территории;
4. План котельной;
5. Паспорта насосов;
6. Схема котельной;
7. Размеры здания котельной;
8. Нормальная электрическая схема ПЭС Уренгой;
9. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
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