# Приложение 1.18

# Карта заказа

шкафа дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091091

(первичная схема с одним выключателем на присоединение)

|  | Объект |  | Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» ПС 110 кВ Ярославка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование параметра |  | Требования Заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
| 1 |  | Выбор версии программного обеспечения (ПО) |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Исполнение |  | 091_405 типовое, двухконцевая линия |  |  |
| 1.2 |  | Реализуемые функции |  | Версия ПО; ДЗЛ; Ступеней ДЗ от м/ф КЗ (на землю); БНН; БК; Ступеней ТНЗНП; МТЗ; ТЗП; УРОВ; ЗНФР; ОМП. 091_405; +; 5 (1); +; +; 6; +; +; +; +; +. ДЗЛ — дифференциальная защита линии, ДЗ – дистанционная защита, БНН – блокировка при неисправностях в цепях напряжения, БК – блокировка при качаниях, ТНЗНП – токовая направленная защита нулевой последовательности, МТЗ – максимальная токовая защита, ТЗП – токовая защита при перегрузке, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, ЗНФР – защита от неполнофазного режима, ОМП – определение места повреждения, КС — цифровые каналы связи. |  |
| 2 |  | Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа |  | 220В |  |  |
| 3 |  | Характеристики терминала шкафа |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Номинальный ток |  | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом |  |  |
| 3.2 |  | Номинальное напряжение |  | 100 В |  |  |
| 3.3 |  | Исполнение канала связи КС1 |  | Шкаф 17Р: терминал 1 — КС (10М), Терминал 2 — КС (11М) Шкаф 21Р: терминал 1 — КС (12М), Терминал 2 — КС (12М) |  |  |
| 3.4 |  | Исполнение канала связи КС2 |  | Шкаф 17Р: терминал 1 — КС (10М), Терминал 2 — КС (11М) Шкаф 21Р: терминал 1 — КС (12М), Терминал 2 — КС (12М) |  |  |
| 3.5 |  | Длина волны, нм (разъем типа LC (исполнение SFP-модуля с двухволоконным ВОЛС) |  | - |  |  |
| 3.6 |  | Перекрываемое затухание, дБ |  | - |  |  |
| 3.7 |  | Диапазон длины линий, км |  | - |  |  |
| 3.8 |  | Длина волны, нм (разъем типа LC (исполнение SFP-модуля с одноволоконным ВОЛС) |  | - |  |  |
| 4. |  | Тип интерфейсов связи |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-103 |  | 2 порта RS-485(типовой) |  |  |
| 4.2 |  | Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 |  | 2 электрических порта RJ45 |  |  |
| 5. |  | Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 48 светодиодов (типовое исполнение) |  | Тип лицевой панели терминала; Элементы оперативного управления; Группы уставок. Способ переключения; Максимальное количество. 48 светодиодов (типовое исполнение); Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа; Механический переключатель; 8. |  |
| 6. |  | Конструктив шкафа * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ). ** – согласование с разработчиками 000 НПП «ЭКРА». Шкафы шириной 600 и 800 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов. |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Козырек |  | Спереди – 100 мм |  |  |
| 6.2 |  | Способ обслуживания шкафа |  | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) |  |  |
| 6.3 |  | Передняя дверь |  | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |  |
| 6.4 |  | Задняя металлическая дверь шкафа |  | Двухстворчатая (типовое исполнение) |  |  |
| 6.5 |  | Габаритные размеры шкафа (Ш х Г х В), мм, без учета цоколя |  | 808 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение) |  |  |
| 6.6 |  | Цоколь |  | 100 мм (типовое исполнение) |  |  |
| 6.7 |  | Подвод кабеля |  | Снизу (типовое исполнение) |  |  |
| 6.8 |  | Характеристики шкафа для типового исполнения: (полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька) |  |  |  |  |
| 6.8.1 |  | конструктив |  | ШМЭ (НПП ЭКРА) |  |  |
| 6.8.2 |  | климатическое исполнение |  | УХЛ4 |  |  |
| 6.8.3 |  | группа механической прочности |  | М40 |  |  |
| 6.8.4 |  | пылевлагозащита корпуса |  | IP41 |  |  |
| 6.8.5 |  | масса |  | не более 250 кг |  |  |
| 6.8.6 |  | Блоки испытательные (тип) |  | Fame (Phoenix Contact) |  |  |
| 6.8.7 |  | цвет каркаса шкафа и козырька |  | (при наличии) RAL 7035 |  |  |
| 6.8.9 |  | цвет цоколя |  | RAL 7022 |  |  |
| 6.8.10 |  | Дополнительные требования к конструктиву шкафа: |  | Установка системы принудительной вентиляции шкафа; установка указательных реле РУ 21 в цепях сигнализации; установка розетки ~ 220 В; Обязательное условие: установка механических оперативных переключателей на двери/плите шкафа для выбора не менее 8-ми групп уставок для обоих МП терминалов |  |  |
| 7. |  | Дополнительные требования |  | Автоматический выключатель MOELLER PL-C3/2 – DC либо эквивалент – 2 шт. Патчкорды duplex FC-LC 50 м в гофре — 8 шт. |  |  |
| 8. |  | Количество шкафов |  | 2 |  |  |
| 9. |  | Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  | Шкаф 17 Р: Комплект РЗ №1 (ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО) ВЛ 110 кВ Спасск -Дмитриевка — Черниговка - Ярославка; Комплект РЗ №2 (ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО) ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль. Шкаф 21 Р: Комплект РЗ №1 (ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО) ВЛ 110 кВ Ярославка -Павловка-1; Комплект РЗ №2 (ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО) ВЛ 110 кВ Ярославка — Павловка-2.. |  |