# Приложение 1.15

# Карта заказа

шкафа резервных защит линии и автоматики управления линейным (обходным) выключателем 110 кВ ШЭ2607 011021

|  | Объект |  | Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» ПС 110 кВ Уссурийск-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование параметра |  | Требования Заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
| 1 |  | Выбор версии программного обеспечения (ПО) комплект А.1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Исполнение |  | 011_400 типовое |  |  |
| 1.2 |  | Реализуемые функции |  | Версия ПО; Ступеней ДЗ от м/ф КЗ (на землю); БНН; БК; Ступеней ТНЗНП; АУВ, АПВ; МТЗ; ТЗП; УРОВ; ЗНФР; ОМП. 011_400; 5 (1); +; +; 6; +; +; +; +; +; +. ДЗ – дистанционная защита, БНН – блокировка при неисправностях в цепях напряжения, БК – блокировка при качаниях, ТНЗНП – токовая направленная защита нулевой последовательности, АУВ – автоматика управления выключателем, АПВ – автоматическое повторное включение, МТЗ – максимальная токовая защита, ТЗП – токовая защита при перегрузке, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, ЗНФР – защита от неполнофазного режима, ОМП – определение места повреждения, КС – цифровые каналы связи. |  |
| 2 |  | Выбор версии программного обеспечения (ПО) комплект А.2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Исполнение |  | 021_400 типовое |  |  |
| 2.2 |  | Реализуемые функции |  | Версия ПО; Ступеней ДЗ от м/ф КЗ (на землю); БНН; БК; Ступеней ТНЗНП; МТЗ; ТЗП; УРОВ; ЗНФР; ОМП. 021_400; 5 (1); +; +; 6; +; +; +; +; +. ДЗ – дистанционная защита, БНН – блокировка при неисправностях в цепях напряжения, БК – блокировка при качаниях, ТНЗНП – токовая направленная защита нулевой последовательности, МТЗ – максимальная токовая защита, ТЗП – токовая защита при перегрузке, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, ЗНФР – защита от неполнофазного режима, ОМП – определение места повреждения, КС – цифровые каналы связи. |  |
| 3 |  | Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа |  | 220В |  |  |
| 4 |  | Характеристики терминала шкафа |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Номинальный ток |  | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом |  |  |
| 4.2 |  | Номинальное напряжение |  | 100 В |  |  |
| 5. |  | Тип интерфейсов связи |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-5-103 |  | 2 порта RS-485 (типовой) |  |  |
| 5.2 |  | Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 |  | 2 электрических порта RJ45 |  |  |
| 6. |  | Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 48 светодиодов (типовое исполнение) |  | Тип лицевой панели терминала; Элементы оперативного управления; Группы уставок. Способ переключения; Максимальное количество. 48 светодиодов (типовое исполнение); Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа; Механический переключатель; 8. |  |
| 7. |  | Конструктив шкафа * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ). ** – согласование с разработчиками 000 НПП «ЭКРА». Шкафы шириной 600 и 800 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов. |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Козырек |  | Спереди – 100 мм |  |  |
| 7.2 |  | Способ обслуживания шкафа |  | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) |  |  |
| 7.3 |  | Передняя дверь |  | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |  |
| 7.4 |  | Задняя металлическая дверь шкафа |  | Двухстворчатая (типовое исполнение) |  |  |
| 7.5 |  | Габаритные размеры шкафа (Ш х Г х В), мм, без учета цоколя |  | 808 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение) |  |  |
| 7.6 |  | Цоколь |  | 100 мм (типовое исполнение) |  |  |
| 7.7 |  | Подвод кабеля |  | Снизу (типовое исполнение) |  |  |
| 7.8 |  | Характеристики шкафа для типового исполнения: (полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька) |  |  |  |  |
| 7.8.1 |  | конструктив |  | ШМЭ (НПП ЭКРА) |  |  |
| 7.8.2 |  | климатическое исполнение |  | УХЛ4 |  |  |
| 7.8.3 |  | группа механической прочности |  | М40 |  |  |
| 7.8.4 |  | пылевлагозащита корпуса |  | IP41 |  |  |
| 7.8.5 |  | масса |  | не более 250 кг |  |  |
| 7.8.6 |  | цвет каркаса шкафа и козырька |  | (при наличии) RAL 7035 |  |  |
| 7.8.7 |  | цвет цоколя |  | RAL 7022 |  |  |
| 7.8.8 |  | Дополнительные требования к конструктиву шкафа: |  | Установка системы принудительной вентиляции шкафа; установка указательных реле РУ 21 в цепях сигнализации; установка розетки ~ 220 В. Обязательное условие: установка механических оперативных переключателей на двери/плите шкафа для выбора не менее 8-ми групп уставок для обоих МП терминалов |  |  |
| 8. |  | Дополнительные требования |  | Автоматический выключатель MOELLER PL-C3/2 – DC либо эквивалент – 2 шт., Автоматический выключатель MOELLER PL-C4/2 – DC либо эквивалент – 2 шт. Блок преобразователей сигналов MOXA N port-5430I либо эквивалент с блоком питания DR-45-24 — 1 шт. Кабель связи — 250 м. |  |  |
| 9. |  | Количество шкафов |  | 1 |  |  |
| 10. |  | Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  | Шкаф 29Р: Комплект РЗА (ДЗ, ТНЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ) ШСВ 110 кВ.. |  |