ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий МР ЛЦ Внуково - СП УФПС г. Москвы

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное Общество «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 4 | Услуга | Техническое обслуживание, ремонт (замена) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий |
| 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 6 | СП | Структурное подразделение |
| 7 | МР ЛЦ | Московский Региональный Логистический Центр |
| 8 | Объект | Здания, сооружения, инженерные системы и сети, указанные в разделе 4 ТЗ, находящиеся на балансе СП УФПС г. Москвы и расположенные по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово |
| 9 | ИТС | Инженерно-технические системы |
| 10 | ТЗ | Техническое задание |
| 11 | ТО | Техническое обслуживание |
| 12 | ПТО | Плановое техническое обслуживание |
| 13 | S | Площадь |
| 14 | V | Объем |
| 15 | L | Длина |
| 16 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 17 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 18 | ХВС | Холодное водоснабжение |
| 19 | ЭПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |
| 20 | ПВХ | Поливинилхлорид |
| 21 | УЗО | Устройство защитного отключения |
| 22 | РТП | Распределительная трансформаторная подстанция |
| 23 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 24 | ВН и НН | Высокое напряжение и Низкое напряжение |
| 25 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |
| 26 | СГЭ | Система гарантированного электроснабжения. |
| 27 | ДГУ | Дизель генераторная установка. |
| 28 | СГБЭ | Система гарантированного и бесперебойного электроснабжения. |
| 29 | ДЭС | Дизельные электростанции. |
| 30 | АВР | Автоматический ввод резерва. |
| 31 | АСД | Автоматизированная система диспетчеризации. |
| 32 | ИБП | Источник бесперебойного питания. |
| 33 | ПТЭ ТЭ | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий МР ЛЦ Внуково - СП УФПС г. Москвы.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Описание Услуги:

Услуга по техническому обслуживанию, плановому техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ инженерно-технических систем, конструктивных элементов зданий (сооружений) на объекте Заказчика МР ЛЦ Внуково - СП УФПС г. Москвы, расположенного по адресу: 143350, г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово. Объект является предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом.

Потребность в оказании Услуг по проведению ТО и ПТО (перечень и периодичность Услуг) указана в п.5 настоящего ТЗ, перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий, подлежащего ТО и ПТО, указан в Приложении №1 настоящего ТЗ, потребность в Услугах по ремонту (замене) выявляется при проведении осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики и выполняется по заявкам Заказчика. 3.2. Цель и задачи:

3.2.1. Цель:

Организация круглосуточного обслуживания, инженерно-технических систем, сетей, инженерного оборудования, конструктивных элементов зданий и сооружений.

3.2.2. Задачи:

Поддержание параметров устойчивости, надежности работы инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей и их элементов. Поддержание технических характеристик конструктивных элементов зданий и сооружений. Соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима в помещениях. Оказание Услуг по техническому обслуживанию, плановому техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ.

Услуги предоставляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, технических регламентов, проектной документации и иных нормативных документов.

Исполнитель в рамках оказания Услуг обязан:

- Организовать круглосуточное нахождение на объекте Заказчика дежурного персонала;

- Организовать круглосуточную диспетчерскую и аварийно-ремонтную службу;

- Осуществлять все виды работ с привлечением квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала.

В основные обязанности персонала Исполнителя входит:

- Круглосуточный контроль работы энергетического оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов зданий и сооружений.

- Выполнение заявок Заказчика. В заявке указывается наименование Услуги и срок выполнения. Заявка направляется на электронную почту Исполнителя. Исполнитель ответным письмом подтверждает сроки оказания Услуг, в случае необходимости переноса срока Исполнитель ответным письмом на электронную почту Заказчика указывает причины переноса срока. Оказание Услуг производится во время технологических перерывов, переходов без остановки технологического процесса или с кратковременной остановкой. При необходимости кратковременной остановки технологического процесса оказание Услуг согласовывается с представителем Заказчика на объекте.

- Круглосуточное принятие оперативных мер по обеспечению безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения.

- Круглосуточное оперативное проведение аварийных, аварийно-восстановительных и аварийно-ремонтных работ.

3.3. Термины и определения:

Техническое обслуживание – это комплекс взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности инженерно- технических систем, расположенных на объекте, а также комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности и исправности конструктивных элементов объекта. Все работы осуществляются на постоянной основе по графику работы Объекта Заказчика.

Плановое техническое обслуживание – это совокупность организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом порядке, на основании фактических (текущих) параметров технического состояния элементов ИТС и оборудования, конструктивных элементов зданий (сооружений).

ТО и ПТО - может включать в себя как оказание услуг, так и выполнение работ. При упоминании термина «оказание услуг», «услуги» также понимается «и/или выполнение работ», в зависимости от конкретного выполняемого обязательства. (При необходимости, услуги по ТО и ПТО сопровождаются остановкой, отключением оборудования, инженерно-технических систем, сетей. Данные работы проводятся по согласованию с Заказчиком).

Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений) – комплекс мероприятий по обслуживанию, содержанию и ремонту, обеспечивающих безопасное функционирование и санитарное состояние в соответствии с функциональным назначением.

Авария (пожар, чрезвычайная ситуация и т.п.) – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению процесса эксплуатации, нанесению ущерба окружающей среде.

Аварийный ремонт (аварийные работы) – неплановый ремонт (работы), вызванный отказом части конструктивных или инженерных элементов здания (сооружения), приводящим к невозможности выполнения возложенных на них функциональных задач.

Аварийно-восстановительные работы – комплекс первоочередных мероприятий, осуществляемый в неплановом порядке в целях восстановления исправности или работоспособности инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов здания (сооружения), частичного восстановления их ресурса, установленного нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию.

Комплектующее изделие – деталь, сборочная единица или сырье, являющееся составной частью инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей или конструктивный элемент здания (сооружения), наружного ограждения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг: Со дня подписания акта приема-передачи энергетического оборудования, инженерных систем и конструктивных элементов зданий, подлежащих техобслуживанию, но не позже 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора, и не раньше 24.10.2026 г.

4.2. Срок оказания услуг: в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.

4.3. Место оказания услуг: 143350, г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово.

4.4. Характеристики и краткое описание Объекта:	Объект представляет собой 6 (шесть) одноэтажных административно-складских зданий с 5-ти этажной мезонинной частью и рампой шириной 12 м., отдельно стоящие сооружения блочно-модульного типа:

| № п/п | Наименование зданий, сооружений | Инвентарный № | Кадастровый № | Параметры объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Административно-складское здание №1 | №000035980 | 77:18:0171003:472 | S-12614,30 м² V-149386 м³ |
| 2 | Административно-складское здание №2 | №000035981 | 77:18:0171003:464 | S-12614,20 м² V-149386 м³ |
| 3 | Административно-складское здание №3 | №000035982 | 77:18:0171003:465 | S-10885,10 м² V-125485 м³ |
| 4 | Административно-складское здание №4 | №000035983 | 77:18:0171003:466 | S-9164,50м² V-100104 м³ |
| 5 | Административно-складское здание №5 | №000035984 | 77:18:0171003:471 | S-8344,60 м² V-90863 м³ |
| 6 | Административно-складское здание №6 | №000035985 | 77:18:0170403:11 | S-11508,30 м² V-120980 м³ |
| 7 | Здание котельной | №000035986 | 77:22:0020134:95 | S-286,10 м² V-1278 м³ |
| 8 | Здание водозаборного узла со скважиной | №000035977 | 77:22:0020134:94 | S-21,80 м² V-87,2 м³ |
| 9 | Очистные сооружения дождевых стоков | №000035995 | 77:22:0020134:93 | S-23,1 м² V-69,3 м³ |
| 10 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | №000035988 | 77:22:0020134:92 | S-372,7м² V-1118,1 м³ |
| 11 | Здание контрольно-пропускного пункта №3 | №000035994 | 77:22:0020134:80 | S-30 м² V-90 м³ |
| 12 | Здание трансформаторной подстанции № 1418 | №000035978 | 77:22:0020134:96 | S-17,70 м² V-53,1 м³ |
| 13 | Здание трансформаторной подстанции № 1125 | №8102200000020 | 77:22:0020134:96 | S-54,27 м2 V-157,38 м3 |
| 14 | Наружное ограждение | №000035993 | 77:18:0170403:14 | L-1658 м |

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.   Перечень оказываемых услуг:

- Все Услуги по плановому техническому обслуживанию (ПТО) инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий, а также Услуги по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов проводятся по согласованию с Заказчиком.

5.1.1. Услуга по обслуживанию систем теплоснабжения (система отопления, система горячего водоснабжения); канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования, включающая в себя:

Услугу по ТО системы теплоснабжения (система отопления (внутренняя и внешняя части системы), система горячего водоснабжения), (все работы проводятся согласно утвержденного графика производства работ и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования.

- Контроль, поддержание оптимальной (не ниже допустимой по соответствующим санитарным нормам) температуры воздуха в отапливаемых помещениях, поддержание санитарно- гигиенических условий согласно нормам;

- Контроль, поддержание температуры теплоносителя, поступающего и возвращаемого из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры теплоносителя в системе отопления;

- Контроль, за температурой воды, подаваемой к водоразборным точкам (краны, смесители), в диапазоне от + 60 °С до +70 °С.

- Контроль за поддержанием равномерного прогрева всех нагревательных приборов;

- Контроль за температурой и давлением в подающем и обратном трубопроводах системы отопления, поддержание требуемых параметров;

- Осмотр индивидуального теплового пункта, тепловых узлов, теплообменников, бойлеров, грязевиков, устранение выявленных неисправностей при осмотре;

- Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления;

- Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта;

- Осмотр на наличие посторонних предметов в электрощитах, шкафах автоматики, относящихся к системе теплоснабжения. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. Устранение выявленных нарушений и неисправностей.

- Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми;

- Осмотр, при необходимости очистка гильз термометров от грязи и заполнение машинным маслом;

- Проверка работы, при необходимости регулировка оборудования систем отопления и горячего водоснабжения, теплового пункта;

- Два раза в месяц производить открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры системы ГВС. (Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Не допускается применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов.)

- Сварочные работы для устранения неисправностей;

- Ежедневное круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежедневное ведение журналов;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

Услугу по ПТО системы теплоснабжения, горячего водоснабжения (все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Обслуживание трубопроводов отопления, горячего водоснабжения;

- Обслуживание запорной и регулирующей арматуры и обратных клапанов;

- Обслуживание контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических устройств;

- Обслуживание аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей;

- Обслуживание, проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки;

- Обслуживание, промывка грязевиков;

- Обслуживание насосов и двигателей, проверка на функционирование насосного оборудования путем имитаций аварийных ситуаций. Проверка сносности валов насосов и электродвигателей. При необходимости – проведение центровки;

- Обслуживание, проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды;

- Обслуживание крепления кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов, устранение выявленных дефектов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) комплектующих изделии системы теплоснабжения, горячего водоснабжения:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, согласуются с Заказчиком отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

Услугу по подготовке системы теплоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период, все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящее ТЗ:

- Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления с предоставлением акта;

- Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления с предоставлением актов. Работы проводятся после окончания отопительного сезона и после окончания проведения работ по подготовке объекта к новому отопительному сезону;

- Устранение повреждений и неисправностей трубопроводов и элементов системы отопления, выявленных при проведении гидравлических испытаний;

- Устранение повреждений теплоизоляции трубопроводов;

- Очистка грязевиков, отстойников и других фильтрующих элементов (с полной разборкой конструктивной части);

- Снятие, поверка, замена при необходимости, и установка манометров и термометров системы отопления;

- Проверка, регулировка систем отопления и вентиляции на прогрев.

- Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах;

- Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов;

- Проверка работоспособности всей запорно-регулирующей арматуры (задвижек, вентилей и кранов) при необходимости ремонт (замена).

- Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления.

- Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости доукомплектовать.

Услугу по ТО систем: канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования (все работы проводятся согласно утвержденного графика производства работ и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования.

- Ежемесячная проверка работоспособности предохранительных и регулирующих устройств системы ХВС.

- Ежедневный внешний осмотр, проверка общего технического состояния установки управления насосов системы ХВС;

- Ежедневный осмотр, на предмет протечек и разгерметизации стыков трубопроводов канализации;

- Ежемесячный осмотр, проверка исправности и чистоты смотровых и дренажных колодцев, удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов;

- Еженедельный осмотр наличия и плотности прилегания крышек люков;

- Ежедневный осмотр, гибкой подводки к водоразборной арматуре и сифонов на умывальниках и душевых поддонах;

- Ежедневный осмотр умывальников, унитазов и душевых на предмет неисправностей;

- Ежедневный осмотр смесителей, водоразборных кранов;

- Два раза в месяц производить открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры системы ХВС. (Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Не допускается применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов.)

- Еженедельный осмотр, при необходимости очистка водоприемных решеток ливневой канализации от грязи, снега, льда;

- Еженедельный осмотр на предмет дефектов крепление кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов систем;

- Ежедневное, круглосуточное, оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

- Ежедневное ведение журналов.

Услугу по ПТО системы канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования (все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ), включая, но не ограничиваясь:

- Обслуживание трубопроводов канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации);

- Обслуживание стыков трубопроводов канализации;

- Очистка ливневых и канализационных лежаков от иловых и песчаных отложений, промывка механическим способом под давлением, с промывкой водой;

- Обслуживание воронок системы канализации (в том числе ливневой);

- Комплексная проверка на предмет герметичности гидравлического затвора, отсутствие газов в колодцах;

- Комплексная проверка степени наполнения труб, наличия подпора (затопления), засорений и других нарушений;

- Комплексная проверка наличия завалов на трассе в местах расположения колодцев, в лотках для отвода ливневых стоков, дренажных решеток;

- Обслуживание гидрозатвора (проверка прокладок, задела раструбов и штукатурка гидрозатвора);

- Комплексная проверка на предмет необходимости проведения ремонтных работ смотровых колодцев, аварийных выпусков камер, эстакад, переходов коллекторов и каналов;

- Обследование стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб, при необходимости проведение ремонтных работ;

- Комплексная проверка гидравлических условий работы системы канализации;

- Обслуживание запорной арматуры на системах холодного водоснабжения;

- Обслуживание трубопроводов холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода);

- Обслуживание обратных клапанов на трубопроводах систем холодного водоснабжения;

- Обслуживание фильтров механической очистки;

- Обслуживание, проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей установки управления насосов;

- Чистка всех узлов и агрегатов насосной станции ХВС;

- Обслуживание расширительных баков системы ХВС;

- Обслуживание составных частей (технологической, электротехнической, сигнализационной) насосной станции ХВС;

- Обслуживание, проверка корректности работы контрольно-измерительных приборов, узлов учета;

- Восстановление маркировки, надписей, предупредительных плакатов (количество мест не ограничено);

- Обслуживание смесителей на умывальниках и в душевых кабинах;

- Обслуживание гибкой подводки к смесителям и бачкам унитазов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) систем: канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.2. Услуга по обслуживанию: электрооборудования, аппаратов электроустановок, электросетей, кабельных линий, (кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов), светотехнического оборудования, электроустановочных изделий (электрощиты, распределительные устройства). Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

Услугу по проведению ТО:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Ежедневный внешний осмотр систем и оборудования;

- Проведение оперативных переключений в распределительном устройстве до 1000 В;

- Оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

- Ежедневное ведение журнала.

Услугу по ПТО кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, проверка герметизации проходов, при необходимости проведения работ по герметизации;

- Проверка состояния, при необходимости восстановление, штатного крепления мест механической защиты и конструкций (лотков, труб, кабель каналов) по которым проложены кабели;

- Упорядочивание раскладки проводов в кабель-каналах, устранение провисания проводов и восстановление штатного крепления, удаление загрязнений пластиковых кабель-каналов;

- Осмотр изоляции открытых электросетей, состояния соединительных муфт, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий. Устранение загрязнений (пыль, грязь, мусор) проверка наличия, при необходимости восстановление маркировок и бирок на электропроводке;

- Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- Осмотр открытых заземляющих устройств, измерение сопротивление изоляции силовых электрических кабелей, идущих от РТП (Распределительная трансформаторная подстанция) в помещения электрощитовых здания;

Услугу по ПТО светотехнического оборудования. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Обслуживание арматуры светильников, проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления;

- Обслуживание светильников (удаление пыли, грязи с арматуры и защитных плафонов светильников и т.д.);

- Устранение вышедшего из строя оборудования, указанного в Приложении № 1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО

- Проверка крепления патронов, ниппелей и контактов.

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО электрощитов, распределительных устройств. Систем АВР. Электрических аппаратов (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клеммные коробки, конденсаторные батареи). Тепловых электрических завес. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Проверка целостности шкафов, щитов, исправности замков, креплений;

- Очистка от пыли и грязи внутри и снаружи шкафов и щитов;

- Проверка электропроводки, защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов;

- Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления, затяжка крепежных деталей;

- Очистка контактов от грязи и наплывов;

- Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- Приведение в соответствие с действительностью исполнительных электрических схем, надписей, при необходимости замена информации;

- Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка;

- Проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя тепловых завес;

- Проверка отсутствия аномальных шумов и гула электродвигателя электрических завес;

- Очистка от грязи и пыли, продувка электрических тепловых завес.

- Контроль наличия смазки (электрические тепловые завесы);

- Проверка исправности заземления;

- Отбраковка вышедших из строя деталей и узлов.

- Ведение журнала ПТО.

Услуга по ремонту (замене): электрооборудования, аппаратов электроустановок, электросетей, кабельных линий, (кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов), светотехнического оборудования, электроустановочных изделий (электрощиты, распределительные устройства).

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.3. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию трансформаторов силовых масляных, включает в себя:

Услугу по ТО силовых трансформаторов (без отключения) все работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя:

- Снятия показаний термометра;

- Проверка целостность бака и радиаторов трансформатора, состояние проходных изоляторов ВН и НН (отсутствие на них сколов и трещин), уровень масла в баке и отсутствие его течи, наличие и целостность пломб на крышке, заливочном патрубке, маслоуказателе и пробке для слива масла;

- Проверка мест уплотнений для выявления их дефектов и течи масла;

- Проверка характера гудения трансформатора (во время работы должен быть слышен умеренный, равномерно гудящий звук, без резкого шума и треска);

- Проверка заземления бака;

- Проверка температуры соединений;

- Проверка параметров трансформаторов, измерение их нагрузки (тока) и напряжения измерительными приборами;

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании трансформаторов силовых масляных ТМГ 630/10 У1 и разъединителей Р3545;

- Оформление журнала проведения ТО.

Услугу по ПТО трансформаторов (со снятием напряжения). Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ. Работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя:

Обслуживание проводится согласно ПУЭ, Глава 1.8, п. 1.8.16 «Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)», и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (п.6) и инструкции завода изготовителя, с оформлением записей в журнале технического осмотра.

- Внешний визуальный осмотр;

- Чистка корпуса от пыли и грязи;

- Проверка отсутствия гула и потрескивания при работе трансформатора;

- Анализ состояния материалов, в том числе – состава трансформаторного масла;

- Проверка целостности и надежности сварки, болтовых, заклепочных соединений, изолирующих элементов, контура заземления;

- Измерение значения сопротивления изоляционного покрытия;

- Контроль, проверка работоспособности автоматических выключающих устройств;

- Измерение в петле «фаза-ноль», токов короткого замыкания;

- Измерение сопротивления обмоток и коэффициента трансформации (2 раза в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки);

- Проверка срабатывания переключения на резервный источник энергии;

- Проверка автоматической системы выключения (для аварийных ситуаций);

- Предоставление отчета по итогам измерений;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) силовых трансформаторов все работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.4.	Перечень оказываемых услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ: включают в себя:

Услугу по ТО систем вентиляции (приточно-вытяжные установки) Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Проверка настройки параметров работы по притоку и забору воздуха. Проверка баланса воздухообмена;

- Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы в щитах автоматики).

- Проверка состояния подшипников двигателя, вентилятора (по шуму и нагреву).

- Внешний осмотр поверхности предохранительных, регулировочных, трехходовых клапанов, их подвижных частей.

- Проверка на трубопроводах целостности теплоизоляции и отсутствие протечек рабочих сред в местах соединений.

- Проверка антивибрационных креплений вентилятора (визуально).

- Проверка состояния каплеотделителя на предмет механических повреждений и загрязненности (визуально).

- Проверка правильности показаний манометров с установкой стрелки на «0», целостность стекла.

- Проверка шкивов электродвигателя и вентилятора на износ.

- Проверка состояния и натяжения приводных ремней, вентиляторов, при необходимости – регулировка (специальным инструментом).

- Проверка работы циркуляционных насосов (визуально, приборный анализ) – в зимний период.

- Проверка датчиков аварийной остановки и сигнализации насосов.

- Проверка работы реле защиты от обмерзания теплообменника (в зимний период).

- Проверка уплотнительных щеток на предмет повреждения.

- Проверка температуры тепло- или хладоносителя на входе и выходе калорифера

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании системы вентиляции;

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ТО систем вентиляции (воздушно-тепловые завесы). Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;

- Очистка, по мере необходимости, воздушного фильтра, воздухозаборных и выдувных решеток нагруженных поверхностей ТЭНов пылесосом;

- Проверка состояния креплений, винтовых соединений;

- Проверка состояния резьбовых соединений, фасонных частей, кранов, клапанов и т. д.

- Проверка тока потребления электродвигателей завесы;

- Проверка уровня вибрации и шума. Осмотр резиновых втулок рабочих колес на наличие микротрещин;

- Очистка рабочих колес вентиляторов от загрязнений (без демонтажа);

- Протяжка клемм, проверка отсутствия подгорания и окисления;

- При обнаружении отклонений в работе – предоставление Заказчику плана проведения работ по ремонту (замене) комплектующих изделий;

- Ведение журнала ТО.

- Проверка плотности закрытия воздушных заслонок (визуально), при необходимости очистка механизмов;

- Проверка давления «до» и «после» грязевых сетчатых фильтров на водяных контурах (визуально по манометрам);

- Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а также коммутационной аппаратуры;

- Проверка элементов автоматизации, расположенных в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, реле, трансформаторы, контроллеры);

- Проверка состояния рабочего колеса вентилятора (при необходимости произвести очистку);

- Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры;

- Проверка состояния и натяжения приводных ремней вентиляторов, при необходимости регулировка (специальным инструментом);

- Проверка, чистка воздушных фильтров;

- Произвести кратковременный пуск насосов в период длительной сезонной остановки:

- Проверка всех креплений, гнущихся элементов, изоляции двигателя;

- Проверка подшипников на предмет нехарактерных звуков во время работы и превышение температурных параметров (температура не должна превышать + 70 С);

- Проверка температурных параметров электродвигателей (температура не должна превышать + 70 С);

- Проверка нагревателей вентиляционной системы: выявление поломок, откачка воздуха из контура;

- Проверка работы воздуховодов, вентиляционных каналов, жалюзийных решёток, клапанов, заслонок шиберов, переходов, очистка от пыли;

- Осмотр гидростатов, термостатов, сенсоров: удаление загрязнений

- Проверка демпферных пружин;

- Проверка и регулировка работы циркуляционного насоса, водопровода, запорной арматуры, клапанов;

- Проверка работы магнитных пускателей;

- Очистка водой поддона для конденсата, стока и водоотделителя;

- Очистка и дезинфекция оребрения жидкостного теплообменника (продувка сжатым воздухом, промывка водой с помощью аппарата высокого давления);

- Проверка состояния защитного заземления (целостность сварных и болтовых соединений);

- Проверка и очистка поддона для сбора конденсата и дренажного канала с водяным сифоном;

- Проверка байпасного клапана на предмет повреждения и плавности закрытия;

Услугу по ПТО систем вентиляции. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ, включающую в себя:

ПТО приточно-вытяжных установок включают в себя все объемы ТО, и вместе с тем дополнительно:

- Проведение планового, внепланового и аварийного сброса и наполнения теплоносителя (вода) в системе теплоснабжения.

- Гидропневматическая промывка подводящих трубопроводов теплоносителя;

- Поверка термометров и манометров;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО воздушно-тепловых завес включающую в себя все объемы ТО, и вместе с тем дополнительно:

- Очистка блоков пускателей от загрязнений (с помощью пылесоса);

- Проверка надежности срабатывания блоков управления;

- Проверка надежности заземления изделий;

- Проверка состояния крепления рабочих колес вентиляторов.

- Ведение журнала ПТО.

- Осмотр состояния;

- Проверка целостности изоляции.

Услугу по ПТО Воздуховодов:

- Подтяжка креплений;

- Устранение нарушений герметичности, целостности;

- Удаление внутренних и внешних загрязнений;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ТО систем кондиционирования:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Проверка оребрения теплообменников;

- Проверка уровня заправки хладагентом;

- Проверка на предмет утечек хладагента;

- Контроль качества теплоизоляции фреонового контура;

- Проверка, контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре;

- Осмотр крепежных элементов конструкций внешнего и внутреннего блоков. Исправление дефектов, не требующих демонтажа.

- Тест пульта Дистанционного управления (замена элементов питания), диагностика кондиционера на ошибки;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей. Протяжка соединений.

- Замер токов на подводящих линиях компрессоров и вентиляторов.

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров при необходимости.

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Анализ работы системы кондиционирования. Предоставление представителю Заказчика рекомендаций и перечня запчастей, подлежащих замене;

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании систем кондиционирования;

- Ведение журнала ТО.

- Проверка на предмет утечек хладагента;

- Проверка состояния индикатора влажности;

- Проверка сальниковых уплотнений, протяжка при необходимости;

Услугу по ПТО систем кондиционирования включающую в себя все объемы ТО, и вместе с тем дополнительно:

Сезонная консервация:

- Замер токов на линии компрессоров и вентиляторов;

- Диагностика работы контроллера;

- Остановка системы кондиционирования;

- Закрытие вентилей на линиях всасывания и нагнетания компрессоров;

- Отключение от электроснабжения;

- Анализ работы Системы кондиционирования. Выдача Заказчику рекомендаций и перечня комплектующих изделий, подлежащих ремонту (замене);

- Ведение журнала ПТО.

Сезонная расконсервация:

- Контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре, при необходимости замена картриджей фильтров осушителей;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей, протяжка соединений;

- Проверка уровня заправки хладагента, при необходимости дозаправка хладогеном;

- Дозаправка хладагентом при необходимости;

- Протяжка сальниковых уплотнителей запорной арматуры;

- Проверка правильности функционирования системы регулирования производительности;

- Протяжка болтовых соединений компрессоров динамометрическим ключом;

- Проверка оребрения теплообменников. Чистка теплообменников;

- Запуск оборудования после консервации;

- Замер сопротивления изоляции обмоток электродвигателей компрессоров;

- Замер токов на обмотках электродвигателей компрессоров;

- Замер сопротивления изоляции электросиловых кабелей;

- Наружный осмотр крыльчаток вентиляторов;

- Проверка направления вращения;

- Протяжка клеммных соединений;

- Проверка правильности работы датчиков давления и температуры;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров;

- Проверка температуры и давления фреона на входе в компрессор и на выходе из компрессора.

- Поиск утечек хладагента при помощи;

- Проверка исправности индикатора влажности;

- Диагностика системы охлаждения компрессора.

- Проверка правильности работы терморегулирующего вентиля (ТРВ). Регулировка при необходимости;

- Чистка дренажной системы;

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Тестирование системы во всех режимах работы. Предоставление представителю Заказчика рекомендаций и перечня комплектующих изделий, подлежащих ремонту (замене);

- Ведение журнала ПТО.

Дополнительное Плановое техническое обслуживание после пролета тополиного пуха (1 раз в год):

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Обследование электродвигателя и лопастей вентилятора;

- Поиск утечек хладагента;

- Проверка уровня заправки хладагентом. При необходимости дозаправка хладагентом;

- Контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей. Протяжка соединений;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров при необходимости;

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ремонту (замене) системы вентиляции и кондиционирования (все работы проводит квалифицированный персонал Исполнителя:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования в входит в стоимость услуг ПТО

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.5. Услуга по обслуживанию секционных ворот с электроприводом и откидных мостков, включающая в себя:

Услугу по ТО:

- Выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. Технического задания);

- Исполнитель должен иметь в штате квалифицированный персонал для осуществления работ по обслуживанию и ремонту оборудования.

Услугу по ПТО секционных ворот. Все работы проводятся согласно нормативных документов завода изготовителя. Результаты проведения ПТО записываются в журнал:

Тросы ворот:

- Проверка тросов на изломы и повреждения;

- Проверка затяжки и при необходимости подтяжка упорных винтов, закрепляющих трос на барабанах;

- Проверка крепления троса на нижнем кронштейне, заделка троса в коуш и зажим;

Торсионный вал:

- Проверка надежности крепежа кронштейнов вала, при необходимости их затяжка;

- Проверка торсионной пружины на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечник;

- Проверка сбалансированности ворот торсионными пружинами, при необходимости подтяжка;

- Проверка поверхности торсионной пружины на отсутствие коррозии; при необходимости, очистка пружины от коррозии и покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки скрытых поверхностей;

- Осмотр муфты предохранительной храповой;

- Проверка надежности фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты;

- Осмотр устройства защиты от обрыва троса, при необходимости смазка консистентной смазкой трущиеся детали;

Полотно ворот:

- Осмотр секций воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия секций их подкраска;

- Проверка и при необходимости закрепление усиливающего профиля;

- Проверка надежности крепежа окна, при необходимости его закрепление;

- Проверка надежности крепежа ручки, при необходимости его закрепление;

- Проверка фиксированного положения петель, при необходимости их закрепление;

- Смазка оси петель (консистентной смазкой) в небольших количествах;

- Проверка фиксированного положения кронштейнов (боковых, верхних, нижних), при необходимости их закрепление.

Ролики ходовые:

- Проверка износа ролика с подшипником;

- Смазка оси машинным маслом;

- Проверка смещения полотна влево-вправо относительно проема, при необходимости его регулировка с использованием дополнительных дистанционных колец.

Направляющие:

- Проверка формы и надежности крепления вертикальных направляющих, при необходимости их выравнивание, закрепление;

- Проверка формы и надежности крепления к потолку горизонтальных направляющих, при необходимости выравнивание, закрепление.

Калитка:

- Проверка функционирования калитки;

- Проверка работы доводчика, при необходимости его регулировка;

- Проверка функционирования замка, при необходимости смазка внутренних элементов замка консистентной смазкой и их закрепление;

- Проверка функционирования датчика калитки, при необходимости его переустановка;

- Проверка работоспособности троса разблокировки, при необходимости его закрепление.

Уплотнители:

- Проверка целостности и эластичности резиновых частей;

- Проверка надежности крепления нащельника, при необходимости его закрепление.

Запирающее устройство:

- Проверка работы пружинного засова, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- Проверка работы ригельного замка, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- Смазка графитовым порошком цилиндра замка;

Ручной привод:

- Проверка ручного каната, при необходимости его закрепление;

- Проверка функционирования, надежности крепления цепного редуктора, при необходимости его закрепление; при наличии шума и заеданий разборка и замена смазки (рекомендуется – один раз в год).

После выполнения данного перечня работ произвести регулировку роликов с устранением зазоров в проеме и регулировку хода ворот.

Электропривод:

- Тестирование электропривода, при необходимости его настройка и регулировка;

- Проверка крепления привода, при необходимости его закрепление;

- Осмотр приводной рейки с роликовыми цепями или приводным ремнем и проверка их натяжения; смазка роликовых цепей для уменьшения шума и защиты от коррозии консистентной смазкой;

- Проверка подвешивания и крепления приводной рамки к полотну, при необходимости его закрепление;

- Устранение мелких неисправностей, не требующих замены узлов и агрегатов, остановки оборудования.

Услугу по ПТО распашных, раздвижных ворот. Все работы проводятся согласно нормативных документов завода изготовителя. Результаты проведения ПТО записываются в журнал:

Конструкция ворот:

- Общий осмотр;

- Проверка состояния конструкции ворот, петель, сварных швов на предмет разрушения или предельного износа;

- Смазка петель;

- Проверка состояния механических упоров ворот и их элементов крепления;

- Проверка хода створок ворот при разблокированных электрических приводах;

- Проверка и протяжка всех болтовых соединений;

- Осмотр секции воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия полотна произвести подкраску;

Устройства безопасности:

- Проверка крепления фотоэлементов и их стоек;

- Проверка электрических соединений и протяжка клемм;

- Проверка герметичности корпусов фотоэлементов;

- Протирка корпусов фотоэлементов;

- Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности при необходимости замена;

Калитка:

- Общая проверка состояния конструкции и работоспособности;

- Смазка петель;

- Регулировка доводчика;

- Регулировка/смазка запирающих устройств;

Электропривод:

- Общая проверка работы;

- Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм;

- Проверка крепления электропривода;

- Проверка состояния шарниров электропривода;

- Смазка шарниров электропривода;

- Проверка состояния системы аварийной разблокировки;

- Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки;

- Проверка автоматической остановки/отката створки ворот при встрече с препятствием в зоне движения;

- Проверка работоспособности устройств управления;

- Устранение мелких неисправностей, не требующих замены узлов и агрегатов, и остановки оборудования.

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО

Откидные мостки Door Han:

- внешний осмотр оборудования;

- замена поврежденных узлов, деталей;

- сварочные работы для устранения неисправностей;

- очистка от пыли и грязи;

- смазка подвижных узлов, деталей;

- осмотр и ликвидация видимых повреждений;

- проверка затяжки винтов;

- проверка затяжки крепежных деталей;

- ремонт, установка металлических пластин;

- устранение мелких неисправностей, выявление дефектных деталей, их ремонт или замена.

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО

Услугу по ремонту (замене):

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования, указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.6.	Услуга по обслуживанию конструктивных элементов и помещений зданий (сооружений), наружного ограждения, включает в себя:

Услугу по ТО конструктивных элементов и помещений зданий (сооружений), наружного ограждения все работы заносятся в журнал ТО:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. п. 3.2.2. Технического задания);

Стены, колонны, фасады, отбойники, фундаменты, ограждающие конструкции:

- Осмотр видимой части фундаментов с внутренней стороны подвальных помещений;

- Постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений;

- Очистка фундаментов и отмосток от земли, растительности, отслоившейся штукатурки, мусора и следов горюче-смазочных материалов;

- Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов);

- Наблюдение за режимом подземных вод;

- Проветривание подвальных помещений в целях недопущения превышения влажности воздуха в подвальных помещениях 65% в нормальных условиях;

- Осмотры ограждающих конструкции и колонн зданий и сооружений.

- Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн.

- Проверка герметизации вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей или кирпичной кладки стен в местах повышенной продуваемости или проникания атмосферной влаги.

Окна, витражи, двери, внутренние проёмы:

- Осмотр, укрепление и регулировка механизмов фиксации дверей и оконных створок, за исключением механизмов открывания оконных конструкций в зданиях;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций в зданиях;

- Осмотр, регулировка дверных доводчиков (за исключением дверных доводчиков на противопожарных дверях);

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов крепления дверных коробок;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, провисание, не плотности притвора, неудовлетворительной работы устройств запирания;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов крепления оконных фрамуг и форточек в местах, не требующих установку лесов;

- Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных заполнениях и оконных заполнениях, не требующих установку лесов.

- Осмотр, при необходимости выполнение уплотнения и герметизации оконных конструкций с использованием герметизирующих мастик или уплотнительной резины в местах, не требующих установку лесов.

Крыши и водосточные системы:

- Удаление наледи и сосулек, свисающих с козырьков кровли (по мере образования);

- Два раза в месяц выполнение очистки ливнесточных воронок и ливнесточных трубопроводов в пределах здания и сооружения от опавшей листвы, мусора, снега;

- Обеспечение работоспособности систем водостоков;

- Организация испытаний и технического обслуживания ограждения крыш;

- Осмотры на предмет протечек кровли и устранение причин протечек;

Полы, лестницы, потолки:

- Восстановление отдельных повреждений целостности половых покрытий;

- Восстановление коррозионной защиты закладных деталей, опорных узлов и арматуры строительных конструкций в местах, не требующих установку лесов;

- Восстановление отдельных дефектов защитного слоя бетона в строительных конструкциях в местах, не требующих установку лесов;

- Выполнение крепления оторванных плинтусов, стыковых и пороговых планок;

- Устранение одиночных провисов каркаса подвесного потолка;

- Устранение мелких дефектов по окраске строительных конструкций после ремонта сетей, а также инженерного и производственного оборудования зданий и сооружений в местах, не требующих установку лесов;

- Заполнение сквозных отверстий негорючими материалами в ограждающих конструкциях после прокладки коммуникаций в местах, не требующих установку лесов;

Услугу по ПТО и Ремонту конструктивных элементов зданий (сооружений), наружного ограждения. Все работы проводятся согласно нормативных документов (п. 6 ТЗ) все работы вносятся в журнал ПТО и Ремонтов:

Крыши и водосточные системы:

- Ремонт (замена), при необходимости окраска металлических ограждений парапета;

- Ремонт (замена) защитной решетки водоприемной воронки, сливного трубопровода;

- Прочистка водоприемной воронки, сливного трубопровода.

- Перечень оборудования, указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО.

Окна, витражи, двери, внутренние проёмы:

- Ремонт (замена) оконных рам, стёкол и стеклопакетов;

- Ремонт (замена) внутренних и наружных откосов, отливов, подоконников, при необходимости окраска;

- Заделка зазоров между рамами и стенами;

- Ремонт, регулировка, при необходимости замена пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

- Ремонт, при необходимости замена оконной фурнитуры;

- Ремонт дверей, при необходимости замена дверных полотен, замков, фурнитуры;

- Сезонное утепление оконных и дверных проемов при подготовке к отопительному сезону.

- Перечень оборудования, указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО

Наружное ограждение:

- Ремонт, восстановление или замена поврежденных конструкций и деталей;

- Сварочные работы для устранения неисправностей.

- Перечень оборудования, указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО.

Асфальтное покрытие:

- Ямочный ремонт асфальтного покрытия внутренней территории Объекта Заказчика.

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО.

5.1.7. Перечень оказываемых услуг по аварийному обслуживанию, включающие в себя:

Осуществляются – немедленно и предусматривают выполнение следующих видов работ:

Водопровод, канализация хозяйственно-бытовая и ливневая, горячее и холодное водоснабжение:

- Локализация аварии закрытием запорной арматуры;

- Вызов (при необходимости) городских аварийных служб;

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- Установка бандажей на трубопроводе;

- Замена аварийных участков трубопроводов;

- Ликвидация засора канализации внутри строения;

- Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- Зачеканивание раструбов;

- Замена неисправного сантехнического оборудования;

- Выполнение сварочных работ (работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя).

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг.

Электроснабжение:

- Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- Замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- Замена вышедших из строя плавких вставок.

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования в входит в стоимость услуг.

Кровля:

- Устранение свищей в кровле, укрепление сорванных ветром отдельных элементов кровли.

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг.

Стены и фасады:

- Удаление нависающих и теряющих связь со стенами отдельных кирпичей в кладке, отслаивающейся штукатурки.

Полы:

- Восстановление разрушенных или выпавших отдельных элементов полов.

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг.

Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- Отрывка траншей (в границах объекта Заказчика);

- Откачка воды из подвала;

- Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- Отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, слитие воды на отключенных участках.

5.1.8. Услуга по техническому обслуживанию 2 (двух) систем гарантированного электроснабжения.

Краткое описание системы:

Существующая система обеспечивает электроэнергией здания при исчезновении напряжения во внешней сети.

Система гарантированного энергоснабжения (СГЭ) № 1.

СГЭ обеспечивает надежную работу ответственных потребителей как в нормальном режиме - при наличии напряжения ~380/220В от внешнего источника электроснабжения, так и в аварийном - при исчезновении напряжения со стороны энергосистемы до момента запуска ДГУ (Дизель генераторная установка). В состав системы гарантированного и бесперебойного электроснабжения (СГБЭ) входят: резервные дизельные электростанции (ДЭС), щиты автоматического ввода резерва (АВР), автоматизированная система диспетчеризации (АСД), кабельные изделия и щитовое оборудование.

ДЭС выполнены в контейнерном исполнении и установлены во дворе административно-складского здания, в непосредственной близости от здания Трансформаторной подстанции.

Дизель электрические станции фирмы "F.G.WILSON" применяются в качестве основного или резервного источника электроэнергии переменного трехфазного (380/400В, 50/60 Гц) или однофазного (220/240В, 50/60 Гц) и обеспечивают полную автономность электропитания потребителя.

Система построена на основе двух дизель генераторов фирмы "F.G.WILSON", модели Р700 мощностью 635кВА работающих в параллель, контейнерного исполнения МКЭ-611- 2 шт. и панели переключения нагрузки FG Wilson ATI1250 установленной в контейнере МКЭ-411- 1шт.

Перечень оборудования ДГУ, подлежащего техническому обслуживанию:

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль контейнерный энергетический MKЭ611 № 12-11-809 в составе: | 1 | комплект |
| 1.1 | - Дизель-генератор производства «F.G. Wilson» P700-1 в комплекте: - MOT3 Автоматический выключатель генератора; - WH Подогреватель антифриза 220В; - AH1 Подогреватель электрогенератора 220В; - EG2500 Панель управления: возможность удаленного запуска/останова; - PBC5 Статическое зарядное устройство аккумулятора; - ES3 – Система тракта газовыхлопа состоящая из двух глушителей; - EK3 - Набор для монтажа выхлопной трубы; - AR21B Регулятор напряжения R448, с доп. обмоткой статора; - FS2 Сигнализация о недостатке топлива; - 6000BMS Протокол ModBus для системы диспетчеризации. | 1 | комплект |
| 1.2 | Щит собственных нужд (ЩСН). | 1 | штука |
| 1.3 | Электроконвектор отопления (1кВт). | 2 | штука |
| 1.4 | Светильники основного освещения. | 6 | штука |
| 1.5 | Светильник аварийного освещения (переносной аккумуляторный). | 1 | штука |
| 1.6 | Клапана воздушные с электроприводами – приточные. | 2 | штука |
| 1.7 | Клапана воздушные с электроприводами - выброса горячего воздуха. | 2 | штука |
| 1.8 | Вентилятор вытяжной. | 1 | штука |
| 1.9 | Терморегулятор с датчиком. | 1 | комплект |
| 1.10 | Розетки электрические – 220В. | 2 | штука |
| 1.11 | Система выпуска с критическим глушителем. | 1 | штука |
| 1.12 | Газовыхлопной трубопровод. | 1 | штука |
| 1.13 | Огнетушитель ручной. | 1 | штука |
| 1.14 | Доводчик двери. | 1 | штука |
| 1.15 | Внутренний замок + 5 ключей. | 1 | комплект |
| 1.16 | Выключатель клавишный. | 1 | штука |
| 1.17 | Аккумуляторная батарея. | 2 | штука |
| 1. | Модуль контейнерный энергетический MKЭ611 № 12-11-810 в составе: | 1 | комплект |
| 1.1 | Дизель-генератор производства «F.G. Wilson» P700-1 в комплекте: - MOT3 - Автоматический выключатель генератора. - WH Подогреватель антифриза 220В - AH1 Подогреватель электрогенератора 220В - EG2500 Панель управления: возможность удаленного запуска/останова - PBC5 Статическое зарядное устройство аккумулятора. - ES3 – система тракта газовыхлопа состоящая из двух глушителей. - EK3 - Набор для монтажа выхлопной трубы - AR21B Регулятор напряжения R448, с доп. обмоткой статора. - FS2-Сигнализация о недостатке топлива - 6000BMS – протокол ModBus для системы диспетчеризации | 1 | комплект |
| 1.2 | Щит собственных нужд (ЩСН). | 1 | штука |
| 1.3 | Электроконвектор отопления (1кВт). | 2 | штука |
| 1.4 | Светильники основного освещения. | 6 | штука |
| 1.5 | Светильник аварийного освещения (переносной аккумуляторный). | 1 | штука |
| 1.6 | Клапана воздушные с электроприводами: - приточные | 2 | штука |
| 1.7 | Клапана воздушные с электроприводами - выброса горячего воздуха. | 2 | штука |
| 1.8 | Вентилятор вытяжной. | 1 | штука |
| 1.9 | Терморегулятор с датчиком. | 1 | комплект |
| 1.10 | Розетки электрические: - 220В. | 2 | штука |
| 1.11 | Система выпуска с критическим глушителем. | 1 | штука |
| 1.12 | Газовыхлопной трубопровод. | 1 | штука |
| 1.13 | Огнетушитель ручной. | 1 | штука |
| 1.14 | Доводчик двери. | 1 | штука |
| 1.15 | Внутренний замок + 5 ключей. | 1 | комплект |
| 1.16 | Выключатель клавишный. | 1 | штука |
| 1.17 | Аккумуляторная батарея. | 2 | штука |
| 1. | Модуль контейнерный энергетический MKЭ411 (Контейнер МКЭ411) с инженерными системами: - Отопления; - Вентиляции; - Освещение (включая аварийное) | 1 | комплект |
| 1.1 | Электроконвектор отопления (1кВт). | 2 | штуки |
| 1.2 | Светильники основного освещения. | 4 | штуки |
| 1.3 | Светильник аварийного освещения (переносной аккумуляторный). | 2 | штуки |
| 1.4 | Терморегулятор с датчиком | 1 | комплект |
| 1.5 | Вентилятор вытяжной | 1 | штука |
| 1.6 | Огнетушитель ручной | 1 | штука |
| 1.7 | Розетки электрические - 220В | 2 | штуки |
| 1.8 | Доводчик двери. | 1 | штука |
| 1.9 | Внутренний замок + 5 ключей. | 1 | комплект |
| 1.10 | Выключатель клавишный. | 1 | штука |
| 2. | ЩПР Щит параллельной работы ДГУ. | 1 | штука |
| 3. | ATI 1250 Автоматическая панель переключения нагрузки с доп. опциями TLNK – жесткое соединение нейтрали TCOM – ModBus адаптер для системы диспетчеризации | 3 | штуки |
| 4. | АВР ЩСН АВР щита собственных нужд. | 1 | штука |
| 5. | ЩСН Щит собственных нужд | 1 | штука |
| 6. | Автоматическая система пожаротушения и охранной сигнализации | 1 | комплект |
| 7. | Система мониторинга ДГУ и АВР | 1 | комплект |

Периодичность и перечень работ по техническому обслуживанию систем гарантированного электроснабжения №1;

| № п/п | Перечень оборудования, наименование работ технического обслуживания | I квартал ТО-1 | II квартал ТО-2 | III квартал ТО-3 | IV квартал ТО-4 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКЭ (Модуль контейнерный энергетический) 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр всех элементов контейнера на предмет отсутствия повреждений, нарушения целостности кабельных конструкций, изоляции кабелей, электрических соединений. | х | х | х | х |  |
| 1.2 | Осмотр корпуса МКЭ на предмет коррозии и механических повреждений. | х | х | х | х |  |
| 1.3 | Удаление следов коррозии и подкраска контейнеров и глушителей. |  | х |  | х |  |
| 1.4 | Проверка работы замков. При необходимости смазка. | х | х | х | х |  |
| 1.5 | Проверка состояния и очистка поверхностей оборудования от пыли и загрязнений. | х | х | х | х |  |
| 1.6 | Проверка работы систем принудительной вентиляции, проверка состояния и очистка воздушных фильтров (вентиляционных решёток) системы вентиляции, при необходимости замена |  | х |  | х |  |
| 1.7 | Проверка состояния и работы основного и вспомогательного оборудования по встроенным приборам и индикации: - напряжения на инженерных системах отопления, вентиляции, освещения (включая аварийное); - температуры во время работы, нагрев отдельных элементов. | х | х | х | х |  |
| 1.8 | Проверка (в случае неисправности - замена), смазка замков на дверях контейнеров В случае замены замка предусмотреть замену ключа в службе охраны объекта. | х | х | х | х |  |
| 2. | ДГУ F.G. Wilson» P700-1 с двигателем "PERKINS" серии 2800 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка уровня охлаждающей жидкости и при необходимости дополнение ее до нормального уровня | х | х | х | х |  |
| 2.2 | Проверка натяжения и состояния ремня привода вентилятора и при необходимости регулировка его натяжения | х | х | х | х |  |
| 2.3 | Проверка уровня масла и при необходимости доливка его в картер дизеля | х | х | х | х |  |
| 2.4 | Проверка наличия и удаление воды из камеры отстоя топливного фильтра | х | х | х | х |  |
| 2.5 | Контроль давления масла в системе смазки на пульте управления | х | х | х | х |  |
| 2.6 | Контроль и очистка (при необходимости) фильтрующего элемента воздушного фильтра | х | х | х | х |  |
| 2.7 | Проверка аккумуляторной батареи (уровня и плотности электролита, напряжения на ней). Проверка качества контакта на клеммах аккумуляторной батареи и зачистка их при необходимости. | х | х | х | х |  |
| 2.8 | Осмотр двигателя, генератора и панели управления, проверка и подтяжка наружного крепления | х | х | х | х |  |
| 2.9 | Контроль и при необходимости устранение подтеканий в наружных соединениях топливной системы, систем смазки и охлаждения двигателя | х | х | х | х |  |
| 2.10 | Проверка электромонтажа, удаление пыли и грязи из панели управления, генератора и всей аппаратуры. Контроль качества заземления всего оборудования; | х | х | х | х |  |
| 2.11 | Проверка частоты вращения двигателя на холостом ходу и регулировка ее при необходимости | х | х | х | х |  |
| 2.12 | Запуск на нагрузку и проверка выходных параметров | х | х | х | х | Совместно с Заказчиком |
| 2.13 | Замена масла и масляного фильтра | х |  |  |  |  |
| 2.14 | Проверка состояния панели переключения нагрузки ATI-1250 и тестирование её работы | х | х | х | х |  |
| 2.15 | Проверка функционирования подогревателей (антифриза, генератора и пульта управления для F.G. Wilson» P700-1) | х | х | х | х |  |
| 2.16 | Замена масла в системе смазки. Замена масляного фильтра. Замена топливного фильтра. Замена воздушного фильтра. Проверка качества функционирования AVR F.G. Wilson» P700-1 генератора. (Порогов U, срабатывания контакторов, индикации состояния Контроль качества заземления оборудования. Проверка работы пульта управления (отработка числа пусков, аварийного останова, блокировки пуска, охлаждения двигателя и т.д.); Проведение теста на запуск ДГ без нагрузки и с нагрузкой; Проверка работы интерфейсного модуля . | После каждых 500 часов работы (кроме предыдущих операций) |  |  |  |  |
| 2.17 | Замена ремня привода зарядного генератора; Очистка клапана сапуна; Обеспечение контроля тепловых зазоров клапанов дизеля и их регулировка при необходимости; Контроль затяжки и надежности всех электрических соединений; Контроль затяжки всех крепежных гаек, болтов и соединений двигателя и генератора; Проверка электрического сопротивления и очистка обмоток генератора от пыли; Проверка датчиков давления масла и температуры антифриза; Проверка напряжения на датчике частоты вращения и очистка его от загрязнения. | После каждых 1000 часов работы (кроме предыдущих операций) |  |  |  |  |
| 2.18 | Замена охлаждающей жидкости | Раз в год (кроме предыдущих операций) |  |  |  |  |
| 2.19 | Проверка состояния форсунок. Очистка клапана сапуна (замена клапана сапуна). Проверка генератора переменного тока, стартера. Контроль затяжки и надежности всех электрических соединений. Контроль затяжки всех крепежных гаек, болтов и соединений двигателя и генератора. Проверка электрического сопротивления и очистка обмоток генератора от пыли. Проверка давления масла в системе смазки с помощью контрольного манометра. Замена ремня привода вентилятора, независимо от его состояния. Проверка и очистка впускных и выпускных коллекторов. Проверка крепежа генератора, панели управления, навесного оборудования, работающих в условиях вибрации. Проверка качества контакта на клеммах аккумуляторной батареи и зачистка их при необходимости. Дренаж и очистка расходного топливного бака. Контроль параметров статического зарядного устройства, зарядного генератора и стартера; Контроль состояния кабелей, проводов и их соединений. | После каждых 2000 часов наработки (кроме предыдущих операций) |  |  |  |  |
| 2.20 | Контроль состояния и характеристик топливных форсунок; Проверка правильности показаний измерительных приборов пульта управления (U, I, f, P, t, kW) с помощью контрольных приборов; | После каждых 3000 часов наработки (кроме предыдущих операций) |  |  |  |  |
| 3. | Кабельные трассы, электрощитовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внешний осмотр, проверка работоспособности электросилового оборудования по встроенным приборам. Текущий (восстановительный) ремонт (замена индикаторов, лампочек, вставок, предохранителей и т.п.) | х | х | х | х |  |
| 3.2 | Проверка на отсутствие следов нагрева кабелей, автоматических выключателей, клеммных колодок, контакторов и других элементов оборудования. Проверка надёжности электрических соединений, коммутационных аппаратов. Удаление пыли с внешних поверхностей оборудования, проверка момента затяжки болтовых соединений. | х | х | х | х |  |
| 3.3 | Проверка работоспособности цепей автоматики АВР щита собственных нужд и электромеханических элементов щитов. |  | х |  | х |  |
| 3.4 | Внешний осмотр кабельных конструкций. Проверка состояния крепежа кабельных полок на кабельных стойках и кабельных лотков на кабельных полках. Проверка наличия крышек на кабельных лотках и состояния кабельных вводов. | х | х | х | х |  |
| 3.5 | Удаление снега с кабельных лотков уличной кабельной трассы и с крыш контейнеров. | х |  |  | х |  |
| 3.6 | Измерение сопротивления цепей заземления | 1 раз в год |  |  |  | Совместно с Заказчиком |
| 3.7 | Измерение сопротивления заземляющего устройства | 1 раз в год |  |  |  | Совместно с Заказчиком |
| 4. | Первичные средства пожаротушения (огнетушители) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внешний осмотр огнетушителя, места установки и подходов к нему | х | х | х | х |  |
| 4.2 | Взвешивание огнетушителя. | 1 раз в год |  |  |  | Совместно с Заказчиком |
| 5. | Система охранно-пожарной сигнализации и автоматического порошкового пожаротушения только для ДГУ F.G. Wilson» P700-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части): механический доводчик дверей контейнера; модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5»; замки на дверцах. (электротехнической части): шкафов электроавтоматики и сигнализации; коммутационные устройства; кабельная продукция. (сигнализационной части): приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, датчиков и т.д.). Н отсутствие механических повреждений, грязи, на прочность креплений, наличие пломб, четкость надписей и т.д. | х | х | х | х |  |
| 5.2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации. | х | х | х | х |  |
| 5.3 | Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | х | х | х | х |  |
| 5.4 | Проверка работоспособности составных частей системы. | х | х | х | х |  |
| 5.5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | х | х | х | х |  |
| 5.6 | Контрольные замеры параметров аккумуляторных батарей и замена неисправных (по необходимости, но не реже одного раза в два года) |  | х |  | х |  |
| 5.7 | Проверка настроек рабочего места и их корректировка по необходимости. |  | х |  | х |  |
| 5.8 | Проверка работоспособности охранно-пожарной сигнализации с имитацией режимов срабатывания тревоги и неисправности. | х | х | х | х |  |
| 5.9 | Тестирование датчиков охранной и пожарной сигнализации, их замена по необходимости. |  | х |  | х |  |
| 5.10 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год |  |  |  | Совместно с Заказчиком |
| 6. | Система мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Периферийные устройства (клавиатура, мышь, монитор, ИБП, преобразователь интерфейса и т.п.): чистка периферийных устройств; проверка работоспособности; | х | х | х | х |  |
| 6.2 | Оборудование АРМ (сервер) системы диспетчеризации: чистка системного блока (удаление пыли). чистка вентиляторов процессора, блока питания. проведение проверочных тестов накопительных устройств. проверка работоспособности | х | х | х | х |  |
| 6.3 | Щит ЩМВ: - чистка блока питания. - чистка программируемого контроллера. - проверка температурного режима в щите. - протяжка клеммных зажимов, электрических соединений. - протяжка креплений устройств к конструктиву. | х | х | х | х |  |
| 7. | Ежемесячный осмотр и запуски ДГУ на холостом ходу. | Ежемесячно |  |  |  |  |  |
|  | внешний осмотр; проверка приводных ремней на наличие трещин, потертостей, расслоений; проверка работоспособности собственных нужд ДГУ; проверка состояния аккумуляторных батарей и их клемм; проверка состояния защиты вентилятора двигателя; визуальный осмотр затяжки соединений, шлангов и хомутов; проверка срабатывания защиты двигателя; проверка функционирования панели управления ДГУ; проверка уровня масла; проверка уровня электролита и емкости АКБ; проверка уровня охлаждающей жидкости; проверка функционирования жалюзи, приводов жалюзи вентиляции ДГУ; уборка в контейнере/помещении ДГУ; дозаправка дизельным топливом объёме, потраченном при проведении комплексных испытаний системы гарантированного питания Заказчика; испытания ДГУ под нагрузкой в течение 1 часа (с применением нагрузочного реостата без подключения нагрузки Заказчика) в нерабочее время или выходные дни. |  |  |  |  |  |  |

Система гарантированного энергоснабжения (СГЭ) № 2

СГЭ обеспечивает надежную работу ответственных потребителей как в нормальном режиме - при наличии напряжения ~380/220В от внешнего источника электроснабжения, так и в аварийном - при исчезновении напряжения со стороны энергосистемы до момента запуска ДГУ. В состав системы гарантированного и бесперебойного электроснабжения (СГБЭ) входят: резервная дизельная электростанция (ДЭС), кабельные изделия и щитовое оборудование.

ДЭС выполнена в металлическом защитном кожухе и установлена во дворе административно-складского здания.

Система выполнена на базе ДГУ АД-400-Т Д400-2РК с двигателем Volvo Penta TAD 1641 GE- 500 кВА в металлическом защитном кожухе.

Услуга по ТО системы гарантированного электроснабжения №2 включает в себя проведение регламентных работ в объёме и сроки, указанные в паспорте и инструкции по эксплуатации ДЭС:

- Внешний осмотр защитного кожуха и оборудования, отслеживание ошибок в программах диагностики, проверка уровня рабочих жидкостей, проверка состояние крепежных элементов и соединений;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к Техническому заданию.

Услуга по ПТО системы гарантированного электроснабжения №2 включает в себя проведение регламентных работ в объёме и сроки, указанные в паспорте и инструкции по эксплуатации ДЭС:

Защитный металлический корпус:

- Визуальный осмотр всех наружных элементов корпуса на предмет отсутствия повреждений, нарушения изоляции, электрических соединений;

- Осмотр корпуса на предмет коррозии и других механических повреждений;

- Удаление следов коррозии и подкраска;

- Проверка состояния и очистка поверхностей оборудования от пыли и загрязнений.

Генератор переменного тока:

- Проверка надёжности присоединения силового кабеля к генератору и щиту АВР;

- Контроль сопротивления изоляции обмоток генератора;

- Проверка наличия заземления ДГУ.

Система управления:

- Проверка надёжности присоединения контрольного кабеля к щиту управления и щиту АВР;

- Проверка электрических компонентов и соединений системы управления двигателем;

- Тестирование работы ДГУ в холостом режиме и под нагрузкой;

- Проверка выходного напряжения генератора переменного тока;

- Контроль частоты вращения коленчатого вала двигателя;

- Проверка подогревателя охлаждающей жидкости;

- Тестирование автоматики ДГУ в ручном и автоматическом режимах работы.

Система смазки:

- Замена моторного масла;

- Замена масляного фильтра;

- Проверка вентиляции картера;

- Проверка масляной системы на предмет утечек.

Система охлаждения:

- Замена охлаждающей жидкости;

- Замена фильтра охлаждающей жидкости (по необходимости);

- Проверка системы охлаждения двигателя на предмет утечек;

- Проверка приводного ремня вентилятора.

Система впуска и выпуска:

- Проверка загрязнения воздушного фильтра и его замена;

- Проверка системы забора воздух.

Топливная система:

- Замена топливных фильтров;

- Проверка топливной системы на предмет утечек.

Система электропитания:

- Проверка уровня и плотности электролита АКБ;

- Контроль состояния кабеля, контактов АКБ и стартера;

- Проверка работы статического зарядного устройства АКБ;

- Контроль натяжения приводного ремня генератора.

Пробный запуск ДГУ без нагрузки.

Инструктаж дежурного электромеханика, составление акта выполненных работ

Отметка в журнале ТО.

Аварийно-восстановительные работы на ДГУ:

| № п/п | Наименование этапов аварийно-восстановительных работ | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибытие на объект для диагностики и устранения неисправности оборудования. | В течение 4 часов с момента поступления от Заказчика заявки о наличии неисправности в работе оборудования. |
| 2 | Определение причины возникновения неисправности оборудования. | В течение 4 часов после прибытия на объект. |
| 3 | Устранение возникшей неисправности в работе оборудования способом замены неисправного на исправное оборудование или в результате проведения восстановительного ремонта. | В течение 12 часов после определения причины неисправности оборудования. |
| 4 | Устранение возникшей неисправности в работе оборудования при отсутствии запасного оборудования. | Не более 24 часов с момента предоставления Заказчиком необходимых деталей и узлов оборудования для замены вышедших из строя. |
| 5 | Замена вышедшего из строя оборудования или его капитальный ремонт. | По дополнительной договоренности с Заказчиком, но не более двух календарных месяцев с момента решения о такой замене либо капитальном ремонте. |
| 6 | Предложение и реализация временного решения, обеспечивающего на период замены вышедшего из строя узла или его капитального ремонта нормальную работоспособность оборудования. | В течение 24 часов с момента согласования с Заказчиком |

5.2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.2.1. Осуществлять техническое обслуживание Объекта Заказчика для поддержания параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также работоспособности оборудования, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться безотказная круглосуточная работа энергетического оборудования, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений (микроклимата), сохранения степени благоустройства зданий.

5.2.2. Организовать службу технической эксплуатации, с помощью которой обеспечивать круглосуточное управление системами, поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем, сетей и оборудования.

5.2.3. Проводить общий технический осмотр зданий два раза в год весной и осенью:

- весенний осмотр производится при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха значения +5С. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания, сооружения после таяния снега или зимних дождей. При весеннем осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту зданий, сооружений, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план ремонтов на следующий год. Выявляются работы непредвиденного текущего ремонта, не предусмотренные планом ремонта текущего года, в целях дополнительного их включения за счет предусмотренного резерва.

- осенний осмотр проводится в период с августа по конец сентября с целью проверки подготовки зданий, сооружений к зиме.

5.2.4. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора разработать и предоставить на согласование и утверждение Заказчику:

- Годовые и месячные графики ТО и ПТО оборудования, инженерно-технических систем, сетей и конструктивных элементов зданий и сооружений.

5.2.6.  В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих оказание услуг, для оформления допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика;

5.2.7. Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС на Объекте, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.

5.2.8. Осуществлять согласно утвержденных Заказчиком планов, приобретение и доставку на Объект Заказчика оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для технического обслуживания энергетического оборудования, инженерных систем и сетей конструктивных элементов зданий (Приложение №2 Технического задания). При оказании услуг использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5.2.9. Устранять замечания по предписаниям государственных надзорных органов, выданных при проведении мероприятий по контролю за эксплуатацией и содержанием ИТС Объекта строго в сроки, указанные в выданных документах.

5.2.10. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.11. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.2.12. Сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Мосэнерго и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.

5.2.13. Обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (сотрудников Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем, сетей и оборудования, а также заявок по ликвидации аварий по телефонам.  Все заявки должны учитываться в журналах.

5.2.14. В случае выявления недостатков в работе ИТС, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

5.2.15. Ежемесячно производить документирование потребления на Объекте энергоресурсов с предоставлением соответствующих отчетов Заказчику. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов учета, незамедлительно сообщать Заказчику о необходимости их ремонта или замены.

5.2.16. Вести и хранить на Объекте картотеку документов в соответствии с:

- Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

5.2.17. Документы являются собственностью Заказчика и должны содержать:

- Документы, относящиеся к текущему ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации инженерной инфраструктуры Объекта и оборудования;

- Инструкции по эксплуатации и обслуживанию;

- Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности;

- Журналы и другие ведомости по каждому виду услуг, отражающие оказание услуги, подписанные ежедневно Исполнителем и ответственными лицами Заказчика;

- Документы по техническому освидетельствованию систем и энергетического оборудования.

5.2.18. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.19. Письменно, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора представить Заказчику структуру и персональный состав службы технической эксплуатации на Объекте. (глава 1.4. ПТЭЭП; п.2 ПТЭ ТЭ);

5.2.20. Обеспечить оказание услуг квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски, разрешения и обладающими опытом оказания аналогичного вида услуг (на основании: глав 1.2 и 1.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" "; Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796  «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»).

5.2.21. Содержать предоставленное Заказчиком помещение для хранения оборудования, инструментов, материалов и личных вещей персонала в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. Не хранить и не применять легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества.

5.3. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество оказываемых Исполнителем услуг и письменно извещает об этом Исполнителя.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку оказания услуг Исполнителем в любое время путем осмотра Объекта и оборудования.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества   оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Исполнитель обеспечивает соответствие вновь установленного оборудования внутренним системам сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

5.3.5. Устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг производится Исполнителем в сроки, указанные в Приложение №3 Технического задания.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком не менее чем за одни сутки до начала исполнения обязательств Исполнителем.

5.3.7. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

5.3.8. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.9. Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг:

Обслуживание системы теплоснабжения (тепловые пункты, система отопления, система горячего водоснабжения, осуществляются на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду"

- СО 153-34.08.105-2004 «Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период»;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- СП 347.1325800.2017 «Cвод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утверждена приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

Обслуживание систем канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода,), санитарно-технического оборудования, осуществляются на основании:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

- СП 30.13330.2020 СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация.  Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

Обслуживание электрооборудования и аппаратов электроустановок (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клемные-коробки, тепловые электрозавесы, конденсаторные батареи). Кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Светильников. Электрощитовых и распределительных устройств. Электротехнического оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей почтовых вагонов.

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ IEC 61439-1-2024 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»;

- ГОСТ Р 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения»;

- ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СП 76.13330.2016»;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

Обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений), систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах АО «Почта России» осуществляться в соответствии с основными действующими в Российской Федерации нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» в контексте эксплуатации электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ Р 59972-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»;

- Приказ Минстроя России от 15.05.2024 N 327/пр "Об утверждении СП 50.13330.2024 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

- СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП 56.13330.2021 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001;

- СП303.1325800.2017 Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- СП324.1325800.2017 Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

6.2. Условия оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов зданий должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Оказание Исполнителем услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов зданий должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, при этом Исполнитель обязан руководствоваться требованиями «Регламента организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» утвержденного приказом АО «Почта России» от 13.04.2022 № 147-п (Приложение № 3 к Техническому заданию).

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6.3.2. Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении:

- Межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- Государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- Правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, оказывающий услуги по ТО или лицо его замещающее.

6.3.4. Перед началом оказания услуг Исполнитель для своих работников обязан провести инструктаж о методах оказания услуг, их последовательности, применении необходимых средств индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность оказываемых услуг должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

6.4. Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода (календарный месяц) направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, а также отчетные материалы, указанные в п. 6.6 Технического задания.

Приемка услуг осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Техническом задании. При этом принимается одно из решений:

- Услуги оказаны в соответствии с условиями Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Фактом оказания услуг является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами;

- Услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- Услуги не оказаны или оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг вместе с приложенным к нему отчетом в 2 (двух) экземплярах Исполнителя об оказанных услугах (с обязательным указанием даты оказания услуг, перечня оказанных услуг, должности, Ф.И.О и подписи работников, осуществлявших оказание услуг со стороны Исполнителя).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

7.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида.

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.5. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В целях исполнения приказа Федеральной антимонопольной службы России Приказ от 27.03.2024 N 200/24 "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, на 2025 - 2027 годы и утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований" и утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований" Исполнитель обязан в процессе ТО, (при технической возможности установки и без изменения схем подключения) использовать при замене вышедших из строя осветительных устройств только светодиодные источники освещения с соотношением светоотдачи к потребляемой электрической мощности не менее - 80Лм/Вт.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий | 38-105 |
| 2 | Сроки устранения неисправностей и их последствий | 106 |
| 3 | Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» (Приказ АО «Почта России» от13.04.2022 № 147-п.) | 107 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во оборудования | Инвентарный № | Здание / сооружение | Периодичность ТО | Периодичность ПТО | Кол-во ПТО в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Радиатор KERMI FKV 22500-400мм | штука | 7 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 7 |
| 2 | Радиатор KERMI FKV 22500-600мм | штука | 12 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 12 |
| 3 | Радиатор KERMI FKV 22 500-800мм | штука | 5 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 5 |
| 4 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1000мм | штука | 19 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 19 |
| 5 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1200мм | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 6 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1400мм | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 7 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1600мм | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 8 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1800мм | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 9 | Радиатор KERMI FKV 22 500-2000мм | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 10 | Радиатор стальной панельный PRADO Universal 22 | штука | 61 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 61 |
| 11 | Радиатор стальной панельный PRADO Classic 33 | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 3 |
| 12 | Труба RAUTITAN flex Ø16мм | Метр | 226 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 226 |
| 13 | Труба RAUTITAN flex Ø20мм | Метр | 410 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 410 |
| 14 | Труба RAUTITAN flex Ø25мм | Метр | 87 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 87 |
| 15 | Труба RAUTITAN flex Ø32мм | Метр | 25 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 25 |
| 16 | Труба стальная Ду15мм | Метр | 480 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 480 |
| 17 | Труба стальная Ду20мм | Метр | 150 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 150 |
| 18 | Труба стальная Ду25мм | Метр | 190 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 190 |
| 19 | Труба стальная Ду32мм | Метр | 35 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 35 |
| 20 | Труба стальная Ду40мм | Метр | 10 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 21 | Труба стальная Ду50мм | Метр | 75 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 75 |
| 22 | Труба стальная Ду65мм | Метр | 15 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 15 |
| 23 | Кран угловой установочный Ø 1/2" | штука | 95 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 95 |
| 24 | Кран шаровой Ø 1/2" ВР-НР | штука | 26 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 26 |
| 25 | Кран шаровой Ø 3/4" ВР-НР | штука | 8 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 26 | Кран шаровой Ду15мм | штука | 19 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 19 |
| 27 | Кран шаровой Ду20мм | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 3 |
| 28 | Кран шаровой Ду25мм | штука | 4 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 4 |
| 29 | Электроконвектор 1000 Вт ATLANTIC | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 30 | Тепловентилятор VOLCANO Мощность от 5 до 25kW Производительностью maх. 4800 m3/h | штука | 20 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 31 | Узел Multiflex V ZB 3/4 | штука | 53 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 53 |
| 32 | Термостат UNI LH | штука | 21 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 21 |
| 33 | Термостатический элемент RA 2994 | штука | 64 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 64 |
| 34 | Клапан запорно-присоединительный RLV-K, прямой, Ду 15 | штука | 61 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 61 |
| 35 | Терморегулирующий вентиль RA-N Ду15мм | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 3 |
| 36 | Клапан RLV прямой Ду15 | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 3 |
| 37 | Клапан балансировочный Ду15 USV-I | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 3 |
| 38 | Клапан балансировочный Ду20 USV-I | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 3 |
| 39 | Клапан балансировочный Ду25 USV-I | штука | 4 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 4 |
| 40 | Воздухоотводчик автомат. Ø 1/2'' | штука | 6 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 6 |
| 41 | Кран 3-ходовой/манометрический Ø 1/2” | штука | 8 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 42 | Кран шаровый муфтовый. Ду20 | штука | 4 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 4 |
| 43 | Кран шаровый муфтовый Ду25 | штука | 8 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 44 | Шаровой кран под приварку Ду 65 | штука | 6 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 6 |
| 45 | Шаровой кран Ду 25 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 46 | Кран шаровой Ø 1/2” | штука | 11 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 11 |
| 47 | Труба стальная Ду15 | Метр | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 3 |
| 48 | Труба стальная Ду32 | Метр | 18 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 18 |
| 49 | Труба стальная Ду40 | Метр | 18 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 18 |
| 50 | Труба стальная Ду50 | Метр | 10 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 51 | Труба стальная Ду65 | Метр | 30 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 30 |
| 52 | Труба стальная Ду100 | Метр | 138 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 138 |
| 53 | Узел регулирования (в комплекте с приточной установкой П6) SMEX 80-6.3 | Комплект | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 54 | Узел регулирования (в комплекте с приточной установкой П5) в составе: Трехходовой вентиль VRG131 25-10 1 | Комплект | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 55 | Сервопривод ARA659 (0. . . 10V) 1 | Комплект | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 56 | Циркуляционный насос DAB A 56/180 M (230В) | Комплект | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 57 | Кран шаровой Ø40 (для узла П5) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 58 | Кран шаровой Ø15мм | штука | 12 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 12 |
| 59 | Кран шаровой Ø32мм | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 60 | Кран шаровой Ø40мм | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 61 | Кран шаровой Ø50мм фланцевый, в комплекте с ответными фланцами | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 62 | Кран шаровой Ø65 фланцевый, в комплекте с ответными фланцами | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 63 | Кран шаровой Ø100мм фланцевый, в комплекте с ответными фланцами | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 64 | Клапан ручной балансировочный Leno MSV-BD | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 65 | Клапан Ø32мм (для узла регулирования П5) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 66 | Клапан Ø32мм | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 67 | Клапан Ø40мм | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 68 | Клапан Ø50мм | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 69 | Клапан Ø65мм | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 70 | Клапан Ø100мм | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 71 | Клапан обратный муфтовый | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 72 | Термоманометр | штука | 8 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 73 | Фильтр сетчатый | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 74 | Автоматический воздухоотводчик | штука | 8 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 75 | Труба ПВХ канализационная Ø 50мм | Метр | 224 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 448 |
| 76 | Труба ПВХ канализационная Ø110мм | Метр | 608 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 1216 |
| 77 | Внутренний водосток ПВХ Ø 200 мм | Метр | 460 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 920 |
| 78 | Труба RAUTITAN flex Ø 16мм | Метр | 248 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 496 |
| 79 | Труба RAUTITAN flex Ø 20мм | Метр | 365 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 730 |
| 80 | Труба RAUTITAN flex Ø 25мм | Метр | 87 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 174 |
| 81 | Труба RAUTITAN flex Ø 32мм | Метр | 24 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 48 |
| 82 | Труба (PPRC) Ø 20мм | Метр | 161 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 322 |
| 83 | Труба (PPRC) Ø 25мм | Метр | 107 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 214 |
| 84 | Труба (PPRC) Ø 32мм | Метр | 49 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 98 |
| 85 | Труба (PPRC) Ø 40мм | Метр | 51 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 102 |
| 86 | Труба (PPRC) Ø 50мм | Метр | 52 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 104 |
| 87 | Труба (PPRC) Ø 65мм | Метр | 42 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 84 |
| 88 | Водосточная воронка Ø 100мм | штука | 26 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 52 |
| 89 | AIRNED M30, Мах. производительность м³/час 3500 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 90 | VR 80-50/40, Мах. производительность м³/час 6822 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 91 | VR 70-40/35, Мах. производительность м³/час 5787 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 92 | VR 60-30/28, Мах. производительность м³/час 2489 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 93 | AIRNED M8L, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 94 | VRK 63/45, Мах. производительность м³/час 5300 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 95 | VRK 56/40, Мах. производительность м³/час 4050 | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 96 | VRK 40/31, Мах. производительность м³/час 1570 | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 97 | VRK 30/22, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 98 | VRK 40/32, Мах. производительность м³/час 1900 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 99 | Приточная установка (приток 5970 м3/ч, 500 Па), VR 80-50/40.4D | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 100 | Приточная установка (приток 3340 м3/ч, 450 Па), VR 70-40/35,4D | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 101 | В9. Канальный вентилятор (2820 м3/ч, 300 Па), VR60-30/28.4D | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 102 | В10. Канальный вентилятор (1755 м3/ч, 450 Па), VR60-30/28.4D | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 103 | В11. Канальный вентилятор (2815 м3/ч, 450 Па), VR 60-35/31.4D | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 104 | В12. Канальный вентилятор (2760 м3/ч, 150 Па), VR 60-35/31.6D | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 105 | В13. Канальный вентилятор (60 м3/ч, 200 Па), KVR 100/1 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 106 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 107 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 108 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 109 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 110 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 111 | Мульти-сплит система: Наружный блок MDV-615W/DRN1 – I Qx = 61,5 kVt, Внутренний блок (кассетный тип) MDV-D71G/N1-R3, Qx=7,1 kVt (6 шт.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 112 | VRV –система.: Наружный блок MDV-900W/DRN1 Qx= 90 kVt,(Внутренний блок (кассетный тип) MDV-D56G/N1-R3 Qx=5,6 ( 9 штук), D22G/N1-R3 Qx=2,2 kVt (8 шт. | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 113 | VRV –система : Наружный блок MDV-252W/DRN1 Qx= 25,2 kVt, Внутренний блок (кассетный тип) MDV-D28G/N1-R3, Qx=2,8 kVt (7 шт.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 114 | Мульти-сплит система: Наружный блок MDV-400W/DRN1 Qx= 40 kVt, Внутренний блок (кассетный тип) MDV-D362G/N1-R3 Qx=3,6 kVt (2 шт.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 115 | Мульти-сплит система: Наружный блок MDV-785W/DRN1 Qx= 78,5 kVt, Внутренний блок (кассетный тип) MDV-D45G/N1-R3 Qx=4,5 kVt (6 шт.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 116 | Моно-сплит система Наружный блок MDV-280W/DRN1 Qx= 28 kVt, Внутренний блок (кассетный тип) MDV-D80G/N1-R3 Qx=8 kVt (1 шт.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 117 | Моно-сплит система Наружный блок сплит системы MDSR-09HRDH1/MDOR-09HDN1 Qx= 2,9 kVt, Внутренний блок MDV MDSR-09HRDN1 Qx=2,6 kVt (1 шт.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 118 | Кондиционер DAIKIN Модель: RYN60LV1B | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 119 | VRF-система: Qx=78,5 кВт в составе: Модульный наружный блок системы MDV-785W/DRN1. Внутренний блок настенного типа в комплекте с пультом управления. (15 шт.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 120 | Сплит-система: Qx=2,9 кВт. MDSR-09HRDN1/MDOR-09HDN1 | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 121 | Система отвода дренажа в трубы Ø20-50мм | Метр | 133 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 266 |
| 122 | Помпа дренажная Mini Orange | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 123 | Капельная воронка с гидрозатвором и механическим запахозапирающим устройством HL138 | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 124 | Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II внутренний блок системы GTH48K3HI, наружный блок системы GUHN48NM3HO | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 125 | Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II внутренний блок системы GTH48K3HI, наружный блок системы GUHN48NM3HO | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 126 | Моно-сплит система Кондиционер Mitsubishi MU-GF80A | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 127 | Моно-сплит система Кондиционер Mitsubishi MU-GF50A | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 128 | Кондиционер полупромышленный канальный с ИФК пультом, объёмное воздухораспределение, самоочистка внутреннего блока, напряжение (В/Ф/Гц 400/3/50); Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IPX4 / IPX4, cогласователь работы кондиционера с исполнительным блоком; | шт | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 129 | Кондиционер бытовой настенный (тип 3) с русскоязычным ИФК пультом, угольным фильтром, ионизатором воздуха, режимом самоочистки, напряжение (В/Ф/Гц 220/1/50); Класс гидроизоляции (внутр./внеш. блок) IPX4 / IPX4; Класс электрозащиты (внутр./внеш. блок) I/I,cогласователь работы кондиционера с исполнительным блоком; | шт | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 130 | Шкаф силовой - Вводное устройство (ВУ 1 - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 131 | Шкаф силовой - Комплектная панель (КП - шинная сборка) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 132 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 1.1 - 5 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 133 | Шкаф силовой - Распределительная панель (РП - 23 автоматических выключателя 3 ф.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 134 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 1.2 - 2 автоматических выключателя 3 ф. с мотор-приводом, устройство АВР, прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 135 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 1.3 - 2 автоматических выключателя 3 ф. с мотор-приводом, устройство АВР, прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 136 | Распределительный шкаф (РП - 4 автоматических выключателя 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 137 | Щит освещения (ЩО - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., прибор учета ЭЭ, 3 магнитных пускателя) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 138 | Щит аварийного переключения (ЩАП - 4 автоматических выключателя 3 ф., 4 автоматических выключателя 1 ф., 2 магнитных пускателя) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 139 | Щит электрический - вентиляция (ЩВ ВПР - 11 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 140 | Щит электрический - ворота (ЩВ - 7 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 141 | Щит аварийного освещения (ЩАО - 1 автоматический выключатель 3 ф., 6 автоматических выключателей 1 ф.) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 142 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 143 | Щит учета (ЩУ - прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 144 | Щит освещения (ЩО) (45 автоматов) | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 145 | Щит освещения (ЩО) (16 автоматов) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 146 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (13 автоматов) | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 147 | Щит освещения (ЩО) (3 автомата) | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 148 | Щит освещения (ЩО) (7 автоматов) | штука | 9 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 18 |
| 149 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (6 автоматов) | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 150 | Щит освещения (ЩО) (10 автоматов) | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 151 | Щит электрический (ЩС) (13 автоматов) | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 152 | Щит электрический (ЩЭ) (1 автоматов) | штука | 4 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 153 | Щит электрический (ЩЭ) (7 автоматов) | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 154 | Щит электрический (ЩЭ) (5 автоматов) | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 155 | Щит электрический (ЩЭ) (8 автоматов) | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 156 | Щит электрический (ЩЭ) (12 автоматов) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 157 | Щит электрический (ЩЭ) (14 автоматов) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 158 | Щит электрический (ЩЭ) (10 автоматов) | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 159 | Щит электрический (ЩС) (20 автоматов) | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 160 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, для скрытой установки | штука | 355 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 710 |
| 161 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, герметичная с установочной коробкой | штука | 7 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 14 |
| 162 | Розетка штепсельная трехполюсная с заземлением, для открытой установки, 3Р+N+РЕ без сальника М20 16А, 415В | штука | 30 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 163 | Выключатель одноклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 37 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 74 |
| 164 | Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 30 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 165 | Выключатель трехклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 12 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 24 |
| 166 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный 250В, 10А с установочной коробкой | штука | 57 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 114 |
| 167 | Переключатель одноклавишный на два направления, для нормальных условий среды, для открытой установки 250В, 10А | штука | 20 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 168 | Пакетный выключатель 400В, 16А | штука | 15 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 169 | ВВГнг-0,66 3х1,5мм² | Метр | 1420 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1420 |
| 170 | ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 3930 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 3930 |
| 171 | ВВГнг-0,66 4х2,5 мм² | Метр | 1000 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1000 |
| 172 | ВВГнг-0,66 4х16 мм² | Метр | 50 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 50 |
| 173 | ВВГнг-0,66 5х2,5 мм² | Метр | 5100 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 5100 |
| 174 | ВВГнг-0,66 5х4 мм² | Метр | 300 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 300 |
| 175 | ВВГнг-0,66 5х10 мм² | Метр | 320 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 320 |
| 176 | ВВГнг-0,66 5х16 мм² | Метр | 160 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 160 |
| 177 | ВВГнг-0,66 5х25 мм² | Метр | 160 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 160 |
| 178 | ВВГнг-0,66 5х50 мм² | Метр | 580 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 580 |
| 179 | ВВГнг-0,66 5х95 мм² | Метр | 10 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 180 | ПВ-3 1х2,5 мм² | Метр | 40 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 40 |
| 181 | ПВ-3 1х25 мм² | Метр | 10 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 182 | ВВГнг-FRLS 5х2,5 мм² | Метр | 510 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 510 |
| 183 | ВВГнг-FRLS 5х4 мм² | Метр | 220 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 220 |
| 184 | ВВГнг-FRLS 5х25 мм² | Метр | 80 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 80 |
| 185 | ВВГнг-FRLS 5х35 мм² | Метр | 353 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 353 |
| 186 | ВВГнг-FRLS 5х70 мм² | Метр | 250 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 250 |
| 187 | ВВГнг-FRLS 5х120 мм² | Метр | 225 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 225 |
| 188 | ВВГнг-LS 3х2,5 мм² | Метр | 225 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 225 |
| 189 | ВВГнг-LS 3х4 мм² | Метр | 193 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 193 |
| 190 | ВВГнг-LS 5х2,5 мм² | Метр | 49 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 49 |
| 191 | ВВГнг-LS 5х4 мм² | Метр | 1100 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1100 |
| 192 | ВВГнг-LS 5х6 мм² | Метр | 1170 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1170 |
| 193 | ВВГнг-LS 5х10 мм² | Метр | 608 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 608 |
| 194 | ВВГнг-LS 5х25 мм² | Метр | 246 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 246 |
| 195 | ВВГнг-LS 5х35 мм² | Метр | 330 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 330 |
| 196 | ВВГнг-LS 5х50 мм² | Метр | 39 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 39 |
| 197 | ВВГнг-LS 5х70 мм² | Метр | 83 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 83 |
| 198 | ВВГнг-LS 5х95 мм² | Метр | 1335 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1335 |
| 199 | ВВГнг-LS-1х150 мм² | Метр | 200 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 200 |
| 200 | ВВГнг-LS 5х120 мм² | Метр | 250 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 250 |
| 201 | ВВГнг-LS-1х95 мм² | Метр | 390 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 390 |
| 202 | ВВГнг-FRLS-1х95 мм² | Метр | 280 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 280 |
| 203 | ВВГнг-LS 3х6 мм² | Метр | 265 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 265 |
| 204 | АВБбШв-1-4х240 мм² | Метр | 59 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 59 |
| 205 | ВВГнг-LS 5х16 мм² | Метр | 286 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 286 |
| 206 | ВВГнг- LS 0,66 3х1,5 мм² | Метр | 1432 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1432 |
| 207 | ВВГнг- FRLS 0,66 3х1,5 мм² | Метр | 1286 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 1286 |
| 208 | ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 мм² | Метр | 3357 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 3357 |
| 209 | ВВГнг-LS 0,66 3х4 мм² | Метр | 339 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 339 |
| 210 | ВВГнг-LS 0,66 5х4 мм² | Метр | 420 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 420 |
| 211 | ВВГнг-LS 0,66 5х6 мм² | Метр | 840 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 840 |
| 212 | ВВГнг-FRLS 0,66 5х6 мм² | Метр | 35 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 35 |
| 213 | ВВГнг-LS 0,66 5x10 мм² | Метр | 750 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 750 |
| 214 | ВВГнг-LS 0,66 5х16 мм² | Метр | 360 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 360 |
| 215 | ВВГнг-LS 0,66 5х25 мм² | Метр | 140 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 140 |
| 216 | ВВГнг-LS 0,66 5х35 мм² | Метр | 140 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 140 |
| 217 | ВВГнг-LS 0,66 5х50 мм² | Метр | 210 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 210 |
| 218 | ВВГнг-LS 0,66 5х70 мм² | Метр | 200 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 1 раз в год | 200 |
| 219 | Светильники компактные с встроенным ЭПРА, под люминесцентную лампу 1х32 Вт С360/132 | штука | 17 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 34 |
| 220 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х36 Вт | штука | 23 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 46 |
| 221 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х58 Вт | штука | 126 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 252 |
| 222 | Светильник люминесцентный 1х36 Вт ALO 136 | штука | 54 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 108 |
| 223 | Светильник люминесцентный, ЭПРА 2х36 Вт LTX 236 | штука | 16 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 224 | Светильник люминесцентный, встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна, ЭПРА, 2х18 Вт | штука | 5 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 10 |
| 225 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 28 Вт ARCTIC | штука | 121 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 242 |
| 226 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 18 Вт CD218 | штука | 22 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 44 |
| 227 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 36 Вт | штука | 36 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 72 |
| 228 | Светильник люминесцентный с отражателем 4х54 Вт | штука | 302 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 604 |
| 229 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18Вт, ЭПРА, в потолок Грильято | штука | 38 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 76 |
| 230 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | штука | 130 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 260 |
| 231 | Светильник с 4 люминесцентными лампами 14 Вт ARS/R 414 | штука | 135 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 270 |
| 232 | Светильник уличный, 220В, настенно-потолочный с компенсированным ПРА | штука | 16 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 233 | Указатель выхода с лампами: рабочая-8Вт, аварийная-8Вт, батарея на 1 час | штука | 15 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 234 | Блок аварийного питания CONVERSION KIT | штука | 54 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 108 |
| 235 | Светильник 12 Вт К200 | штука | 38 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 76 |
| 236 | Датчик движения Legrand | штука | 9 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 18 |
| 237 | Поддон душевой | штука | 23 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 46 |
| 238 | Смеситель душевой | штука | 33 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 66 |
| 239 | Унитаз (кран с гибкой подводкой) | штука | 62 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 124 |
| 240 | Писсуар (кран с гибкой подводкой) | штука | 14 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 28 |
| 241 | Умывальник ( смеситель с гибкой подводкой) | штука | 89 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 178 |
| 242 | Площадь кровли | Квадратный Метр | 10224 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 20448 |
| 243 | Площадь фасада здания | Квадратный Метр | 2292 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4584 |
| 244 | Площадь стен | Квадратный Метр | 9730 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 19460 |
| 245 | Площадь пола | Квадратный Метр | 19066 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 38132 |
| 246 | Площадь подвесного потолка | Квадратный Метр | 5335,2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 10670,4 |
| 247 | Пешеходный мостик | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 248 | Двери 2000 х 900мм | штука | 182 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 364 |
| 249 | Двери противопожарные 2000 х 1200мм | штука | 18 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 36 |
| 250 | Окна 2100 х1600мм | штука | 48 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 96 |
| 251 | Окна 1000 х1500 мм | штука | 5 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 10 |
| 252 | Окна 2000 х1500 мм | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 253 | Окна 3000 х1500 мм | штука | 4 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 254 | Окна 4000 х1500 мм | штука | 3 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 255 | Окна 5000 х1500 мм | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 256 | Окна 1520х1000 мм | штука | 14 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 28 |
| 257 | Витражи 1400 х700 мм | штука | 16 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 258 | Мост откидной стационарный 1500х1800FT1518F с комплектом установки для уравнивания платформой, перегрузочной DP100 | штука | 1 | №000036602 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 259 | Мост откидной стационарный 1500х1800FT1518F с комплектом установки для уравнивания платформой, перегрузочной DP100 | штука | 1 | №000036603 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 260 | Мост откидной стационарный 1500х1800FT1518F с комплектом установки для уравнивания платформой, перегрузочной DP100 | штука | 1 | №000036604 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 261 | Мост откидной стационарный 1500х1800FT1518F с комплектом установки для уравнивания платформой, перегрузочной DP100 | штука | 1 | №000036605 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 262 | Навес (из поликарбоната) 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 263 | Тротуарная плитка, с бордюром 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 264 | Сетчатое ограждение h = 2400 мм | Погонный метр | 370 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 740 |
| 265 | Калитка 1400х2400 мм | штука | 10 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 20 |
| 266 | Ворота распашные 2800х2400 мм | штука | 1 | №000035980 | корпус № 1 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 267 | Радиаторы KERMI FKV 22 500-400мм | штука | 7 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 7 |
| 268 | Радиаторы KERMI FKV 22 500-600мм | штука | 12 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 12 |
| 269 | Радиаторы KERMI FKV 22 500-800мм | штука | 5 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 5 |
| 270 | Радиаторы KERMI FKV 22 5001000мм | штука | 20 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 271 | Радиаторы KERMI FKV 22 500 1200мм | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 272 | Радиаторы KERMI FKV 22 500-1400мм | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 273 | Радиаторы KERMI FKV 22 500-1600мм | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 274 | Радиаторы KERMI FKV 22 500-1800мм | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 275 | Радиаторы KERMI FKV 22500-2000мм | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 276 | Труба RAUTITAN flex Ø16мм | Метр | 226 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 226 |
| 277 | Труба RAUTITAN flex Ø20мм | Метр | 410 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 410 |
| 278 | Труба RAUTITAN flex Ø25мм | Метр | 87 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 87 |
| 279 | Труба RAUTITAN flex Ø32 мм | Метр | 25 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 25 |
| 280 | Кран угловой установочный Ø 1/2" | штука | 95 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 95 |
| 281 | Кран шаровой Ø 1/2" ВР-НР | штука | 26 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 26 |
| 282 | Кран шаровой Ø 3/4" ВР-НР | штука | 8 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 283 | Электроконвектор 1000 Вт ATLANTIC | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 284 | Тепловентилятор VOLCANO Мощность кВт от 5 до 25kW Производительность maх 4800 m3/h | штука | 19 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 38 |
| 285 | Узел Multiflex V ZB ¾ | штука | 52 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 52 |
| 286 | Термостат UNI LH | штука | 19 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 19 |
| 287 | Кран 3-ходдовой/манометр Ø 1/2” | штука | 8 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 288 | Кран шаровой муфтовый Ду20мм | штука | 4 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 4 |
| 289 | Кран шаровой муфтовый Ду25мм | штука | 8 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 290 | Шаровой кран под/приварку Ду 65мм | штука | 6 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 6 |
| 291 | Шаровой кран Ду 25мм | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 292 | Кран шаровой Ø 1/2” | штука | 17 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 34 |
| 293 | Кран Ø 1 – 1/2” | штука | 6 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 294 | Труба ПВХ канализационная Ø50мм | Метр | 182 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 364 |
| 295 | Труба ПВХ канализационная Ø110мм | Метр | 408 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 816 |
| 296 | Внутренний водосток ПВХ Ø 110мм | Метр | 460 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 920 |
| 297 | Труба RAUTITAN flex Ø 16мм | Метр | 248 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 496 |
| 298 | Труба RAUTITAN flex Ø 20мм | Метр | 365 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 730 |
| 299 | Труба RAUTITAN flex Ø 25мм | Метр | 87 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 174 |
| 300 | Труба RAUTITAN flex Ø 32мм | Метр | 24 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 48 |
| 301 | Водосточная воронка Ø 100мм | штука | 17 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 34 |
| 302 | AIRNED M30, Мах. пр. 3500 м³/час | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 303 | VR 80-50/40, Мах. производительность 6822м³/час | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 304 | VR 70-40/35, Мах. производительность 5787м³/час | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 305 | VR 60-30/28, Мах. производительность 2489м³/час | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 306 | AIRNED M8L, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 307 | VRK 63/45, Мах. производительность м³/час 5300 | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 308 | VRK 56/40, Мах. производительность м³/час 4050 | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 309 | VRK 40/31, Мах. производительность м³/час 1570 | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 310 | VRK 30/22, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 311 | VRK 40/32, Мах. производительность м³/час 1900 | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 312 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 313 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 314 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 315 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 316 | Система кондиционирования, с наружным блоком GREE GMV-PDM 335WNAB-M – 1 шт., с внутренними блоками настенного типа: GREE GMV-R36GNAG-K-1шт, GREE GMV-R56GNAG-K-1шт, GREE GMV-R80TNA-K-2 шт. | штука | 1 | №08100011166099 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 317 | Система кондиционирования, с наружным блоком GREE GMV-PDM 280WNAB-M – 1 шт., с внутренними блоками настенного типа: GREE GMV-R36GNAG-K-2 шт., GREE GMV-R56GNAG-K-1шт. | штука | 1 | №08100011166098 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 318 | Шкаф силовой - Вводное устройство (ВУ 1 - силовой рубильник 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 319 | Шкаф силовой - Комплектная панель (КП - шинная сборка) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 320 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 2.1 - 1 автоматический выключатель 3 ф. с мотор-приводом, 8 автоматических выключателя 3 ф., устройство АВР, прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 321 | Шкаф силовой - Распределительная панель (РП - 14 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 322 | Шкаф силовой - Вводная панель (ВП - 1 автоматически1 выключатель 3 ф., прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 323 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 2.2 - 7 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 324 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 2.3 - 7 автоматических выключателей 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 325 | Щит электрический - вентиляция (ЩВ ВПР - 12 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 326 | Щит электрический - ворота (ЩВ - 7 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 327 | Щит аварийного освещения (ЩАО - 1 автоматический выключатель 3 ф., 6 автоматических выключателей 1 ф.) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 328 | Щит аварийного ввода резерва (АВР - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 329 | Щит освещения (ЩО) (45 автоматов) | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 330 | Щит освещения (ЩО) (16 автоматов) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 331 | Щит освещения (ЩО) (7 автоматов) | штука | 10 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 20 |
| 332 | Щит освещения (ЩО) (8 автоматов) | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 333 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (6 автоматов) | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 334 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (12 автоматов) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 335 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (14 автоматов) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 336 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (10 автоматов) | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 337 | Щит освещения (ЩО) (1 автомат) | штука | 3 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 338 | Щит электрический (ЩЭ)(1 автомат) | штука | 4 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 339 | Щит электрический (ЩЭ) (7 автоматов) | штука | 1 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 340 | Щит электрический (ЩЭ) (13 автоматов) | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 341 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, для скрытой установки | штука | 355 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 710 |
| 342 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, герметичная с установленной коробкой | штука | 7 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 14 |
| 343 | Розетка штепсельная трехполюсная с заземлением, для открытой установки, 3Р+N+РЕ без сальника М20 16А, 415В | штука | 30 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 344 | Выключатель одноклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 37 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 74 |
| 345 | Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 30 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 346 | Выключатель трехклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 12 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 24 |
| 347 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный 250В, 10А с установочной коробкой | штука | 57 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 114 |
| 348 | Переключатель одноклавишный на два направления, для нормальных условий среды, для открытой установки 250В, 10А | штука | 20 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 349 | Пакетный выключатель 400В, 16А | штука | 15 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 350 | ВВГнг-0,66 3х1,5 мм² | Метр | 1420 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 1420 |
| 351 | ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 3930 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 3930 |
| 352 | ВВГнг-0,66 4х2,5 мм² | Метр | 1000 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 1000 |
| 353 | ВВГнг-0,66 4х16 мм² | Метр | 50 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 50 |
| 354 | ВВГнг-0,66 5х2,5 мм² | Метр | 5100 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 5100 |
| 355 | ВВГнг-0,66 5х4 мм² | Метр | 300 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 300 |
| 356 | ВВГнг-0,66 5х10 мм² | Метр | 320 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 320 |
| 357 | ВВГнг-0,66 5х16 мм² | Метр | 160 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 160 |
| 358 | ВВГнг-0,66 5х25 мм² | Метр | 160 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 160 |
| 359 | ВВГнг-0,66 5х50 мм² | Метр | 580 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 580 |
| 360 | ВВГнг-0,66 5х95 мм² | Метр | 10 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 361 | ПВ-3 1х2,5 мм² | Метр | 40 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 40 |
| 362 | ПВ-3 1х25 мм² | Метр | 10 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 363 | 3хАВБбШв-1-4х240 мм² | Метр | 137 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 1 раз в год | 137 |
| 364 | Светильники компактные с встроенным ЭПРА, под люминесцентную лампу 1х32 Вт С360/132 | штука | 16 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 365 | Светильник люминесцентный взрывозащищенный 1х80 Вт | штука | 10 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 20 |
| 366 | Светильник люминесцентный, встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна, ЭПРА, 2х18 Вт | штука | 5 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 10 |
| 367 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х36 Вт | штука | 21 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 42 |
| 368 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х58 Вт | штука | 126 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 252 |
| 369 | Светильник люминесцентный 1х36 Вт ALO 136 | штука | 54 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 108 |
| 370 | Светильник люминесцентный, ЭПРА 2х36 Вт LTX 236 | штука | 16 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 371 | Светильник люминесцентный с отражателем 4х54 Вт | штука | 384 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 768 |
| 372 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18Вт, ЭПРА, в потолок Грильято | штука | 38 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 76 |
| 373 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | штука | 130 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 260 |
| 374 | Светильник уличный, 220В, настенно-потолочный с компенсированным ПРА | штука | 16 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 375 | Указатель выхода с лампами: рабочая-8Вт, аварийная-8Вт, батарея на 1 час | штука | 15 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 376 | Площадь кровли | Квадратный Метр | 10224 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 20448 |
| 377 | Площадь фасада здания | Квадратный Метр | 1057 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2114 |
| 378 | Площадь стен | Квадратный Метр | 6282 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 12564 |
| 379 | Площадь пола | Квадратный Метр | 12106 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 24212 |
| 380 | Площадь подвесного потолка | Квадратный Метр | 1121,5 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2243 |
| 381 | Двери 2000 х 900мм | штука | 145 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 290 |
| 382 | Окна 2100 х1600мм | штука | 132 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 264 |
| 383 | Витражи 1400 х700мм | штука | 48 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 96 |
| 384 | Мост перегрузочный стационарный 1500*1750 | штука | 1 | №09700011004746 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 385 | Навес (из поликарбоната) 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 386 | Тротуарная плитка, с бордюром 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 387 | Сетчатое ограждение h = 2400 мм | Погонный метр | 194 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 388 |
| 388 | Ворота распашные 2800х2400 мм | штука | 2 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 389 | Поддон душевой | штука | 8 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 390 | Смеситель душевой | штука | 11 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 22 |
| 391 | Унитаз (кран с гибкой подводкой) | штука | 16 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 392 | Писсуар (кран с гибкой подводкой) | штука | 9 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 18 |
| 393 | Умывальник (смеситель с гибкой подводкой) | штука | 18 | №000035981 | корпус № 2 | Ежедневно | 2 раза в год | 36 |
| 394 | Радиатор KERMI FKV 22 500-400мм | штука | 7 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 7 |
| 395 | Радиатор KERMI FKV 22 500-600мм | штука | 12 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 12 |
| 396 | Радиатор KERMI FKV 22 500-800мм | штука | 5 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 5 |
| 397 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1000мм | штука | 21 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 21 |
| 398 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1200мм | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 399 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1400мм | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 400 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1600мм | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 401 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1800мм | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 402 | Радиатор KERMI FKV 22 500-2000мм | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 403 | Труба RAUTITAN flex Ø16 мм | Метр | 226 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 226 |
| 404 | Труба RAUTITAN flex Ø20мм | Метр | 410 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 410 |
| 405 | Труба RAUTITAN flex Ø25мм | Метр | 87 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 87 |
| 406 | Труба RAUTITAN flex Ø32мм | Метр | 25 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 25 |
| 407 | Кран угловой установочный Ø 1/2" | штука | 95 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 95 |
| 408 | Кран шаровой Ø 1/2" ВР-НР | штука | 26 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 26 |
| 409 | Кран шаровой Ø 3/4" ВР-НР | штука | 8 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 410 | Электроконвектор 1000 Вт ATLANTIC | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 411 | Тепловентилятор VOLCANO Мощность кВт от 5 до 25kW Производительность maх. 4800 м3/h | штука | 14 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 28 |
| 412 | Узел Multiflex V ZB 3/4" | штука | 53 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 53 |
| 413 | Термостат UNI LH | штука | 20 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 414 | Кран 3-ход/манометр Ø 1/2” | штука | 8 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 415 | Кран шаровой муфтовый Ø 20мм | штука | 4 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 416 | Кран шаровой муфтовый Ø 25мм | штука | 8 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 417 | Шаровой кран п/приварку Ø 65мм | штука | 6 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 418 | Шаровой кран Ø 25мм | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 419 | Кран шаровой Ø 1/2” | штука | 11 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 22 |
| 420 | Кран шаровой Ø 1 – 1/2” | штука | 6 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 421 | Труба ПВХ канализационная Ø 50мм | Метр | 182 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 364 |
| 422 | Труба ПВХ канализационная Ø 110мм | Метр | 408 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 816 |
| 423 | Внутренний водосток ПВХ Ø 110мм | Метр | 249 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 498 |
| 424 | Труба RAUTITAN flex Ø 16мм | Метр | 248 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 496 |
| 425 | Труба RAUTITAN flex Ø 20мм | Метр | 365 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 730 |
| 426 | Труба RAUTITAN flex Ø 25мм | Метр | 87 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 174 |
| 427 | Труба RAUTITAN flex Ø 32мм | Метр | 24 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 48 |
| 428 | Водосточная воронка Ø 100мм | штука | 21 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 42 |
| 429 | AIRNED M30, Мах. производительность м³/час 3500 | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 430 | VR 80-50/40, Мах. производительность м³/час 6822 | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 431 | VR 70-40/35, Мах. производительность м³/час 5787 | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 432 | VR 60-30/28, Мах. производительность м³/час 2489 | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 433 | AIRNED M8L, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 434 | VRK 63/45, Мах. производительность м³/час 5300 | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 435 | VRK 56/40, Мах. производительность м³/час 4050 | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 436 | VRK 40/31, Мах. производительность м³/час 1570 | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 437 | VRK 30/22, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 438 | VRK 40/32, Мах. производительность м³/час 1900 | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 439 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 440 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 441 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 442 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 443 | Система кондиционирования VRV-MDV с наружным блоком MDV6-335WV2GN1 MDV – шт., с внутренними блоками MDV-D100Q4/N1-E(B) MDV – 1 шт., MDI-36G/DHNI-M MDV – 2 шт., MDV-D45G/NI-R3 MDV – 3 шт., с центральным пультом управления ССМ31 MDV – 1 шт. | штука | 1 | № 08100011168216 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 444 | Шкаф силовой - Вводное устройство (ВУ 3 - силовой рубильник 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 445 | Шкаф силовой - Комплектная панель (КП - шинная сборка) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 446 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 3.1 - 10 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 447 | Шкаф силовой - Распределительная панель (РП - 16 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 448 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 3.2 - 6 автоматических выключателей 3 ф., шинная сборка 3ф., устройство АВР, прибор учета ЭЭ, 2 магнитных пускателя) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 449 | Щит электрический - вентиляция (ЩВ ВПР - 12 автоматических выключателей 3 ф., 1 автоматический выключатель 2 ф.) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 450 | Щит электрический - ворота (ЩВ - 7 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 451 | Щит аварийного освещения (ЩАО - 1 автоматический выключатель 3 ф., 6 автоматических выключателей 1 ф.) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 452 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 453 | Щит электрический (ЩЭ - прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 454 | Щит электрический (ЩЭ - прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 455 | Щит освещения (ЩО) (33 автомата) | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 456 | Щит освещения (ЩО) (16 автоматов) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 457 | Щит освещения (ЩО) (1 автомат) | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 458 | Щит освещения (ЩО) (7 автоматов) | штука | 8 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 459 | Щит освещения (ЩО) (8 автоматов) | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 460 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (6 автоматов) | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 461 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (12 автоматов) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 462 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (14 автоматов) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 463 | Щит электрический (ЩЭ) (7 автоматов) | штука | 3 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 464 | Щит электрический (ЩЭ) (1 автоматов) | штука | 4 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 465 | Щит электрический (ЩЭ) (10 автоматов) | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 466 | Щит электрический (ЩЭ) (13 автоматов) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 467 | Щит электрический (ЩЭ) (12 автоматов) | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 468 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, для скрытой установки | штука | 355 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 710 |
| 469 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, герметичная с установленной коробкой | штука | 7 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 14 |
| 470 | Розетка штепсельная трехполюсная с заземлением, для открытой установки, 3Р+N+РЕ без сальника М20 16А, 415В | штука | 30 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 471 | Выключатель одноклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 37 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 74 |
| 472 | Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 30 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 473 | Выключатель трехклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 12 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 24 |
| 474 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный 250В, 10А установленной коробкой | штука | 57 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 114 |
| 475 | Переключатель одноклавишный на два направления, для нормальных условий среды, для открытой установки 250В, 10А | штука | 20 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 476 | Пакетный выключатель 400В, 16А | штука | 15 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 477 | ВВГнг-0,66 3х1,5 мм² | Метр | 1420 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 1420 |
| 478 | ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 3760 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 3760 |
| 479 | ВВГнг-0,66 4х2,5 мм² | Метр | 890 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 890 |
| 480 | ВВГнг-0,66 4х16 мм² | Метр | 50 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 50 |
| 481 | ВВГнг-0,66 5х2,5 мм² | Метр | 3660 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 3660 |
| 482 | ВВГнг-0,66 5х4 мм² | Метр | 2180 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 2180 |
| 483 | ВВГнг-0,66 5х6 мм² | Метр | 270 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 270 |
| 484 | ВВГнг-0,66 5х10 мм² | Метр | 450 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 450 |
| 485 | ВВГнг-0,66 5х16 мм² | Метр | 140 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 140 |
| 486 | ВВГнг-0,66 5х25 мм² | Метр | 150 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 150 |
| 487 | ВВГнг-0,66 5х35 мм² | Метр | 390 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 390 |
| 488 | ВВГнг-0,66 5х70 мм² | Метр | 20 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 489 | ПВ-3 1х2,5 мм² | Метр | 40 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 40 |
| 490 | ПВ-3 1х25 мм² | Метр | 10 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 491 | 3хАВБбШв-1-4х240 мм² | Метр | 213 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 1 раз в год | 213 |
| 492 | Светильники компактные с встроенным ЭПРА, под люминесцентную лампу 1х32 Вт С360/132 | штука | 16 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 493 | Светильник люминесцентный, встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна, ЭПРА, 2х18 Вт | штука | 5 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 10 |
| 494 | Светильник люминесцентный взрывозащищенный 1х80 Вт | штука | 10 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 20 |
| 495 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х36 Вт | штука | 21 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 42 |
| 496 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х58 Вт | штука | 126 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 252 |
| 497 | Светильник люминесцентный 1х36 Вт ALO 136 | штука | 54 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 108 |
| 498 | Светильник люминесцентный, ЭПРА 2х36 Вт LTX 236 | штука | 16 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 499 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18 Вт, ЭПРА, в потолок Грильято | штука | 38 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 76 |
| 500 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220 В на 4 лампы, 18 Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | штука | 130 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 260 |
| 501 | Светильник люминесцентный с отражателем 4х54 Вт | штука | 285 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 570 |
| 502 | Светильник уличный, 220В, настенно-потолочный с компенсированным ПРА | штука | 16 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 503 | Указатель выхода с лампами: рабочая-8 Вт, аварийная-8 Вт, батарея на 1 час | штука | 15 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 504 | Площадь кровли | Квадратный Метр | 8496 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 16992 |
| 505 | Площадь фасада здания | Квадратный Метр | 1057 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2114 |
| 506 | Площадь стен | Квадратный Метр | 5578 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 11156 |
| 507 | Площадь пола | Квадратный Метр | 10525 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 21050 |
| 508 | Площадь подвесного потолка | Квадратный Метр | 1035,2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2070,4 |
| 509 | Пешеходный мостик | штука | 1 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 510 | Двери 2000 х 900мм | штука | 145 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 290 |
| 511 | Окна 2100 х1600мм | штука | 52 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 104 |
| 512 | Витражи 1400 х700мм | штука | 16 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 513 | Мост откидной стационарный 1500х1800FT1518F с комплектом установки для уравнивания платформы, перегрузочной DP100 | штука | 1 | №000036606 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 514 | Мост откидной стационарный 1500х1800FT1518F с комплектом установки для уравнивания платформы, перегрузочной DP100 | штука | 1 | №000036607 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 515 | Навес (из поликарбоната) 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 516 | Тротуарная плитка, с бордюром 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 517 | Поддон душевой | штука | 8 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 518 | Смеситель душевой | штука | 11 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 22 |
| 519 | Унитаз (кран с гибкой подводкой) | штука | 16 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 520 | Писсуар (кран с гибкой подводкой) | штука | 9 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 18 |
| 521 | Умывальник (смеситель с гибкой подводкой) | штука | 18 | №000035982 | корпус № 3 | Ежедневно | 2 раза в год | 36 |
| 522 | Радиатор KERMI FKV 22 500-400мм | штука | 7 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 7 |
| 523 | Радиатор KERMI FKV 22 500-600мм | штука | 12 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 12 |
| 524 | Радиатор KERMI FKV 22 500-800мм | штука | 5 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 5 |
| 525 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1000мм | штука | 20 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 526 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1200мм | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 527 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1400мм | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 528 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1600мм | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 529 | Радиатор KERMI FKV 22500-1800мм | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 530 | Радиатор KERMI FKV 22 500-2000мм | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 531 | Труба RAUTITAN flex Ø16мм | Метр | 226 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 226 |
| 532 | Труба RAUTITAN flex Ø20мм | Метр | 410 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 410 |
| 533 | Труба RAUTITAN flex Ø25мм | Метр | 87 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 87 |
| 534 | Труба RAUTITAN flex Ø32мм | Метр | 25 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 25 |
| 535 | Кран угловой установочный Ø 1/2" | штука | 95 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 95 |
| 536 | Кран шаровой Ø 1/2" ВР-НР | штука | 26 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 26 |
| 537 | Кран шаровой Ø 3/4" ВР-НР. | штука | 8 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 538 | Электроконвектор 1000 Вт ATLANTIC | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 539 | Тепловентилятор VOLCANO Мощность кВт от 5 до 25kW производительность maх. 4800 м³/ч. | штука | 15 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 540 | Узел Multiflex V ZB 3/4" | штука | 52 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 52 |
| 541 | Термостат UNI LH | штука | 19 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 19 |
| 542 | Кран 3-ходдовой/манометр Ø 1/2" | штука | 8 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 543 | Кран шаровой муфтовый Ду20мм | штука | 4 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 544 | Кран шаровой муфтовый Ду25мм | штука | 8 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 545 | Шаровой кран п/приварку Ду 65мм | штука | 6 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 546 | Шаровой кран Ду 25мм | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 547 | Кран шаровой Ø 1/2" | штука | 11 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 22 |
| 548 | Кран Ø 1 – 1/2” | штука | 6 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 549 | Труба ПВХ канализационная Ø 50мм | Метр | 182 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 364 |
| 550 | Труба ПВХ канализационная Ø110мм | Метр | 408 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 816 |
| 551 | Внутренний водосток ПВХ Ø110мм | Метр | 296 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 592 |
| 552 | Труба RAUTITAN flex Ø 16мм | Метр | 248 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 496 |
| 553 | Труба RAUTITAN flex Ø 20мм | Метр | 365 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 730 |
| 554 | Труба RAUTITAN flex Ø 25мм | Метр | 87 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 174 |
| 555 | Труба RAUTITAN flex Ø 32мм | Метр | 24 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 48 |
| 556 | Водосточная воронка Ø 100мм | штука | 17 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 34 |
| 557 | AIRNED M30, Мах. производительность м³/час 3500 | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 558 | VR 80-50/40, Мах. производительность м³/час 6822 | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 559 | VR 70-40/35, Мах. производительность м³/час 5787 | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 560 | VR 60-30/28, Мах. производительность м³/час 2489 | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 561 | AIRNED M8L, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 562 | VRK 63/45, Мах. производительность м³/час 5300 | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 563 | VRK 56/40, Мах. производительность м³/час 4050 | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 564 | VRK 40/31, Мах. производительность м³/час 1570 | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 565 | VRK 30/22, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 566 | VRK 40/32, Мах. производительность м³/час 1900 | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 567 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 568 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 569 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 570 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 571 | Шкаф силовой - Вводное устройство (ВУ 4 - 1 силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 1 ф., шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 572 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 4.1 - 14 автоматических выключателей 3 ф., 1 автоматический выключатель 1 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 573 | Шкаф силовой - Распределительная панель (РП - 14 автоматических выключателей 3 ф., 2 автоматических выключателя 2 ф., 3 автоматических выключателя 1 ф.) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 574 | Шкаф силовой - Вводная панель (ВП - 1 автоматический выключатель 3 ф., прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 575 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 4.2 - 7 автоматических выключателей 3 ф., 1 автоматический выключатель 1 ф., прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 576 | Щит электрический - вентиляция (ЩВ ВПР - 9 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 577 | Щит электрический - ворота (ЩВ - 7 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 578 | Щит аварийного освещения (ЩАО - 1 автоматический выключатель 3 ф., 6 автоматических выключателей 1 ф.) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 579 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 580 | Щит освещения (ЩО) (19 автоматов) | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 581 | Щит освещения (ЩО) (12 автоматов) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 582 | Щит освещения (ЩО) (1 автомат) | штука | 3 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 583 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (13 автоматов) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 584 | Щит освещения (ЩО) (7 автоматов) | штука | 8 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 585 | Щит освещения (ЩО) (8 автоматов) | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 586 | Щит электрический (ЩЭ) (13 автоматов) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 587 | Щит электрический (ЩЭ) (6 автоматов) | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 588 | Щит электрический (ЩЭ) (12 автоматов) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 589 | Щит электрический (ЩЭ) (14 автоматов) | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 590 | Щит электрический (ЩЭ) (10 автоматов) | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 591 | Щит электрический (ЩЭ) (7 автоматов) | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 592 | Щит электрический (ЩЭ) (1 автомат) | штука | 3 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 593 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, для скрытой установки | штука | 355 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 710 |
| 594 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, герметичная с установленной коробкой | штука | 7 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 14 |
| 595 | Розетка штепсельная трехполюсная с заземлением, для открытой установки, 3Р+N+РЕ без сальника М20 16А, 415В | штука | 30 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 596 | Выключатель одноклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 37 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 74 |
| 597 | Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 30 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 598 | Выключатель трехклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 12 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 24 |
| 599 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный 250В, 10А | штука | 57 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 114 |
| 600 | Переключатель одноклавишный на два направления, для нормальных условий среды, для открытой установки 250В, 10А | штука | 20 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 601 | Пакетный выключатель 400В, 16А | штука | 15 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 602 | ВВГнг-0,66 3х1,5 мм² | Метр | 1500 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 1500 |
| 603 | ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 3700 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 3700 |
| 604 | ВВГнг-0,66 4х2,5 мм² | Метр | 800 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 800 |
| 605 | ВВГнг-0,66 4х16 мм² | Метр | 50 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 50 |
| 606 | ВВГнг-0,66 5х2,5 мм² | Метр | 4800 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 4800 |
| 607 | ВВГнг-0,66 5х4 мм² | Метр | 380 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 380 |
| 608 | ВВГнг-0,66 5х6 мм² | Метр | 470 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 470 |
| 609 | ВВГнг-0,66 5х10 мм² | Метр | 450 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 450 |
| 610 | ВВГнг-0,66 5х16 мм² | Метр | 110 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 110 |
| 611 | ВВГнг-0,66 5х25 мм² | Метр | 150 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 150 |
| 612 | ВВГнг-0,66 5х35 мм² | Метр | 350 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 350 |
| 613 | ВВГнг-0,66 5х50 мм² | Метр | 20 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 614 | ПВ-3 1х2,5 мм² | Метр | 40 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 40 |
| 615 | ПВ-3 1х25 мм² | Метр | 10 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 616 | 3хАВБбШв-1-4х240 мм² | Метр | 289 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 1 раз в год | 289 |
| 617 | Светильники компактные с встроенным ЭПРА, под люминесцентную лампу 1х32 Вт С360/132 | штука | 16 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 618 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х36 Вт | штука | 21 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 42 |
| 619 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х58 Вт | штука | 126 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 252 |
| 620 | Светильник люминесцентный взрывозащищенный 1х80Вт | штука | 10 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 20 |
| 621 | Светильник люминесцентный 1х36 Вт ALO 136 | штука | 54 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 108 |
| 622 | Светильник люминесцентный, ЭПРА 2х36 Вт LTX 236 | штука | 16 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 623 | Светильник люминесцентный, встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна, ЭПРА, 2х18 Вт | штука | 5 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 10 |
| 624 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18Вт, ЭПРА, в потолок Грильято | штука | 38 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 76 |
| 625 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | штука | 130 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 260 |
| 626 | Светильник люминесцентный с отражателем 4х54 Вт | штука | 234 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 468 |
| 627 | Светильник уличный, 220В, настенно-потолочный с компенсированным ПРА | штука | 15 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 628 | Указатель выхода с лампами: рабочая-8Вт, аварийная-8Вт, батарея на 1 час | штука | 16 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 629 | Площадь кровли | Квадратный Метр | 6768 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 13536 |
| 630 | Площадь фасада здания | Квадратный Метр | 1057 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2114 |
| 631 | Площадь стен | Квадратный Метр | 4873 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 9746 |
| 632 | Площадь пола | Квадратный Метр | 8689 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 17378 |
| 633 | Площадь подвесного потолка | Квадратный Метр | 1026,2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2052,4 |
| 634 | Пешеходный мостик | штука | 1 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 635 | Двери 2000 х 900мм | штука | 132 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 264 |
| 636 | Окна 2100 х1600мм | штука | 48 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 96 |
| 637 | Витражи 1400 х700мм | штука | 16 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 638 | Мост откидной стационарный 1500х1800FT1518F с комплектом установки для уравнивания платформы перегрузочной DP100 | штука | 1 | №000036608 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 639 | Мост перегрузочный стационарный 1500*2000 | штука | 1 | №09700011004747 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 640 | Мост перегрузочный стационарный 1500*2000 | штука | 1 | №09700011004748 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 641 | Мост перегрузочный стационарный 1500*2000 | штука | 1 | №09700011004749 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 642 | Навес (из поликарбоната) 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 643 | Тротуарная плитка, с бордюром 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 644 | Сетчатое ограждение h = 2400 мм | Погонный метр | 88 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 176 |
| 645 | Калитка 1400х2400 мм | штука | 2 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 646 | Поддон душевой | штука | 15 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 647 | Смеситель душевой | штука | 15 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 648 | Унитаз (кран с подводкой) | штука | 16 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 649 | Писсуар (кран с подводкой) | штука | 9 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 18 |
| 650 | Умывальник (смеситель с подводкой) | штука | 18 | №000035983 | корпус № 4 | Ежедневно | 2 раза в год | 36 |
| 651 | Радиатор KERMI FKV 22 500-400мм | штука | 7 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 7 |
| 652 | Радиатор KERMI FKV 22 500-600 мм | штука | 12 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 12 |
| 653 | Радиатор KERMI FKV 22 500-800 мм | штука | 5 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 5 |
| 654 | Радиатор KERMI FKV 22 500 -1000 мм | штука | 20 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 655 | Радиатор KERMI FKV 22 500 -1200 мм | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 656 | Радиатор KERMI FKV 22 500 -1400 мм | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 657 | Радиатор KERMI FKV 22 500 -1600 мм | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 658 | Радиатор KERMI FKV 22 500 -1800 мм | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 659 | Радиатор KERMI FKV 22 500 -2000 мм | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 660 | Труба RAUTITAN flex Ø16мм | Метр | 226 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 226 |
| 661 | Труба RAUTITAN flex Ø20мм | Метр | 410 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 410 |
| 662 | Труба RAUTITAN flex Ø25мм | Метр | 87 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 87 |
| 663 | Труба RAUTITAN flex Ø32мм | Метр | 25 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 25 |
| 664 | Кран угловой установочный Ø 1/2 | штука | 95 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 95 |
| 665 | Кран шаровой Ø 1/2" ВР-НР | штука | 26 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 26 |
| 666 | Кран шаровой Ø 3/4" ВР-НР | штука | 8 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 667 | Электроконвектор 1000Вт ATLANTIC | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 668 | Тепловентилятор VOLCANO Мощность кВт от 5 до 25kW Производительностью maх 4800 м³/ч | штука | 14 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 28 |
| 669 | Узел Multiflex V ZB 3/4" | штука | 52 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 52 |
| 670 | Термостат UNI LH | штука | 20 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 671 | Кран 3-ходдовой/манометр Ø 1/2” | штука | 8 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 672 | Кран шаровой муфтовый Ду20мм | штука | 4 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 673 | Кран шаровой муфтовый Ду25мм | штука | 8 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 674 | Шаровой кран п/приварку Ду 65мм | штука | 6 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 675 | Шаровой кран Ду 25мм | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 676 | Кран шаровой Ø 1/2” | штука | 11 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 22 |
| 677 | Кран Ø 1 – 1/2” | штука | 6 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 678 | Труба ПВХ канализационная Ø 50мм | Метр | 182 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 364 |
| 679 | Труба ПВХ канализационная 110мм | Метр | 408 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 816 |
| 680 | Внутренний водосток ПВХ Ø 110мм | Метр | 272 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 544 |
| 681 | Труба RAUTITAN flex Ø 16мм | Метр | 248 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 496 |
| 682 | Труба RAUTITAN flex Ø 20мм | Метр | 365 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 730 |
| 683 | Труба RAUTITAN flex Ø 25мм | Метр | 87 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 174 |
| 684 | Труба RAUTITAN flex Ø 32мм | Метр | 24 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 48 |
| 685 | Водосточная воронка Ø 100мм | штука | 16 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 686 | AIRNED M30, Мах. производительность м³/час 3500 | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 687 | VR 80-50/40, Мах. производительность м³/час 6822 | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 688 | VR 70-40/35, Мах. производительность м³/час 5787 | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 689 | VR 60-30/28, Мах. производительность м³/час 2489 | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 690 | AIRNED M8L, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 691 | VRK 63/45, Мах. производительность м³/час 5300 | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 692 | VRK 56/40, Мах. производительность м³/час 4050 | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 693 | VRK 40/31, Мах. производительность м³/час 1570 | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 694 | VRK 30/22, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 695 | VRK 40/32, Мах. производительность м³/час 1900 | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 696 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 697 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 698 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 699 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 700 | Система кондиционирования VRV-MDV с наружными блоками MDV6-335WV2GN1 MDV – 1 шт., MDV6-400WV2GN1 MDV – 1 шт., с внутренними блоками - MDV-D100Q4/N1-E(B) MDV – 4 шт., MDI-36G/DHNI-M MDV – 2 шт., MDV-D45G/NI-R3 MDV – 4 шт., с центральным пультом управления ССМ31 MDV – 1 шт. | штука | 1 | № 08100011168215 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 701 | Шкаф силовой - Вводное устройство (ВУ 5 - силовой рубильник 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 702 | Шкаф силовой - Комплектная панель (КП - шинная сборка) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 703 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 5.1 - 30 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 704 | Шкаф силовой - Распределительная панель (РП - 14 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 705 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 5.2 - 7 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф., устройство АВР, прибор учета ЭЭ, 2 магнитных пускателя) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 706 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 5.3 - 13 автоматических выключателей 3 ф., 1 автоматический выключатель 1 ф., устройство АВР, прибор учета ЭЭ, 2 магнитных пускателя) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 707 | Щит аварийного переключения (ЩАП - 2 автоматических выключателя 3 ф., 4 атоматических выключателя 1 ф., 2 магнитных пускателя) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 708 | Щит электрический - вентиляция (ЩВ ВПР - 13 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 709 | Щит электрический - ворота (ЩВ - 7 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 710 | Щит аварийный силовой (ЩАС - 1 автоматический выключатель 3 ф., 6 автоматических выключателей 1 ф.) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 711 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 712 | Щит электрический - кондиционеры (ЩУ АБК - 1 автоматический выключатель 3 ф., прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 713 | Щит освещения (ЩО) (18 автоматов) | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 714 | Щит освещения (ЩО) (12 автоматов) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 715 | Щит освещения (ЩО) (1 автомат) | штука | 3 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 716 | Щит освещения (ЩО) (8 автоматов) | штука | 4 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 717 | Щит освещения (ЩО) (7 автоматов) | штука | 6 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 718 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (6 автоматов) | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 719 | Щит электрический (ЩЭ) (7 автоматов) | штука | 4 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 720 | Щит электрический (ЩЭ) (1 автомат) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 721 | Щит электрический (ЩЭ) (10 автоматов) | штука | 5 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 10 |
| 722 | Щит электрический (ЩЭ) (1 автомат) | штука | 3 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 723 | Щит электрический (ЩЭ) (1 автомат) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 724 | Щит электрический (ЩЭ) (13 автоматов) | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 725 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, для скрытой установки | штука | 355 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 710 |
| 726 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, герметичная с установленной коробкой | штука | 7 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 14 |
| 727 | Розетка штепсельная трехполюсная с заземлением, для открытой установки, 3Р+N+РЕ без сальника М20 16А, 415В | штука | 30 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 728 | Выключатель одноклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 37 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 74 |
| 729 | Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 30 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 730 | Выключатель трехклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 12 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 24 |
| 731 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный 250В, 10А | штука | 57 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 114 |
| 732 | Переключатель одноклавишный на два напр., для нормальных условий среды, для открытой установки 250В, 10А | штука | 20 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 733 | Пакетный выключатель 400В, 16А | штука | 15 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 734 | ВВГнг-0,66 3х1,5 мм² | Метр | 1500 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 1500 |
| 735 | ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 3700 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 3700 |
| 736 | ВВГнг-0,66 4х2,5 мм² | Метр | 800 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 800 |
| 737 | ВВГнг-0,66 4х16 мм² | Метр | 50 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 50 |
| 738 | ВВГнг-0,66 5х2,5 мм² | Метр | 4400 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 4400 |
| 739 | ВВГнг-0,66 5х4 мм² | Метр | 380 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 380 |
| 740 | ВВГнг-0,66 5х6 мм² | Метр | 330 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 330 |
| 741 | ВВГнг-0,66 5х10 мм² | Метр | 370 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 370 |
| 742 | ВВГнг-0,66 5х25 мм² | Метр | 110 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 110 |
| 743 | ВВГнг-0,66 5х35 мм² | Метр | 350 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 350 |
| 744 | ВВГнг-0,66 5х50 мм² | Метр | 20 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 745 | ПВ-3 1х2,5 мм² | Метр | 40 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 40 |
| 746 | ПВ-3 1х25 мм² | Метр | 10 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 747 | 3хАВБбШв-1-4х240 мм² | Метр | 366 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 1 раз в год | 366 |
| 748 | Светильники компактные с встроенным ЭПРА, под люминесцентную лампу 1х32 Вт С360/132 | штука | 16 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 749 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х36 Вт | штука | 8 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 750 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х58 Вт | штука | 21 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 42 |
| 751 | Светильник люминесцентный взрывозащищённый. 1х80 Вт | штука | 103 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 206 |
| 752 | Светильник люминесцентный 1х36 Вт ALO 136 | штука | 54 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 108 |
| 753 | Светильник люминесцентный, ЭПРА 2х36 Вт LTX 236 | штука | 16 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 754 | Светильник люминесцентный, встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна, ЭПРА, 2х18 Вт | штука | 5 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 10 |
| 755 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18 Вт, ЭПРА, в потолок Грильято | штука | 201 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 402 |
| 756 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220 В на 4 лампы, 18 Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | штука | 38 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 76 |
| 757 | Светильник люминесцентный с отражателем 4х54 Вт | штука | 210 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 420 |
| 758 | Светильник уличный, 220 В, настенно-потолочный с ЭПРА | штука | 16 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 759 | Указатель выхода с лампами: рабочая-8 Вт, аварийная-8 Вт, батарея на 1 час | штука | 15 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 760 | Площадь кровли | Квадратный Метр | 5904 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 11808 |
| 761 | Площадь фасада здания | Квадратный Метр | 1057 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2114 |
| 762 | Площадь стен | Квадратный Метр | 4521 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 9042 |
| 763 | Площадь пола | Квадратный Метр | 7920 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 15840 |
| 764 | Площадь подвесного потолка | Квадратный Метр | 1049,3 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2098,6 |
| 765 | Пешеходный мостик | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 766 | Двери 2000 х 900мм | штука | 142 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 284 |
| 767 | Окна 2100 х1600мм | штука | 48 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 96 |
| 768 | Витражи 1400 х700мм | штука | 16 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 769 | Мост откидной стационарный 1500х1800FT1518F с комплектом установки для уравнивания платформы, перегрузочной DP100 | штука | 1 | №000036609 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 770 | Навес (из поликарбоната) 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 771 | Тротуарная плитка, с бордюром 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 772 | Сетчатое ограждение h = 2400 мм | п.Метр | 172 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 344 |
| 773 | Ворота распашные 2800х2400 мм | штука | 1 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 774 | Поддон душевой | штука | 11 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 22 |
| 775 | Смеситель душевой | штука | 11 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 22 |
| 776 | Унитаз (кран с гибкими подводками) | штука | 16 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 777 | Писсуар (кран с гибкими подводками) | штука | 9 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 18 |
| 778 | Умывальник (смеситель с гибкими подводками) | штука | 18 | №000035984 | корпус № 5 | Ежедневно | 2 раза в год | 36 |
| 779 | Радиатор KERMI FKV 22 500-400мм | штука | 9 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 9 |
| 780 | Радиатор KERMI FKV 22 500-600мм | штука | 8 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 781 | Радиатор KERMI FKV 22 500-500мм | штука | 7 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 7 |
| 782 | Радиатор KERMI FKV 22 500-800мм | штука | 6 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 6 |
| 783 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1000мм | штука | 22 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 22 |
| 784 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1100мм | штука | 41 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 41 |
| 785 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1200мм | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 786 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1400мм | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 787 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1600мм | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 788 | Радиатор KERMI FKV 22 500-1800мм | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 789 | Радиатор KERMI FKV 22 500-2000мм | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 790 | Труба RAUTITAN flex Ø16мм | Метр | 226 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 226 |
| 791 | Труба RAUTITAN flex Ø20мм | Метр | 410 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 410 |
| 792 | Труба RAUTITAN flex Ø25мм | Метр | 87 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 87 |
| 793 | Труба RAUTITAN flex Ø32мм | Метр | 25 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 25 |
| 794 | Кран угловой установочный 1/2" | штука | 95 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 95 |
| 795 | Кран шаровой 1/2" ВР-НР | штука | 26 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 26 |
| 796 | Кран шаровой 3/4" ВР-НР. | штука | 8 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 797 | Электроконвектор 1000 Вт ATLANTIC | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 798 | Тепловентилятор VOLCANO Мощность кВт от 5 до 25kW Производительностью maх 4800 m3/h | штука | 18 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 36 |
| 799 | Узел Multiflex V ZB 3/4" | штука | 52 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 52 |
| 800 | Термостат UNI LH | штука | 20 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 801 | Кран 3-ходдовой/манометр Ø 1/2” | штука | 8 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 802 | Кран шаровой муфтовый Ду20мм | штука | 4 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 803 | Кран шаровой муфтовый Ду25мм | штука | 8 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 804 | Шаровой кран п/приварку Ду 65мм | штука | 6 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 805 | Шаровой кран Ду 25мм | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 806 | Кран шаровой Ø 1/2” | штука | 11 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 22 |
| 807 | Кран Ø 1 – 1/2” | штука | 6 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 808 | Труба ПВХ канализационная Ø 50мм | Метр | 182 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 364 |
| 809 | Труба ПВХ канализационная Ø110мм | Метр | 408 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 816 |
| 810 | Внутренний водоснабжение (ПВХ Ø 110 мм) | Метр | 272 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 544 |
| 811 | Труба RAUTITAN flex Ø 16мм | Метр | 248 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 496 |
| 812 | Труба RAUTITAN flex Ø 20мм | Метр | 365 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 730 |
| 813 | Труба RAUTITAN flex Ø 25мм | Метр | 87 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 174 |
| 814 | Труба RAUTITAN flex Ø 32мм | Метр | 24 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 48 |
| 815 | Водосточная воронка Ø 100мм | штука | 16 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 816 | AIRNED M30L, Мах. производительность м³/час 3500 | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 817 | VR 80-50/40, Мах. производительность м³/час 6822 | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 818 | VR 70-40/35, Мах. производительность м³/час 5787 | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 819 | VR 60-30/28, Мах. производительность м³/час 2489 | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 820 | AIRNED M8L, Мах. производительность м³/час 1050 | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 821 | VRK 63/45, Мах. производительность м³/час 5300 | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 822 | VRK 56/40, Мах. производительность м³/час 4050 | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 823 | VRK 40/31, Мах. производительность м³/час 1570 | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 824 | VRK 30/22, Мах. производительность воздуха м³/час 1050 | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 825 | VRK 40/32, Мах. производительность м³/час 1900 | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 826 | DVEX 450D4, Мах. производительность м³/час 4556 | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 827 | VR 100-50/63.4D, Мах. производительность м³/час 14 000 | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 828 | KVR125\1, Мах. производительность м³/час 380 | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 829 | КРОВ-6-7.1-ДУ-К1-400-У-0-7,5, Мах. производительность м³/час 400 | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 830 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 831 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 832 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 833 | Крышный вентилятор OSTERBERG 300b (460 м3/ч, 220 Па) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 834 | VRV-система Наружный блок MDVI-V280W/CSDN1 Внутренний блок (кассетный тип) MDVI -D140Q4/N1-С (4 шт.), D112Q4/N1-С (2 шт.), D100Q4/N1-С (1 шт.), D90Q4/N1-С (2шт.) | штука | 4 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 835 | VRV-система Наружный блок MDVI-V335W/CSDN1, Внутренний блок (кассетный тип) MDVI-D80Q4/N1-С (2шт.), D71Q4/N1-С- 3 (3 шт.) D28Q4/N1-A2 (2 шт.) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 836 | VRV-система Наружный блок MDVI-V450W/CSDN1 Внутренний блок (Настенный тип) MDVI-D71G/N1Y-С (3 шт.), D56G/N1Y-С (5 шт.), D45G/N1Y-С (4 шт.), D36G/N1Y-С (8 шт.), D28G/N1Y-С (2 шт.), D22G/N1Y-С (23 шт.) | штука | 3 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 837 | VRV-система Наружный блок Midea MVUH280B-VA3, Внутренний блок MVW28A-VA1 (7 шт.), MVW56A-VA1 (2 шт.) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 838 | VRV-система Наружный блок Midea MVUH450B-VA3 Внутренний блок MVC71A-VA1 (2 шт.), MVW36A-VA1(9 шт.) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 839 | Моно-сплит система Кондиционер Toshiba RAS-13N3AVR-E | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 840 | Моно-сплит система Кондиционер Mitsubishi PU-P100YHA | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 841 | Моно-сплит система Кондиционер General ASG30UBBJ | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 842 | Моно-сплит система Кондиционер MDVI-560W/CSDN1 | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 843 | Моно-сплит система Кондиционер MDVI-560W/CSDN1 | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 844 | Шкаф силовой - Вводное устройство (ВУ 6 - силовой рубильник 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 845 | Шкаф силовой - Комплектная панель (КП - шинная сборка) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 846 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 6.1 - 10 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 847 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 6.2 - 10 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф.,устройство АВР, прибор учета ЭЭ, 2 магнитных пускателя) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 848 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ 6.3 - 3 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., шинная сборка 3 ф., устройство АВР, прибор учета ЭЭ, 2 магнитных пускателя) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 849 | Щит аварийного освещения (ЩАО - 1 автоматический выключатель 3 ф., 6 автоматических выключателей 1 ф.) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 850 | Щит электрический - вентиляция (ЩВ ВПР - 15 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 851 | Щит электрический - ворота (ЩВ - 10 автоматических выключателей 3 ф.) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 852 | Щит электрический (2 автоматических выключателя 3 ф., 3 автоматических выключателя 1 ф., 2 магнитных пускателя) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 853 | Щит электрический (8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф.) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 854 | Щит освещения (ЩО)(22 автомата) | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 855 | Щит освещения (ЩО)(17 автоматов) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 856 | Щит освещения (ЩО) (1 автомат) | штука | 3 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 857 | Щит аварийного освещения (ЩАО) (13 автоматов) | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 858 | Щит освещения (ЩО (7 автоматов) | штука | 4 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 859 | Щит освещения (ЩО) (6 автоматов) | штука | 6 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 12 |
| 860 | Щит электрический (ЩЭ) (12 автоматов) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 861 | Щит электрический (ЩЭ) (14 автоматов) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 862 | Щит электрический (ЩЭ) (10 автоматов) | штука | 3 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 863 | Щит электрический (ЩЭ) (7 автоматов) | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 864 | Щит электрический (ЩЭ) (1 автомат) | штука | 4 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 8 |
| 865 | Щит электрический (ЩЭ) (13 автоматов) | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 866 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, для скрытой установки | штука | 355 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 710 |
| 867 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, герметичная с установленной коробкой | штука | 7 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 14 |
| 868 | Розетка штепсельная трехполюсная с заземлением, для открытой установки, 3Р+N+РЕ без сальника М20 16А, 415В | штука | 30 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 869 | Выключатель одноклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 37 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 74 |
| 870 | Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 30 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 60 |
| 871 | Выключатель трехклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250В, 10А | штука | 12 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 24 |
| 872 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный 250В, 10А с установленной коробкой | штука | 57 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 114 |
| 873 | Переключатель одноклавишный на два направления, для нормальных условий среды, для открытой установки 250В, 10А | штука | 20 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 874 | Пакетный выключатель 400В, 16А | штука | 15 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 875 | ВВГнг-0,66 3х1,5 мм² | Метр | 1250 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 1250 |
| 876 | ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 3650 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 3650 |
| 877 | ВВГнг-0,66 5х2,5 мм² | Метр | 5000 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 5000 |
| 878 | ВВГнг-0,66 5х4 мм² | Метр | 370 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 370 |
| 879 | ВВГнг-0,66 5х6 мм² | Метр | 370 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 370 |
| 880 | ВВГнг-0,66 5х10 мм² | Метр | 460 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 460 |
| 881 | ВВГнг-0,66 5х25 мм² | Метр | 150 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 150 |
| 882 | ВВГнг-0,66 5х50 мм² | Метр | 20 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 883 | ПВ-3 1х2,5 мм² | Метр | 40 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 40 |
| 884 | ПВ-3 1х25 мм² | Метр | 10 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 885 | 3хАВБбШв-1-4х240 мм² | Метр | 444 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 1 раз в год | 444 |
| 886 | Светильники компактные с встроенным ЭПРА, под люминесцентную лампу 1х32 Вт С360/132 | штука | 13 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 26 |
| 887 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х36 Вт | штука | 10 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 20 |
| 888 | Светильник люминесцентный, потолочный:2х58 Вт | штука | 147 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 294 |
| 889 | Светильник уличный | штука | 22 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 44 |
| 890 | Светильник люминесцентный 1х36 Вт ALO 136 | штука | 41 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 82 |
| 891 | Светильник люминесцентный, ЭПРА 2х36 Вт LTX 236 | штука | 16 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 892 | Светильник люминесцентный, встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна, ЭПРА, 2х18 Вт | штука | 5 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 10 |
| 893 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18Вт, ЭПРА, в потолок Грильято | штука | 174 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 348 |
| 894 | Светильник люминесцентный с отражателем 4х54 Вт | штука | 272 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 544 |
| 895 | Площадь кровли | Квадратный Метр | 7872 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 15744 |
| 896 | Площадь фасада здания | Квадратный Метр | 1409 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2818 |
| 897 | Площадь стен | Квадратный Метр | 5225 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 10450 |
| 898 | Площадь пола | Квадратный Метр | 10570 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 21140 |
| 899 | Площадь подвесного потолка | Квадратный Метр | 2221,7 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4443,4 |
| 900 | Пешеходный мостик | штука | 1 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 901 | Двери 2000 х 900мм | штука | 142 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 284 |
| 902 | Окна 2100 х1600мм | штука | 48 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 96 |
| 903 | Витражи 1400 х700мм | штука | 16 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 904 | Навес (из поликарбоната) 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 905 | Тротуарная плитка, с бордюром 6000х3000 мм | штука | 2 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 906 | Поддон душевой | штука | 8 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 16 |
| 907 | Смеситель душевой | штука | 11 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 22 |
| 908 | Унитаз (кран с гибкими подводками) | штука | 16 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 32 |
| 909 | Писсуар (кран с гибкими подводками) | штука | 9 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 18 |
| 910 | Умывальник (смеситель с гибкими подводками) | штука | 18 | №000035985 | корпус № 6 | Ежедневно | 2 раза в год | 36 |
| 911 | Радиатор KERMI FKV 22 500-400 мм | штука | 9 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 9 |
| 912 | Радиатор KERMI FKV 22 500-600 мм | штука | 8 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 913 | Труба RAUTITAN flex Ø20 | Метр | 40 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 40 |
| 914 | Труба RAUTITAN flex Ø25 | Метр | 13 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 13 |
| 915 | Труба RAUTITAN flex Ø32 | Метр | 12 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 12 |
| 916 | Кран угловой установочный Ø 1/2" | штука | 9 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 9 |
| 917 | Кран шаровой Ø 1/2" ВР-НР | штука | 4 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 4 |
| 918 | Труба ПВХ канализационная Ø 50мм | Метр | 182 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 364 |
| 919 | Труба ПВХ канализационная Ø 110мм | Метр | 408 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 816 |
| 920 | Труба RAUTITAN flex Ø 16мм | Метр | 248 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 496 |
| 921 | Труба RAUTITAN flex Ø 20мм | Метр | 365 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 730 |
| 922 | Труба RAUTITAN flex Ø 25мм | Метр | 87 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 174 |
| 923 | Труба RAUTITAN flex Ø 32мм | Метр | 24 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 48 |
| 924 | AIRNED M30L, Мах. производительность м3/час 3500 | штука | 1 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 925 | VR 80-50/40, Мах. производительность м3/час 6822 | штука | 2 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 926 | Щит электрический (ЩЭ) (26 автоматов) | штука | 2 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 927 | Кабель ВВГнг-0,66 3х1,5 мм² | Метр | 230 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 230 |
| 928 | Кабель ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 140 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 140 |
| 929 | Кабель ВВГнг-0,66 5х2,5 мм² | Метр | 150 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 150 |
| 930 | Кабель ВВГнг-0,66 5х4 мм² | Метр | 10 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 931 | Кабель ВВГнг-0,66 5х6 мм² | Метр | 15 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 15 |
| 932 | Кабель ВВГнг-0,66 5х10 мм² | Метр | 20 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 933 | Кабель 4хАВбБШв 4х150 мм² | Метр | 230 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 1 раз в год | 230 |
| 934 | Светильники под люминесцентную лампу 1х32 Вт С360/132 | штука | 13 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 26 |
| 935 | Светильник уличный | штука | 2 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 936 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220 В на 4 лампы, 18 Вт, Светильники под Грильято | штука | 12 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 24 |
| 937 | Двери 2000 х 900мм | штука | 20 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 938 | Окна 2100 х1600мм | штука | 36 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 72 |
| 939 | Витражи 1400 х700мм | штука | 14 | №000035986 | котельная | Ежедневно | 2 раза в год | 28 |
| 940 | Кабель ВВГнг-0,66 3х1,5 мм² | Метр | 20 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 941 | Кабель ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 10 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 20 |
| 942 | Кабель ВВГнг-0,66 5х2,5 мм² | Метр | 20 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 943 | Кабель ВВГнг-0,66 5х4 мм² | Метр | 10 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 20 |
| 944 | Кабель ВВГнг-0,66 5х мм² | Метр | 15 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 30 |
| 945 | Кабель ВВГнг-0,66 5х10 мм² | Метр | 20 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 40 |
| 946 | Кабель 4хАВбБШв 4х120 мм² | Метр | 230 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 460 |
| 947 | Щит электрический (ЩЭ) (11 автоматов) | штука | 2 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 948 | Светильники под люминесцентную лампу 1х32 Вт С360/132 | штука | 12 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 24 |
| 949 | Светильник уличный | штука | 2 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 950 | Двери 2000 х 900мм | штука | 1 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 951 | Ворота распашные 2500х3500 | штука | 1 | №000035977 | водозаборный узел | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 952 | Кабель ВВГнг-0,66 3х1,5 мм² | Метр | 20 | №000035988 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 953 | Кабель ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 10 | №000035988 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 954 | Кабель ВВГнг-0,66 5х2,5 мм² | Метр | 20 | №000035988 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Ежедневно | 1 раз в год | 20 |
| 955 | Кабель ВВГнг-0,66 5х4 мм² | Метр | 10 | №000035988 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Ежедневно | 1 раз в год | 10 |
| 956 | Кабель 2хАВбБШв 4х25 мм² | Метр | 240 | №000035988 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Ежедневно | 1 раз в год | 240 |
| 957 | Щит электрический (ЩЭ) (10 автоматов) | штука | 3 | №000035988 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 958 | Двери 2000 х 900мм | штука | 1 | №000035988 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 959 | Окна 2100 х 1600мм | штука | 2 | №000035988 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 960 | Силовой трансформатор ТМГ-400 | штука | 2 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 961 | Комплектное распределительное устройство RM-6 (IDI) | штука | 2 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 962 | Щит распределительный ЩРНВ (2) -Т-12-1600-У2-08 (36предохранительных плавких вставок) | штука | 2 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 963 | Ящик собственных нужд (ЯСН-В) | штука | 2 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 964 | Заземление БКТП (Сталь полосовая Ст40х4, Сталь угловая Ст50х50х5 | Метр | 76 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 76 |
| 965 | Реклоузер (пункт секционирования и учета) К-112П: | штука | 1 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 966 | Щит собственных нужд и учета электроэнергии (ЩСНиУЭ), | штука | 1 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 967 | Блок силовой (вакуумный выключатель) BB-TEL-10-20-1000, | штука | 1 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 968 | Провод высоковольтный алюминиевый СИП3-1х70 мм² | Метр | 585 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 585 |
| 969 | Железобетонная стойка, СВ-110 | штука | 9 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 9 |
| 970 | Изолятор высоковольтный ШФ-20Г, | штука | 1 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 971 | Разъединитель качающегося типа РЛК-10/400, | штука | 1 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 972 | Кабель АПвВнг-10-1х95/25 мм² | Метр | 135 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 135 |
| 973 | Кабель АВБбШв-1-4х240 мм² | Метр | 600 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 600 |
| 974 | Адаптер для ввода кабеля в ячейку RICS 5002-50-24 | штука | 3 | №000035978 | трансформаторная подстанция 800кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 3 |
| 975 | Силовой трансформатор ТМГ21-1000/10 У1 | штука | 1 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 976 | Силовой трансформатор ТМГ21-630/10 У1 | штука | 1 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 977 | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 | штука | 8 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 8 |
| 978 | Щит собственных нужд ЩПСН-ВН (6 автоматов) | штука | 1 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 979 | Шкаф силовой ЩО-70 № 1 | штука | 11 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 11 |
| 980 | Заземление БКТП (Сталь полосовая Ст40х4, Сталь угловая Ст50х50х5) | Метр | 195 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 195 |
| 981 | Кабель АПвПуг-10-1х185/35 мм² | Метр | 820 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 820 |
| 982 | Кабель АВБбШвнг-1-4х240 мм² | Метр | 650 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 650 |
| 983 | Кабель ПвБбШп-1-4х240 мм² | Метр | 240 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 240 |
| 984 | Кабель ВВГнг(А)-LS-1-4х240 мм² | Метр | 1000 | №08102200000020 | трансформаторная подстанция 1600 кВА | Ежедневно | 1 раз в год | 1000 |
| 985 | Секционные ворота с электроприводом фирмы «HORMANN» | штука | 90 | №000035980 №000035981 №000035982 №000035983 №000035984 №000035985 | корпуса №№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; | Ежедневно | 2 раза в год | 180 |
| 986 | Забор ограждения | Метр | 1658 | №000035993 | ограждение | Ежедневно | 2 раза в год | 3316 |
| 987 | Трасса хозяйственно-бытового водопровод | Метр | 1576 | № 000035991 | хозяйственно-бытовой водопровод | Ежедневно | 1 раз в год | 1576 |
| 988 | Смотровые колодцы | штука | 14 | № 000035991 | хозяйственно-бытовой водопровод | Ежедневно | 1 раз в год | 14 |
| 989 | Трасса хозяйственно-бытовой канализации | Метр | 1053 | № 000035992 | хозяйственно-бытовой водопровод | Ежедневно | 1 раз в год | 1053 |
| 990 | Смотровые колодцы | штука | 28 | № 000035992 | хозяйственно-бытовой водопровод | Ежедневно | 1 раз в год | 28 |
| 991 | Трасса ливневой канализации | Метр | 1741 | № 000035987 | ливневая канализация | Ежедневно | 1 раз в год | 1741 |
| 992 | Дождеприемные решетки | штука | 22 | № 000035987 | ливневая канализация | Ежедневно | 1 раз в год | 22 |
| 993 | Смотровые колодцы | штука | 18 | № 000035987 | ливневая канализация | Ежедневно | 1 раз в год | 18 |
| 994 | Система гарантированного электроснабжения на базе ДГУ F.G. Wilson» P700-1 с двигателем "PERKINS" серии 2800. | штука | 2 | №08355010140284 | ДГУ | Ежедневно | 1 раз в год | 2 |
| 995 | Система гарантированного электроснабжения на базе ДГУ АД-400-Т Д400-2РК с двигателем Volvo Penta TAD 1641 GE- 500 кВА. | штука | 1 | №08355010140284 | ДГУ | Ежедневно | 1 раз в год | 1 |
| 996 | Кабель ВВГнг-0,66 3х1,5 мм² | Метр | 65 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 1 раз в год | 65 |
| 997 | Кабель ВВГнг-0,66 3х2,5 мм² | Метр | 93 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 1 раз в год | 93 |
| 998 | Щит электрический (ЩЭ) (10 автоматов) | штука | 1 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 999 | Двери 2000 х 900мм | штука | 2 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 1000 | Окна 2100 х 1100мм | штука | 2 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 2 раза в год | 4 |
| 1001 | Окна 2100 х 400мм | штука | 1 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 2 раза в год | 2 |
| 1002 | Окна 1000 х 850мм | штука | 3 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |
| 1003 | Светильник люминесцентный, встраиваемый, 220В на 4 лампы, 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | штука | 5 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 2 раза в год | 10 |
| 1004 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземлением и шторками, 250В, 16А, герметичная с установочной коробкой | штука | 26 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 2 раза в год | 52 |
| 1005 | Выключатель одноклавишный, для нормальных условий среды, для открытой установки, 250В, 10А | штука | 3 | №000035994 | КПП | Ежедневно | 2 раза в год | 6 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Сроки устранения неисправностей и их последствий

| Вид неисправностей | Срок устранения неисправностей |
| --- | --- |
| Кровля |  |
| Свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли | 1 сутки |
| Повреждения водосточных труб, воронок, колен, отводов и расстройство их креплений | 3 суток |
| Стены и фасады |  |
| Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка и лепные элементы архитектурного оформления | 1 сутки |
| Полы |  |
| Разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток | 3 суток |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов и форточек: в зимнее время в летнее время | 1 сутки 2 суток |
| Печи и дымоходы |  |
| Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах | 1 сутки |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в водопроводных кранах, в кранах бачков при унитазах и в писсуарных кранах | 1 сутки |
| Течи в стояках внутренних водостоков | 1 сутки |
| Неисправности аварийного порядка в трубопроводах водопровода, канализации, центрального отопления, газоснабжения и нагревательных приборах | Немедленно |
| Электроосвещение |  |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание, обрыв проводов и пр.) | Немедленно |
| Системы кондиционирования |  |
| Утечка фреона, протечка дренажной системы, обрыв провода питания | 2 суток |
| Системы вентиляции |  |
| Отключение системы, обрыв ремня, отключение питания системы | 1 сутки |
| Трансформаторы силовых масляные |  |
| Утечка масла, нагрев шинных мостов | Немедленно |
| Секционные ворота с электроприводом |  |
| Поломка механических частей | 1 сутки |
| Отключение питания, короткое замыкание электропроводки | немедленно |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Регламент организации технического обслуживания объектов

недвижимости в АО «Почта России»

(Приказ АО «Почта России» от 13.04.2022 № 147-п)

(приложен в отдельном файле)