Технические требования

ОКПД2 25.93.13.112. Поставка сетчатых ограждений для объектов ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан, для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»

Лот № __________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………………………………………………………………………….……3

1.2. Наименование закупаемой………………………………………………………………………………………………………………….…….…….3

2. Требования к продукции…………………………………………………………………………………………………………………….………….3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки…..………………………………………………………………………………………………….….….4

2.1.1. Перечень о объём закупаемой продукции.…..……..………………………………………...……………………………………………….…….3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции.…..……………………………………………………………………………………………….…….4

2.2. Требования к качеству продукции…………..…..……………………………………………………………………………………………….…….5

3. Требования к заявке……….…………….……...……………..…………………………………………………………………………...………….26

4. Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки…...………………………………………………………...………….…28

5. В составе заявки необходимо предоставить:…..………………………………………………………………………………………...………….28

6. Приложения………………………………………..………………………………………………………………………………………...………….28

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок. |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.93.13.112. Поставка сетчатых ограждений для объектов ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан, для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

#### Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Филиал «Южно-Якутские Электрические Сети» |  |  |  |
| 1. | Ограждение для ПС 110 кВ Алдан |  |  |
| 1.1 | Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 2,5 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм. | секций | 18 |
| 1.2 | Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 3 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм. | секций | 18 |
| 1.3 | Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 5,5 м | шт. | 36 |
| 1.4 | Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 2,5 м | шт. | 108 |
| 1.5 | Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 3,6 м | шт. | 8 |
| 1.6 | Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 80х80х2 мм высота 2,5 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм | комл. | 2 |
| 1.7 | Скоба под болт заборная 40*40*2 мм | шт. | 700 |
| 1.8 | Болт М6*130 | шт. | 700 |
| 1.9 | Гайка М6 антивандальная | шт. | 700 |
| 2. | Ограждение для ПС 110 кВ КС-4 |  |  |
| 2.1 | Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 2,5 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм. | секций | 14 |
| 2.2 | Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 2,3 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм. | секций | 14 |
| 2.3 | Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 4,8 м | шт. | 28 |
| 2.4 | Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 2,5 м | шт. | 84 |
| 2.5 | Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 3,6 м | шт. | 8 |
| 2.6 | Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 80х80х2 мм высота 2,5 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм | комл. | 2 |
| 2.7 | Скоба под болт заборная 40*40*2 мм | шт. | 480 |
| 2.8 | Болт М6*130 | шт. | 480 |
| 2.9 | Гайка М6 антивандальная | шт. | 480 |
| 3. | Ограждение для ПС 220 кВ КС-3 |  |  |
| 3.1 | Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 2,7 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм. | секций | 15 |
| 3.2 | Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 3 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм. | секций | 15 |
| 3.3 | Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 5,7 м | шт. | 30 |
| 3.4 | Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 2,5 м | шт. | 90 |
| 3.5 | Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 3,6 м | шт. | 8 |
| 3.6 | Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 80х80х2 мм высота 2,5 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм | комл. | 2 |
| 3.7 | Скоба под болт заборная 40*40*2 мм | шт. | 580 |
| 3.8 | Болт М6*130 | шт. | 580 |
| 3.9 | Гайка М6 антивандальная | шт. | 580 |
| 4. | Ограждение для ПС 220 кВ КС-5 |  |  |
| 4.1 | Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 2,7 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм. | секций | 14 |
| 4.2 | Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 3 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм. | секций | 14 |
| 4.3 | Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 5,7 м | шт. | 28 |
| 4.4 | Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 2,5 м | шт. | 84 |
| 4.5 | Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 3,6 м | шт. | 8 |
| 4.6 | Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 80х80х2 мм высота 2,86 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм | комл. | 2 |
| 4.7 | Скоба под болт заборная 40*40*2 мм | шт. | 570 |
| 4.8 | Болт М6*130 | шт. | 570 |
| 4.9 | Гайка М6 антивандальная | шт. | 570 |

Указанные в настоящем ТТ и приложениях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение р.1-4 Таблица 1.1 настоящих ТТ | С даты заключения договора. | В течение 30 календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам защитного ограждения (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип ограждения | Пространственная каркасно-сетчатая конструкция. | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Ячейка сети (основная) | Не менее 150 х 50 мм. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Секционность | Отдельные быстросъемные секции (рамы). Максимальная масса секции: не более 80 кг. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Зазоры безопасности | Согласно ПУЭ для класса напряжения + запас не менее 30% на деформацию сети и ветер. | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 2.1 | Сетка (фоновое заполнение) | Стальная плетеная/сварная, оцинкованная. Диаметр проволоки ≥ 4.0 мм. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Силовой каркас | Стальной профиль (квадратная труба/двутавр). Марка стали С245 и выше. | Указание характеристик |  |  |
| 2.3 | Защита от коррозии | Горячее цинкование (по типу гальфан) (толщина слоя не менее 80 мкм). Допускается окраска по цинку (RAL 7024/6003). | Указание характеристик |  |  |
| 2.4 | Крепеж | Оцинкованный / нержавеющий. Класс прочности не ниже 8.8. | Указание характеристик |  |  |
| 3 | Требования к стойкости ограждения: |  |  |  |  |
| 3.1 | Продавливание сетки | Узел крепления должен выдерживать ≥ 200 кг/м² без разрыва плетения. | Указание характеристик |  |  |
| 3.2 | Ветровая нагрузка | По СП 20.13330, но не ниже II района (≥ 0.30 кПа). С учетом гололеда. | Указание характеристик |  |  |
| 3.3 | Снеговая нагрузка | По СП 20.13330 для региона, но не менее 150 кг/м² горизонтальной проекции. | Указание характеристик |  |  |
| 4 | Требования к монтажу и адаптации ограждения: |  |  |  |  |
| 4.2 | Заземление | Подключение к общему контуру подстанции не менее чем в 1 точке на секцию. | Указание характеристик |  |  |
| 4.4 | Проезды к оборудованию | Съемные секции не менее 5 х5 м для замены трансформатора. | Указание характеристик |  |  |
| 5 | Требование к проходам и доступам (защитная сетчатая калитка): |  |  |  |  |
| 5.1 | Тип открывания | Распашные. Открывание створок наружу. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Проем (ширина) | не более 1,1 м для пешей калитки. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3 | Высота полотна | Равна высоте основного ограждения (за вычетом клиренса не более 50 мм снизу). | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Каркас створки | Замкнутая рама из стального профиля (труба квадратная/прямоугольная) с внутренними ребрами жесткости. Марка стали С245. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.6 | Заполнение | Сетка стальная плетеная/сварная, ЦПВС. Ячейка не менее 150х50 мм. Крепление к раме болтовое или сварное. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.7 | Система запирания | Ригельная система на 3 точки (вверх, вниз, в центр). Ручной привод (штурвал/рычаг). | Согласие с требованием |  |  |
| 5.8 | Исполнение замка | Утопленная или накладная конструкция с защитным металлическим коробом (экраном), исключающим прямое попадание осколков в механизм секретности. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.9 | Дополнительная фиксация | Проушины для навесного замка + возможность опломбирования. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.10 | Петли | Усиленные, на подшипниках скольжения, со скрытым или противосъемным штифтом. Выдерживают нагрузку не менее 200 кг на створку. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.11 | Статическая нагрузка на отрыв | Створка в запертом состоянии должна выдерживать распределенную нагрузку ≥ 100 кг/м² без вскрытия запирающих механизмов. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.12 | Климатическое исполнение | УХЛ1. Сохранение работоспособности запорных механизмов при гололеде. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.13 | Материал каркаса | Сталь, горячее цинкование (≥ 80 мкм) или порошковая окраска по цинку. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.14 | Метизы | Нержавеющая сталь A2/A4 или усиленный оцинкованный крепеж с графитовой смазкой в узлах трения. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.15 | Сварные швы | Сплошные, зачищенные, с последующей антикоррозийной обработкой (цинк-спрей или холодное цинкование) в зоне монтажной сварки. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.16 | Безопасность | Обязательная установка стопорных механизмов (фиксаторов) в положении «открыто». Ограничители поворота створок (упоры). | Согласие с требованием |  |  |
| 5.18 | Ремонтопригодность | Конструкция должна позволять навесить временную сетчатую раму-заглушку на штатные проушины проема в случае деформации штатной створки (аварийный комплект ЗИП). | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Требование к надежности и эксплуатации: |  |  |  |  |
| 6.1 | Срок службы | Не менее 25 лет без восстановительного ремонта. | Указание характеристик | Представить чертеж сетчатого ограждения |  |
| 6.2 | Химическая стойкость | Инертность к трансформаторному маслу и промышленным кислотосодержащим осадкам. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.4 | Ремонтопригодность | Замена поврежденного сегмента за ≤ 4 часа силами 2 человек, без автовышки и без разбора каркаса. | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | #### Требование к комплектности поставки: |  |  |  |  |
| 7.1 | Металлоконструкции каркаса и сетчатые панели | Комплектация «под ключ», исключающая закупку дополнительного крепежа на стороне Заказчика. Согласно спецификации | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | Крепежные и метизные изделия | Необходимость наличия ЗИП для оперативного восстановления. Запас +5% | Указание характеристик |  |  |
| 7.4 | Гибкие перемычки и элементы заземления | Обязательная поставка гибких связей для подключения к общему контуру заземления согласно ПУЭ. Для металлизации и подключения | Согласие с требованием |  |  |
| 7.5 | Технический паспорт на изделие | Документация должна подтверждать соответствие заявленным ТТ и содержать инструкции. | Согласие с требованием |  |  |
| 8 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 8.1 | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 8.2 | Год выпуска продукции (оборудования) | Оборудование должно быть не ранее 1 квартала 2026 года, серийного выпуска. | Указание года выпуска продукции (оборудования) |  |  |
| 9 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 9.1 | Место поставки продукции | Место поставки : Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4 | Согласие с требованием |  |  |
| 9.2 | Способ доставки | Допускается: Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. | Согласие с требованием |  |  |
| 9.3 | Упаковка | Транспортные пакеты, исключающие истирание цинкового покрытия. | Согласие с требованием |  |  |
| 9.4 | Маркировка | Бирка на каждой единице с номером чертежа и обозначением секции по монтажной схеме. | Согласие с требованием |  |  |
| 9.5 | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.6 | Срок сохраняемости, лет, не менее | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 10 | Требования к комплектации ограждения: |  |  |  |  |
| 10.1 | Один комплект защитного сетчатого ограждения с защитной сетчатой калиткой на один силовой трансформатор | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11 | Требования к документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 11.1 | Сборочный чертеж ограждения, экз. | 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 11.2 | Ведомость ЗИП в комплектации производителя, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 12 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 12.1 | Во всем неоговоренном КТП и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ПУЭ ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 1516.3-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13 | Дополнительные требования: |  |  |  |  |
| 13.1 | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции на складах Заказчика. | В случае выявления Заказчиком замечаний к поставленному оборудованию | Согласие с требованием |  |  |

Примечание 2: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

# 3. В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.