Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.14.19 «Услуги обслуживания объектов электросетевого хозяйства на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области

Лот № 49901-ТО ПРОД-2027-ДРСК-АЭС

Содержание

| 1. | Общие сведения ……………………………………………………………………..……….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения …………………………………………………………………. | 4 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции ……………………………………...……………… | 4 |
| 1.3. | Цель оказания услуг …………………………………………………………………………. | 4 |
| 1.4. | Существующее положение ………………………………………………………………….. | 5 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) …………………………… | 6 |
| 2. | Требования к продукции ……………………………………………………………....…….. | 6 |
| 2.1. | Требования к объёмам и срокам оказания услуг …………………………………………... | 6 |
| 2.2. | Требования к качеству услуг ………………………………………………………………... | 9 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки …………………….. | 19 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора ………………………………………………………………………………………. | 19 |
| 5. | Приложения ………………………………………………………………………………….. | 20 |

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| НТД | – нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| ПАО | – публичное акционерное общество |
| ПТЭ | – правила технической эксплуатации электрических станций и сетей – Российской Федерации |
| ТТ | – технические требования |
| ЭТО | – электротехническое оборудование |
| ТП | – трансформаторная подстанция |
| ВЛ | – воздушная линия электропередачи |
| КЛ | – кабельная линия электропередачи |
| ПП | – переключательный пункт |
| ГП | – гарантирующий поставщик |
| ЭСО | – энергосбытовая организация |
| ЗТП | – закрытая трансформаторная подстанция |
| КРУ | – комплектное распределительное устройство |
| КСО | – камера сборная одностороннего обслуживания |
| СДТУ | – средства диспетчерского технологического управления |
| РЗА | – релейная защита и автоматика |
| ИК | – измерительный комплекс |
| ТО | – техническое обслуживание |
| ППБ | – правила пожарной безопасности |
| ПУ | – прибор учёта |
| ССО | – смежная сетевая организация |

  - Наименование закупаемой продукции

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области.

  - Цель оказания услуг

Целью оказания услуги является:

− надёжное и безаварийное обеспечение потребителей электрической энергией и её качество в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

− выполнение комплекса технологических операций и организационных действий, направленных на поддержание работоспособного или исправного состояния электросетевого оборудования для обеспечения безаварийной работы в процессе текущей эксплуатации;

− выполнение мероприятий по отключению и возобновлению электроснабжения потребителей на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области;

− снятие показаний приборов учёта электроэнергии;

− техническая проверка (допуск) приборов учёта электрической энергии.

  - Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | населённый пункт | административно-территориальная единица |
| --- | --- | --- |
| 1 | пос. Аносовский | Тындинский муниципальный округ |
| 2 | пос. Беленький | Тындинский муниципальный округ |
| 3 | пос. Бугорки | Тындинский муниципальный округ |
| 4 | пос. Восточный | Тындинский муниципальный округ |
| 5 | пос. Дипкун | Тындинский муниципальный округ |
| 6 | пос. Кувыкта | Тындинский муниципальный округ |
| 7 | пос. Ларба | Тындинский муниципальный округ |
| 8 | пос. Лопча | Тындинский муниципальный округ |
| 9 | пос. Маревый | Тындинский муниципальный округ |
| 10 | пос. Могот | Тындинский муниципальный округ |
| 11 | пос. Муртыгит | Тындинский муниципальный округ |
| 12 | пос. Олёкма | Тындинский муниципальный округ |
| 13 | с. Первомайское | Тындинский муниципальный округ |
| 14 | пос. Соловьёвск | Тындинский муниципальный округ |
| 15 | пос. Тутаул | Тындинский муниципальный округ |
| 16 | пос. Уркан | Тындинский муниципальный округ |
| 17 | пос. Усть-Нюкжа | Тындинский муниципальный округ |
| 18 | пос. Усть-Уркима | Тындинский муниципальный округ |
| 19 | пос. Хорогочи | Тындинский муниципальный округ |
| 20 | пос. Чильчи | Тындинский муниципальный округ |
| 21 | пос. Юктали | Тындинский муниципальный округ |
| 22 | пос. Верхнезейск | Зейский муниципальный округ |
| 23 | пос. Дугда | Зейский муниципальный округ |
| 24 | пос. Огорон | Зейский муниципальный округ |
| 25 | пос. Тунгала | Зейский муниципальный округ |
| 26 | пос. Хвойный | Зейский муниципальный округ |
| 27 | пос. Иса | Селемджинский район |

Перечень объектов электросетевого хозяйства, подлежащих обслуживанию приведён в Приложении № 1, Приложении № 2, Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

| № п/п | условия производства работ |
| --- | --- |
| 1. | Производство работ осуществляется в охранных зонах действующих воздушных линий электропередачи, находящихся под напряжением |
| 2. | Производство работ на высоте |
| 3. | Работа с люлек |

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объёму услуг

Таблица 2. Перечень и объём оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства 0,38-10 кВ |
| 1.1. | Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-10 кВ |
| – | # Осмотр ВЛ и ТП электромонтёрами |
| – | # Осмотр ВЛ и ТП инженерно-техническим персоналом |
| – | # Проверка степени загнивания деревянных опор |
| – | # Проверка состояния ж/бетонных опор, их элементов, ж/б приставок |
| – | # Измерение расстояний от проводов до поверхности земли, до различных объектов и сооружений в местах сближений и пересечений |
| – | # Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояний от элементов воздушных линий до стволов деревьев и их кроны |
| – | # Вырубка отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях |
| – | # Восстановление знаков, плакатов и нумерации на опорах |
| – | # Выправка опоры поперек оси ВЛ |
| – | # Выправка опоры вдоль оси ВЛ |
| – | Техническое обслуживание линейного разъединителя |
| 1.2. | Техническое обслуживание оборудования подстанций 0,38–10 кВ |
| – | # Осмотры электромонтёрами |
| – | # Осмотры оборудования ТП 0,38-20 кВ инженерно-техническим персоналом |
| – | # Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях |
| – | # Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» |
| – | # Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжений |
| – | # Измерение сопротивления заземляющего устройства ТП 0,38-10 кВ |
| – | # Подтяжка контактных болтовых соединений |
| – | # Доливка масла в маслонаполненные аппараты ТП 0,38-10 кВ |
| – | # Обновление надписей, диспетчерских наименований и знаков безопасности |
| – | # Уборка территории, прилегающей к энергообъектам от бытовых отходов, мусора и загрязняющих веществ, покос травы, вырубка кустарника |
| – | # Техническое обслуживание – очистка оборудования; выявление дефектов высоковольтного и низковольтного оборудования ЗТП; проверка уровня масла в силовом трансформаторе, выключателях; проверка состояния кожухов, уплотнений кранов, изоляторов, предохранителей, разрядников, разъединителей и приводов к ним; смазка трущихся частей разъединителей и приводов; проверка состояния и подтяжка соединений шин, ошиновки, присоединений кабелей, состояния устройства заземления и блокировочных устройств, ячеек КРУ, КСО; регулирование работы разъединителей и приводов; устранение мелких дефектов; проверка наличия плакатов и надписей; проверка состояния помещений, освещенности и вентиляции; скашивание травы, противопожарная уборка территории |
| – | # ТО вторичных цепей и контактных соединений |
| 1.3. | Техническое обслуживание кабельных линий электропередачи 0,38–10 кВ |
| – | Плановый обход и осмотр электромонтёрами трасс кабельных линий, проложенных в земле |
| – | Внеочередные обходы и осмотры трасс кабельных линий |
| – | Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи |
| – | Внеочередные испытания кабельных линий |
| – | Измерения нагрузок кабельных линий |
| 2 | Снятие показаний приборов учёта электроэнергии, установленных в точках поставки |
| 3 | Техническая проверка/допуск приборов учёта электрической энергии |
| 4 | Восстановление работоспособности измерительного комплекса |
| 5 | Отключение и возобновление электроснабжения потребителей по уведомлениям филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» |
| 2.1. | Введение ограничения режима потребления электроэнергии юридических лиц и физических лиц по уведомлениям филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» |
| 2.2. | Возобновление режима потребления электрической энергии юридических лиц и физических лиц по уведомлениям филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» |
| 6 | Оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями 0,38-10 кВ |
| 7. | Транспортное обслуживание, связанное с обеспечением оказания услуг, перечисленных в пунктах 1−6 Перечня |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 4. Требования к срокам оказания услуг

| Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание объектов электросетевого хозяйства на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области. | 01.01.2027 | 31.12.2027 |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 5. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | — | — |
| 1.1.1. |  | Оказание услуг по договору включает в себя работы, приведённые в Перечне оказываемых услуг по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области (Таблица 2 настоящих Технических требований). | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.2. | Нормы и правила к нормативно-техническим документам |  |  |  |
| 1.1.3. | Работы с повышенной опасностью в процессе оказания услуг | - Работы с повышенной опасностью в процессе технического обслуживания объекта электросетевого хозяйства: - техническое обслуживание в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением; - работы на высоте. - Работы должны выполняться Исполнителем в соответствии с нарядом-допуском / распоряжением, оформленным в соответствии с нормативно-техническими документами, указанными в пункте 3.1. Таблицы 5 настоящих Технических требований. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.4. | Исполнитель обеспечивает | - Соблюдение техники безопасности при оказании услуг в соответствии с нормативно-техническими документами, указанными в пункте 3.1. Таблицы 5 настоящих Технических требований; - Эксплуатацию электрических сетей, обеспечивая ежемесячный относительный уровень потерь электроэнергии в них, не превышающий следующие показатели: Плановый расход электрической энергии (потери) в электрических сетях 10(6)-0,38 кВ на 2027 год * период; январь 2027; февраль2027; март 2027; апрель 2027; май 2027; июнь 2027; июль 2027; август 2027; сентябрь 2027; октябрь 2027; ноябрь 2027; декабрь 2027; итого 2027. потери электроэнергии (% от отпуска сеть). * В случае неисполнения показателя, показатель считается условно выполненным, если плановый показатель выполнен нарастающим итогом с начала текущего года. Оценка проводится один раз по итогам закрытия декабря месяца, стоимость услуг по Договору, может быть скорректирована в сторону её уменьшения на стоимость объёма потерь электроэнергии сверхустановленных годовых плановых величин. Стоимость объёма потерь электроэнергии сверхустановленных плановых величин, определяется по формуле: Сп = Псв×Т (1) где: Псв – объём потерь электроэнергии сверхустановленных плановых величин, определяемый по формуле: Псв = Пф-О×Дп% (2) где:; Пф –; фактические потери в сетях за отчётный период, определённые как разница между объёмом электроэнергии поступившей в эксплуатируемую сеть и объёмом отпуска электроэнергии из сети (конечным её потребителям, находящимся в договорных отношениях с гарантирующим поставщиком/энергосбытовыми организациями или в сети смежных сетевых организаций);. О –; объём отпуска электроэнергии в эксплуатируемую Исполнителем электрическую сеть за расчётный период;. Дп% –; плановая величина потерь электроэнергии в эксплуатируемой Исполнителем электрической сети в расчётном периоде, согласно Таблице 5 настоящих технических требований;. Т –; тариф на покупку потерь электроэнергии в отчётном периоде, определённый гарантирующим поставщиком для сетевых организаций.. - Исполнитель заблаговременно письменно уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ. - Дефекты, которые могут оказывать влияние на безопасность эксплуатации объекта, угрожать жизни и здоровью людей, или могут привести к порче имущества должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки с момента их выявления. - Исполнитель представляет Заказчику письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств. - В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки. - Исполнитель ведёт техническую и отчётную документацию в процессе выполнения работ. - Исполнитель обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку выделенной Исполнителю зоны производства и ликвидацию отходов по окончании оказания услуг. - При оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования, Исполнитель должен обеспечивать выявление причин возможных или имеющихся на момент технического обслуживания неисправностей, с уведомлением Заказчика о выявленных неисправностях или дефектах. - Качество используемых материалов, параметры технологических процессов, качество оказанных услуг должны полностью соответствовать требованиям нормативных документов, проектов производства работ и (или) технологических карт. - Противопожарная уборка территории, на которой расположено оборудование электроустановок, выполняется на расстоянии 1 метр по периметру оборудования с удалением всех растительных остатков и бытового мусора, промасленная почва убирается. Оказание услуг по противопожарной уборке территории, на которой расположено оборудование электроустановок необходимо выполнить до начала пожароопасного периода, с учётом реальных погодных условий. - Вырубка деревьев, кустарников, травы и противопожарная уборка территории производится с последующей уборкой территории охранной зоны и утилизацией отходов силами исполнителя. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | — | — |
| 1.2.1. | Организация оказания услуг | В рамках обслуживания электроустановок Исполнитель обязан осуществлять: - техническое обслуживанию объектов электросетевого хозяйства 0,38-10 кВ; - периодические воздействия на Объекты трансформаторных подстанций, воздушных (кабельных) линий электропередачи, указанные в Таблице 2 настоящих Технических требований; - мониторинг (наблюдение) и контроль состояния и функционирования электроустановок в порядке, обеспечивающем непрерывную работоспособность и функциональную эксплуатацию Объектов в соответствии с установленными требованиями, документацией изготовителей (производителей), своевременное устранение несоответствий Установленным требованиям, документации изготовителей (производителей), выполнении необходимых для выполнения Договора мероприятий и воздействий; - исполнитель производит техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства постоянно в течение срока действия Договора, конкретная периодичность работ устанавливается календарным графиком технического обслуживания; - календарный график технического обслуживания за весь период действия договора составляется исполнителем и предоставляется заказчику в течение 10 рабочих дней после подписания договора. - Снятие показаний приборов учёта, установленных в точках поставки: - фиксировать показания приборов учёта по соответствующему потребителю в случае прекращения договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) между потребителем и ГП/ЭСО. Снятие показаний производится на дату, указанную в соответствующем уведомлении Заказчика, а в случае получения уведомления позднее указанной в нём даты расторжения договора с потребителем, то на дату, следующую за днём получения соответствующего уведомления. - Техническая проверка/допуск приборов учёта электрической энергии - организация и производство работ по установке, замене и демонтажу приборов учета ИК электроэнергии потребителей и смежных сетевых организаций; - участие в разработке годового плана проведения технических проверок приборов учета электроэнергии (по перечню точек поставки э/энергии в границах зоны эксплуатационного обслуживания); - участие в разработке месячного графика проверок и замены приборов учета электроэнергии; - проверка схем подключения и технического состояния приборов учета электроэнергии, выявление неисправных приборов учета; - оперативное принятие мер по замене вышедших из строя приборов учета электроэнергии в границах зоны эксплуатационного обслуживания; - проверка приборов учета (ИК) вновь подключаемых заявителей на соответствие техническим условиям для последующего допуска в эксплуатацию; - выполнение действий по обеспечению контроля достоверной работы измерительных комплексов потребителей и смежных сетевых организаций. - Восстановление работоспособности измерительного комплекса - Отключение и возобновление электроснабжения потребителей по уведомлениям филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» а) при поступлении уведомления на введение режима ограничения: - проверка информации о наличии согласованных актов аварийной и(или) технологической брони, отнесении потребителя к категории потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям (перечни, утвержденные уполномоченным органом субъекта РФ); - рассмотрение возможности ограничения по точкам поставки; - при необходимости разработка организационно-технических мероприятий, позволяющих ввести ограничение режима потребления в отношении одного потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима потребления. б) введение режима ограничения/возобновления потребления э/э потребителю, согласно дате, указанной в уведомлении. в) составление акта о введении режима ограничения/возобновления режима потребления э/э потребителю. При невозможности ввода, составление акта об отсутствии технической возможности, с указанием причины. г) предоставление инициатору ввода режима ограничения/возобновления актов в сканированном виде с проставленной подписью уполномоченного лица. д) при поступлении уведомления на введение режима возобновления рассмотрение возможности возобновления по точкам поставки. - Оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями 0,38-10 кВ - осуществлять (обеспечить) оперативное обслуживание Объекта в полном объеме, согласованном Заказчиком и предусмотренными нормативной документацией, требованиями и рекомендациями эксплуатационной документации заводов-изготовителей оборудования, руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта (его частей), при необходимости с использованием собственных ресурсов. - оказывать услуги по оперативно-технологическому обслуживанию в круглосуточном режиме с 00:00 до 24:00. - по согласованию с Заказчиком заключать от своего имени необходимые договоры для осуществления надежной и безопасной эксплуатации Объекта в соответствии с требованиями нормативной документации. - выполнять оперативное обслуживание оборудования и систем СДТУ, РЗА (согласно утвержденному перечню) в соответствии с согласованными и утвержденными эксплуатационными инструкциями, оперативными схемами и с учетом требования действующей нормативно-технической документации. - осуществлять действия по предупреждению и ликвидации аварий, инцидентов и нарушений в работе оборудования, находящегося в оперативном обслуживании. - осуществлять взаимодействие с потребителями электроэнергии (подача уведомлений и диспетчерских (оперативных) заявок, обеспечение режимов работы в составе энергосистемы, ведение оперативных переговоров и записей, оформление документации). - в случае выявления факта проникновения на Объект (в зону оперативного обслуживания Исполнителя) посторонних лиц, незамедлительно уведомлять об этом Заказчика. - обеспечить присутствие необходимого количества персонала на Объекте в соответствии с согласованным с Заказчиком штатным расписанием. - обеспечить участие обученного и аттестованного персонала Исполнителя в оперативном обслуживании оборудования, устройств и систем Объекта. - обеспечить подготовку, согласование с Заказчиком и утверждение должностных инструкций, инструкций по эксплуатации устройств и оборудования, инструкций в соответствии с требованиями нормативных документов, Объекта. - обеспечить допуск к работе на Объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе. - поддерживать оборудование в надлежащем, технически исправном (работоспособном) состоянии. - вести эксплуатационный режим оборудования согласно разработанным режимным картам, инструкциям по эксплуатации оборудования и систем, инструкциям заводов изготовителей оборудования - при осуществлении функций оперативного обслуживания оборудования, отдельных систем, электроустановок строго руководствоваться действующими нормативными документами электроэнергетической отрасли. - участвовать в комиссионных расследованиях аварий (инцидентов), несчастных случаев и разработке мероприятий по недопущению повторения случившегося на Объекте. - выдавать рекомендации Заказчику о внесении соответствующих изменений в режимные карты и инструкции по эксплуатации для улучшения работы оборудования и улучшения технико-экономических показателей Объекта. - обеспечивать ведение оперативной документации, осмотр и оценку технического состояния оборудования, составление бланков переключений, осуществление оперативных переключений, подготовку к производству ремонта (подготовку рабочего места), допуск на рабочее место, вывод из работы и ввод в работу оборудования, выдавать наряды-допуски и распоряжения специализированным организациям на проведение ремонтных и профилактических работ на оборудовании, на работы вблизи действующего оборудования. - информировать Заказчика о технологических нарушениях на Объектах в соответствие требований Регламента передачи оперативной информации в АО «ДРСК» в течение 5 минут с момента обнаружения или получения информации от третьих лиц. - в случае выявления Исполнителем любых дефектов, повреждений, несоответствий (недостатков) в отношении Объекта, любых его составных частей, оборудования и/или материалов, создающих угрозу для надежной и безопасной эксплуатации Объекта, «Исполнитель» обязан незамедлительно посредством электронной почты и телефонной связи, а также в письменной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня уведомить об этом Заказчика с момента выявления указанных недостатков. - обеспечить нанимаемый Исполнителем персонал необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. - Транспортное обслуживание, связанное с обеспечением оказания услуг, перечисленных в пунктах 1−6 таблицы 2 настоящих Технических требований - предоставлять транспортные средства и специальную технику (далее – Техника) с водителем и ГСМ, обеспечивать её техническое содержание (обслуживание) и эксплуатацию для обеспечения оказания услуг, перечисленных в пунктах 1−6 таблицы 2 настоящих Технических требований, с соблюдением комплекса мероприятий и правил, направленных на защиту жизни и здоровья круга лиц, перевозка которых осуществляется Исполнителем; - предоставлять Технику в технически исправном состоянии, обеспечивающем её безопасную эксплуатацию; - предоставить для управления и технической эксплуатации Техники квалифицированный персонал, который должен иметь документы, позволяющие осуществлять управление данной Техникой. Управление и техническую эксплуатацию Техники осуществляют работники Исполнителя, подчиняющиеся распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, объёма и видов выполняемых работ; - соблюдать требования по охране труда, окружающей среды и технике безопасности, правила пожарной безопасности, электробезопасности и правила технической эксплуатации, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными актами, действующими на территории Объекта; - осуществлять контроль за работой Техники на объектах Заказчика; - выполнять свои обязательства в полном объёме по настоящему Договору; - обеспечить водителя Техники спецодеждой и средствами индивидуальной защиты за счёт собственных средств; - обеспечить выполнение требований трудового законодательства РФ (охраны труда и техники безопасности), а также иметь при себе необходимые удостоверения по охране труда. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | — | — |
| 1.3.1. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов (эксплуатационная, техническая, исполнительская документация) используется файлообменный сервер АО «ДРСК» http://obmen.drsk.ru/. Использование открытых файлообменных сервисов не допускается. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | — | — |
| 1.4.1. | Требования к запасным частям, материалам и срокам их доставки | - Приобретение необходимых материалов и их использование для выполнения технического обслуживания, возлагается на Исполнителя. - Материалы и запасные части, необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию электроустановок закупаются согласно перечням типовых услуг, указанных в приложениях № 4–6 к Техническим требованиям. - При оказании услуг должны применяться материалы и запасные части, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. - Все запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.4.2. | Давальческие материалы | отсутствуют |  |  |
| 1.4.3. | Требования к контролю качества работ и материалов | - Контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов выполняется в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; - Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ |  | — | — |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | — | — |
| 2.1.1. | Общие требования к результатам услуг | - Результаты оказания услуг по ТО электротехнического (электросетевого) оборудования, должны соответствовать требованиям Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; - Результаты работ должны обеспечивать: - надёжную и безаварийную работу оборудования электросетевого хозяйства; - бесперебойную передачу электрической энергии; - предупреждение преждевременного износа производственных фондов Филиала, увеличение их долговечности и сохранности. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к приёмке результата оказания услуг |  | — | — |
| 2.2.1. | Требования к порядку приёмки результатов оказания услуг | - В соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надёжности электроэнергетических систем, надёжности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики». - Работы считаются выполненными после приёмки объекта из ТО ответственными лицами Филиала с оформлением отчётной (исполнительной) документацией со стороны Исполнителя. - Исполнитель предъявляет результаты оказанных услуг Заказчику по факту выполненных работ в соответствии с календарным графиком технического обслуживания, оформленным в соответствии с пунктом 1.2.1. Таблицы 5 настоящих Технических требований. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | — | — |
| 2.3.1. | Требования к предоставлению ремонтной и исполнительной документации | Предоставить Заказчику отчётную документацию и/или исполнительную документацию, оформляемую в процессе выполнения в соответствии с требованиями раздела IV «Требования к организации планирования, подготовки, производства технического обслуживания, ремонта и приёмки из ремонта оборудования, зданий и сооружений гидроэлектростанций» согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надёжности электроэнергетических систем, надёжности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики». | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 2.3.2. | Требования к составу документации, передаваемой Заказчику по окончании работ | - Услуги по техническому обслуживанию электроустановок оформляются исполнителем с выдачей следующих отчётных документов: - акт сдачи-приёмки услуг по техническому обслуживанию электроустановок указанных в приложениях 1-3 к настоящим Техническим требованиям за отчётный период с предоставлением фотоотчёта о проделанной работе; - ведомость выполненных работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства; - копии листов оперативного журнала, содержащие сведения о выполненных работах, сроках их выполнения и исполнителях; - копии листов журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям, содержащие сведения о выполненных работах, сроках их выполнения и исполнителях; - протоколы; - листки осмотров; - ведомости проверки и измерений; - акт противопожарной уборки территории, на которой расположено оборудование трансформаторных подстанций; - акты замеров нагрузок трансформаторных подстанций; - копии нарядов при выполнении ТО электроустановок; - перечень отчётной документации по ТО электроустановок. - Услуги по снятию показаний приборов учёта электроэнергии, по технической проверке/допуску приборов учёта электрической энергии оформляются исполнителем с выдачей следующих отчётных документов: - акт сдачи-приёмки услуг по транспорту электроэнергии, включающий в себя фактически выполненные работы по снятию показаний, допуску/проверке приборов учёта (измерительных комплексов) электроэнергии и выявлению неучтённого электропотребления; - акты контрольного снятия показаний приборов учёта электрической энергии; - ведомости снятия показаний приборов учёта электрической энергии. - Услуги по отключение и возобновлению электроснабжения потребителей на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области: - акт сдачи-приёмки услуг по отключению и возобновлению электроснабжения; - акт о введении ограничения режима потребления электроэнергии юридических лиц; - акт ограничения режима потребления электрической энергии физических лиц; - акт о возобновлении режима потребления электрической энергии юридических лиц; - акт о возобновлении режима потребления электрической энергии физических лиц. - Техническая проверка/допуску приборов учёта электрической энергии - акт сдачи-приёмки услуг по транспорту электроэнергии, включающий в себя фактически выполненные работы по снятию показаний, допуску/проверке приборов учёта (измерительных комплексов) электроэнергии и выявлению неучтённого электропотребления; - акты проверки прибора учёта (измерительного комплекса) электрической энергии; - акты допуска в эксплуатацию прибора учёта (измерительного комплекса) электрической энергии. - Оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями 10-0,4 кВ - акт сдачи-приёмки услуг по оперативно-диспетчерскому управление электрическими сетями 10-0,4 кВ - график дежурств оперативного персонала оперативно-диспетчерской службы; - табель учёта рабочего времени оперативного персонала оперативно-диспетчерской службы; - путевые листы автомобиля (приказ Минтранса от 28 ноября 2022 года № 390). - Транспортные услуг на обслуживание объектов электросетевого хозяйства на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области: - акт сдачи-приёмки услуг по транспортному обслуживанию; - путевые листы автомобиля (приказ Минтранса от 28 ноября 2022 года № 390); - калькуляция стоимости машино-часа за отчётный период; - квитанции на переправу. Срок предоставления отчётной документации – ежемесячно не позднее 25 числа отчётного периода. Отчётные документы представляются на бумажном и электронном носителях в форматах *.dwg, dxf* *, cdw*.vsd, *.dос, *.хls, *PDF,*Project или эквивалент отечественного ПО. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ И ИНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ВИДАМИ УСЛУГ (ПОМИМО УКАЗАННЫХ В ДРУГИХ РАЗДЕЛАХ ТТ) |  | — | — |
| 3.1. | Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к выполняемым Услугам | - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; - Правила по охране труда при работе ограниченных и замкнутых пространствах. Утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. Утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 О порядке установления охраны зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - СТО РусГидро 02.03.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Утверждены приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519; - Правила устройства электроустановок; - РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования». | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ГАРАНТИЯМ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | — | — |
| 4.1. | Требования к качеству выполненных услуг и гарантийным обязательствам | Качество выполненных услуг и гарантийные обязательства должны соответствовать требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надёжности электроэнергетических систем, надёжности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики». | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ (И СОИСПОЛНИТЕЛЯМ) И ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА |  | — | — |
| 5.1.1. | Требования к исполнителю | - Количество производственного персонала – не менее трёх. - Персонал исполнителя должен соответствовать требуемому уровню квалификации не ниже 4 класса для выполнения ТО электроустановок в соответствии профессиональным стандартом № 361н от 04.06.2018, а также аттестован на безопасное проведение данных видов работ в соответствии ПОТ с оформлением удостоверений проверки знаний и группой по электробезопасности не ниже 4. - Квалификация персонала при оказании услуг на ВЛ и ТП должна соответствовать ППБ, Правилам технической эксплуатации электроустановок станций и сетей РФ (ПТЭ), Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года № 903н, действующим в энергетике и/или установленным локальными нормативными актами Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить выполнение третьими лицами требований, предъявляемых условиями Договора к Исполнителю. - Исполнитель обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований: - Обеспечить прохождение персоналом Исполнителя и привлекаемых им третьих лиц вводного и первичного инструктажей в соответствующих службах Заказчика по правилам безопасности выполнения услуг, технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями и схемами Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала технического обслуживания. - Обеспечить выполнение требований настоящего раздела третьими лицами, привлекаемыми для выполнения Договора, в те сроки и в том же объёме. - Обеспечить для технического обслуживания по Договору собственный производственный и управленческий персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. - Обеспечить на весь Период технического обслуживания в месте оказания Услуг: - Наличие необходимой правовой, технической, технологической и организационно-распорядительной документации; - Наличие необходимого производственного и управленческого персонала в соответствии с поимённым списком, предоставленным Заказчику; - Иметь в Период технического обслуживания согласованную с Заказчиком систему оперативного оповещения Заказчика, собственных работников и привлечённых третьих лиц при наступлении или угрозе событий чрезвычайного, террористического или техногенного характера на Объектах и территории Заказчика. - Не допускать своими действиями и/или бездействием при осуществлении ТО электроустановок нарушения нормальной эксплуатации действующего производственного оборудования, сетей и систем Заказчика и иных производственных активов. - Ответственность за техническое состояние машин, механизмов, специализированного оборудования, за эксплуатацию такелажных приспособлений, инструмента и другого оборудования, их своевременный ремонт и испытания возлагается на Исполнителя. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 5.1.2. | Требования к привлечению сторонних организаций | Привлечение Субисполнителя должно быть согласовано с Заказчиком. Исполнитель представляет Заказчику указанные в Договоре сведения о Субисполнителе. Исполнитель обязуется оказывать услуги на отдельных видах оборудования с привлечением собственного либо стороннего персонала, обладающего соответствующей квалификацией, лицензиями, свидетельствами и сертификатами на право осуществление деятельности. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Расчёт стоимости услуг составлен Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 14 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента.

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN

где P – стоимость предложения Победителя;

где N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке (приложение № 4-13 к ТТ);

где k – понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

4.2. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах.

4.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

- Приложения

Приложение № 1. Перечень объектов электросетевого хозяйства Тындинского муниципального округа Амурской области, подлежащих обслуживанию;

Приложение № 2. Перечень объектов электросетевого хозяйства Зейского муниципального округа Амурской области, подлежащих обслуживанию;

Приложение № 3. Перечень объектов электросетевого хозяйства посёлка Иса Селемджинского района Амурской области, подлежащих обслуживанию.

Приложение № 4. Требования к оформлению и составлению расчётов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.