Технические требования для комплексного договора

«ОКПД2 33.12.11.000. Капитальный ремонт ГГУ ст. № 2,3,5  для нужд Анадырской ТЭЦ»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	6

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования по объемам и срокам	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	7

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	7

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	7

2.1.1.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	7

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	7

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР	7

2.2.	Требования к качеству продукции	9

Таблица 4. Требования к качеству продукции	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	25

5.	Приложения	26

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГГУ | Газогенераторная установка |
| --- | --- |
| ГБЦ | Головка блока цилиндров |
| ДВС | Двигатель внутреннего сгорания |
| ППР | Проект производства работ |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| ТБ | Техника безопасности |
| ОТ | Охрана труда |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПП РФ 1875 | Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ГПМ | Грузоподъемные механизмы |
| ИТР | Инженерно-технический работник |
| ТТ | Техническое требование |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПЭ | Подконтрольная эксплуатация |
| ПНР | Пусконаладочные работы |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.11.000. Капитальный ремонт ГГУ ст. № 2,3,5  для нужд Анадырской ТЭЦ»

Цель использования закупаемой продукции

1.3.1. Работы выполняются с целью восстановления технического состояния ответственных узлов газовых двигателей Caterpillar и обеспечения их дальнейшей надежной эксплуатации до следующего регламентного ремонта.  Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).

Существующее положение

1.4.1. ОКПД2 33.12.11.000. Капитальный ремонт ГГУ ст. №2,3,5 для нужд Анадырской ТЭЦ (далее – Работы).

1.4.2. Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2026 г.

1.4.3. Место выполнения Работ: Газомоторная ТЭЦ г. Анадырь, 689000, Чукотский АО, ул. Рультытегина 37-Б.

1.4.4. В рамках выполнения работ по капитальному ремонту ГГУ предусмотрена поставка материально-технических ресурсов марки «Caterpillar». Предложение эквивалентной продукции не допускается. Обоснование неприемлемости эквивалентной продукции обуславливается  указанием в документации производителя оборудования, а именно «Parts manual G3616» (Приложение № 8 к настоящим Техническим требованиям).

Материально-технические ресурсы марки «Caterpillar» прошли испытание на двигателях G3616 с начала эксплуатации 2005 года с положительным результатом, определяемого во время ежегодного технического обслуживания и позволяющего эксплуатировать до следующего капитального ремонта.

Применение других материально-технических ресурсов без выполнения аналогичных эксплуатационных испытаний не представляется возможным.

На материально-технические ресурсы поставки Подрядчика марки «Caterpillar», указанные в приложении №2 к ПП РФ 1875, режим «Ограничение закупок товаров иностранного происхождения» не устанавливается, на основании подпункта б) пункта 6 ПП РФ 1875.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.12.11.000. Капитальный ремонт ГГУ ст. № 2,3,5 для нужд Анадырской ТЭЦ | Газомоторная ТЭЦ (г. Анадырь) Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б | Газогенераторные установки ст. №2,3,5 | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» |

#### Характеристики газогенераторных установок

| Двигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| 1 | Тип |  | V-образный четырехтактный газопоршневой двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и турбонаддувом. Количество цилиндров – 16. |
| 2 | Изготовитель |  | Caterpillar Inc., США |
|  | Модель |  | G3616 |
| 3 | Заводские номера |  | BLB00201, BLB00203, BLB00206 |
| 4 | Год изготовления |  | 2003 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2005 |
| 6 | Мощность | кВт (л. с.) | 3762 (5045) |
| 7 | Топливо |  | природный газ |
| 8 | Номинальный расход топливного газа (с низшей теплотой сгорания 35 МДж/нм3) | нм3/час | 950 |
| 9 | Частота вращения | об/мин | 1000 |
| Генератор |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| 1 | Тип |  | Бесщеточный, 6-полюсной, двухподшипниковый, с регулятором напряжения |
| 2 | Изготовитель |  | Kato Engineering Inc., США |
| 3 | Модель |  | АА27409000 |
| 4 | Заводские номера |  | 15240-02, 15240-03, 15240-05 |
| 5 | Год изготовления |  | 2003 |
| 6 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2005 |
| 7 | Номинальная активная мощность | кВт | 3650 |
| 8 | Напряжение | кВ | 6,3 |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора:

- место производства Работ, место (помещение) для складирования МТР;

- хозяйственно-бытовые помещения для размещения ремонтного персонала, помещения для принятия пищи на период технологических перерывов и т.д.

- коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), производственные помещения для нахождения персонала;

- спецтехнику для доставки МТР с места складирования до места выполнения Работ, ГПМ для выполнения Работ;

- средства подмащивания;

- инвентарные леса и настилы;

- техническую, проектную и конструкторскую документацию рабочие, сборочные, технологические чертежи, планы и схемы).

1.5.2. Перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Подрядчика на срок выполнения Работ, указанного в таблице №3.1 ТТ без дополнительной оплаты.

Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Работы выполняются на ремонтной площадке Газомоторной ТЭЦ, расположенной по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б (машинный зал, расположенный в здании главного корпусе Газомоторной ТЭЦ).

1.6.2. Подрядчик обеспечивает свой ремонтный персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счет.

1.6.3. Подрядчик обеспечивает местами проживания (койко-местом) и питанием для ремонтного персонала в районе расположения объекта Заказчика самостоятельно.

1.6.4. Подрядчик обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви своими силами и за свой счет.

1.6.5. Подрядчик формирует на ремонтной площадке Заказчика производственную бри-гаду в полном численном и профессиональном составе, согласно планируемым объемам работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям), с учетом требований и графика выполнения работ.

1.6.6. Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика.

1.6.7. Подрядчик обеспечивает управление ГПМ Заказчика, в том числе использование  мостового крана машинного зала  на ремонтной площадке Заказчика, своими силами. Заказчик не располагает возможностью и не оказывает услуг по управлению ГПМ.

1.6.8. Подрядчик, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви.

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт газовых двигателей Caterpillar ГГУ ст. №№2,3,5: - ремонт кривошипно-шатунного механизма; - ремонт системы газораспределения; - ремонт системы смазки. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Номенклатура и количество закупаемых МТР в рамках выполнения работ по капитальному ремонту газовых двигателей Caterpillar представлены в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям. | - | - |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

- Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт ГГУ ст. №№2,3,5 для нужд Анадырской ТЭЦ (2026 год) | 01.02.2027 г. | 17.04.2027 г. |

- Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка МТР, в соответствии с перечнем Приложения №2 к ТТ, к месту выполнения Работ, расположенном по адресу: Газомоторная ТЭЦ г. Анадырь, 689000, Чукотский АО, ул. Рультытегина 37-Б. | с даты, следующей за датой заключения Договора. | 25.01.2027 г. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: ОКПД2 33.12.11.000. Капитальный ремонт ГГУ ст. № 2,3,5  для нужд Анадырской ТЭЦ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Капитальный ремонт должен быть выполнен в соответствии с настоящим техническим требованием, линейным графиком выполнения работ по объекту, проектами производства работ и (или) технологическими картами, разработанными Подрядчиком и согласованны с Заказчиком, действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД: – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №531); – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №536); – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461); – Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 г. №1070); – Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (утв. Минтопэнерго Российской Федерации 03.05.1997 г.); – Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013); – Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н); – Правил противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479); – Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 835н); – Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н); – Методических указаний по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций утвержденного приказом АО «Чукотэнерго» от 27.04.2024 г. №188. – Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию. Двигатели cерии G3600 (Caterpillar®, SRBU 7563-02) (предоставляется Заказчиком); – других нормативно-технических документов производителей оборудования (Caterpillar, KATO, ABB), относящихся к выполняемым ремонтным работам. Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### -//- |
|  | Требования к организации работ / услуг |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия | До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику: 1. Приказ о назначении своих ответственных представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых и прочих вопросов: - ответственного производителя работ; - ответственного лица за строительный контроль; - ответственного лица по вопросам охраны труда и технике безопасности (в том числе ответственного за соблюдение требований электробезопасности) на объекте; - ответственного за пожарную безопасность; - ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.; 2. Письмо о допуске персонала на выполнение работ, с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, с указанием квалификации и группы по электробезопасности; 3. Проект производства работ. Работы на объекте должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР. |  | ### -//- |
|  | Подготовительные работы | До начала работ Подрядчик: - составляет (уточняет) ведомости инструмента, технологической оснастки, подъемные сооружения и механизмов, необходимых для выполнения производства работ. - согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень материалов и изделий, необходимых для выполнения производства Работ. - совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ в соответствии с планом мероприятий подготовки к ремонту. - определяет состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов по численности, квалификации и профессиям в соответствии с линейным графиком ремонта. - уточняет и согласовывает перечень исполнительной (отчетной) документации на ремонт, являющимся приложением к настоящим ТТ (Приложение № 3) |  |  |
|  | Мероприятия по допуску персонала подрядчика | До начала ремонтных работ производственные бригады должны быть ознакомлены с объемом ремонтных работ, проектом производства работ, сроком ремонта, графиком выполнения ремонтных работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего распорядка. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с нормативно-локальными документами Заказчика. Подготовку рабочих мест и допуск бригад к выполнению работ выполняет персонал Заказчика в соответствии с Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок «Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н» и СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». |  | ### -//- |
|  | Управление ИТР выполнением работ | Во время проведения работ инженерно-технические работники Подрядчика должны поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарные и противоаварийные мероприятия). На протяжении всего срока выполнения Работ на ремонтной площадке Заказчика, ИТР Подрядчика должен(ны) оформлять приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, в том числе требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 |  | ### -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым МТР | Материалы, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту ГГУ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно перечня материалов необходимых для ремонта, являющимся приложениями к настоящим ТТ (Приложение № 2). Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. Подрядчик гарантирует, что изделия, материалы и оборудование принадлежат ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоят, и не обременены правами третьих лиц. Качество материалов должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и должно быть подтверждено соответствующими документами пожарной безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, паспортами заводов изготовителей, регламентами, санитарно-эпидемиологические заключениями, сертификатами безопасности, сертификатами пожарной безопасности |  | ### -//- |
|  | Требования к инструменту и приспособлениям | Оснастка, инструмент (специнструмент), механизмы (кроме ГПМ. ГПМ предоставляет Заказчик) и приспособления предоставляется Подрядчиком, необходимых для выполнения работ в объеме предусмотренном ППР |  | -//- |
|  | Требования по приемке материалов | Передача материалов Заказчику осуществляется путем подписания накладной по форме ТОРГ-12. Одновременно с подписанием ТОРГ-12 Подрядчик совместно с Заказчиком подписывает накладную по форме М-15. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  |  | -//- |
|  | Контроль качества используемых МТР | Входной контроль МТР со вскрытием тары и упаковки производится Заказчиком совместно с Подрядчиком в соответствии с требованиями «Регламента входного контроля материально-технических ресурсов» (предоставляется на этапе исполнения договора). При отсутствии замечаний по входному контролю оформляется, подписывается накладная ТОРГ-12. Заказчик устанавливает следующие требования к поставляемым для ремонта запасным частям Caterpillar: - Запасные части должны быть поставлены в заводской упаковке Caterpillar; - Заводская упаковка Caterpillar не должна быть повреждена, все нанесенные на упаковку данные (наименования, количество каталожный номер, штрих-код, сведения о стране происхождения) должны быть читаемы и не иметь признаков и следов вмешательства, изменений, зачеркиваний, исправлений; - Запасные части не должны быть повреждены. Заказчик оставляет за собой право проверки оригинального происхождения запчастей и права их ввоза на территорию Российской Федерации. Данную проверку Заказчик проводит для предотвращения использования при ремонте неоригинальной и несертифицированной продукции. - Транспортировка МТР должна осуществляться Подрядчиком, обеспечивая сохранность МТР от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. - Поставляемые МТР должны быть новыми, не бывшими в употреблении, пригодными для использования по своему назначению. - МТР должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность МТР от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка МТР должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). |  | ### -//- |
|  | Контроль качества работ | Ответственность за качество выполнения работ на весь период ремонта несет Подрядчик до момента сдачи работ Приемочной комиссии по приемке оборудования и установки из ремонта, назначенной приказом Заказчика. При выполнении ответственных, скрываемых в последующем работ Подрядчик должен вызвать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписания Актов скрытых работ. Дефектация, скрытые работы, поузловая приемка оборудования, узлов и систем газогенераторных установок из ремонта и испытания производятся только в присутствии представителя Заказчика. Заказчик обязан направлять своего представителя для контроля качества выполнения работ на каждый ответственный узел в соответствии с Перечнем ответственных узлов, систем и механизмов, подлежащих осмотру составленного Заказчиком и согласованного Подрядчиком. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний в процессе производства работ. |  | -//- |
|  | Контроль качества демонтируемых МТР | Подрядчик совместно с Заказчиком, в ходе производства демонтажных работ, определяет пригодность демонтированных материалов и изделий для повторного использования и их возможности восстановления. В случае выявления пригодных для повторного использования и (или) восстановления МТР, Подрядчик передает их Заказчику по акту приема-передачи на месте демонтажных работ. Подрядчик обеспечивает сохранность демонтируемых узлов, деталей, материалов для возможности дальнейшего (повторного) использования. |  | -//- |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией. Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно действующим требованиям НТД, в т. ч. требованиям: – СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; – Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №835н); – Правил противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, с изменениями 31.12.2020); – Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. №782н); Персонал Подрядчика должен иметь право допуска к выполнению соответствующих видов работ с записью в удостоверении. Подрядчик должен обеспечить на весь период выполнения работ трудовыми ресурсами в количественном составе и соответствующей квалификации по специфике выполнения работ согласно ведомости объемов работ в Приложении №1 к настоящим ТТ. |  | -//- |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 339 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: - межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке; - государственных стандартов системы стандартов безопасности труда; - правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ; - государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Подрядчик обязан при производстве Работ соблюдать требования действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «Чукотэнерго», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно: - соблюдение требований экологической политики АО «Чукотэнерго» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «Чукотэнерго» (предоставляется Подрядчику на этапе исполнения Договора); - по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг, протоколы проверки знаний, удостоверения о повышении квалификации, квалификационные удостоверения, удостоверения проверки знаний); - предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду; - в случае происшествия на Объекте, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию. В процессе производства работ Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. Подрядчик обязан проводить со своими работниками и субподрядчиками (в случае привлечения) мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «Чукотэнерго», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.). Работы выполняются в условиях действующего оборудования. |  | -//- |
|  | Требования к средствам индивидуальной защиты персонала Подрядчика | Весь персонал Подрядчика, находящиеся на ремонтной площадке и производственных цехах Заказчика, обязаны носить защитные каски, пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе специальной одеждой и обувью. Работники без защитных касок и других, необходимых для работы, средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. |  | -//- |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  | -//- |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35А, Анадырская ТЭЦ 37-Б, Газомоторная ТЭЦ. |  | -//- |
|  | Условия транспортирования | Транспортировка МТР должна осуществляться Подрядчиком, обеспечивая сохранность МТР от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. |  | -//- |
|  | Требование к упаковке (таре) | МТР должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность МТР от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка МТР должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уст. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). |  | -//- |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Одновременно с передачей оборудования по форме ТОРГ-12 передать документы по МТР, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - протоколы заводских испытаний (при необходимости) |  | -//- |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  | -//- |
|  | Результат работ | Результатом выполненных работ должно являться: – выполнение Подрядчиком заданного объема работ в соответствии с ведомостью объемов работ по капитальному ремонту газогенераторных установок (Приложение №1 к настоящим ТТ) в договорные сроки и надлежащим качеством; – приведение основных эксплуатационных показателей работы двигателей нормативным показателям, указанным в п. 3.2 настоящей Таблицы; – обеспечение устойчивой и безопасной работы двигателей в режиме нормативных нагрузок в соответствии с руководством по эксплуатации; – обеспечение нормативных показателей работы двигателей (режима горения в цилиндрах, параметров работы систем: приготовления газовоздушной смеси, смазки, охлаждения, топливной, выхлопной); – обеспечение плотности в разъемных соединениях двигателей (систем смазки, охлаждения, топливной, выхлопной, воздушного старта, электрогидравлической системы регулирования). - обеспечение расчётных режимов при работе под нагрузкой в период ПСИ и ПЭ. |  | ### -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
|  | Гарантируемые эксплуатационные показатели | Общие параметры: – номинальная активная мощность ГГУ ст. №2(3,5) - 3,65 МВт; – расход газа при номинальной мощности – 950 нм3/ч. Обеспечение показателей режима горения в цилиндрах двигателей: – уровень детонации в цилиндрах – 0, отсутствие предупредительной и аварийной сигнализации «детонация в цилиндре; – отклонение времени горения в цилиндрах от расчетного/среднего – не выше 1,5 мс; – отсутствие предупредительной сигнализации «прерывистое/длительное отсутствие зажигания в цилиндре; – средняя температура на выходе из цилиндров – не выше 600 0С; – отклонение температуры на выходе одного из цилиндров от средней температуры – в пределах от -120 0С до +50 0С; – отклонение поправочного топливного коэффициента от расчетного (100 %) – не более ±3 %. Температура отработанных газов на входе и выходе из турбокомпрессоров: – на входе - не выше 600 0С; – на выходе - не выше 570 0С. Температура воздуха после 2-й ступени воздухоохладителя (на входе в цилиндры): – при нагрузке двигателя свыше 50 % - не выше 45 0С; – при нагрузке двигателя до 50 % - не выше 65 0С. Параметры системы смазки: – температура масла в напорном коллекторе (после маслоохладителя) – в пределах 80…85 0С; – давление масла в напорном коллекторе - в пределах 450…600 кПа; - перепад давления масла на фильтрах - в пределах 10…50 кПа; Плотность оборудования и разъемных соединений системы смазки. Температура подшипников генератора |  | ### -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  | -//- |
|  | Проведение приемо-сдаточных испытаний и подконтрольной эксплуатации | После ремонта проводится ПСИ установок и отдельных систем в два этапа: испытания при пуске и испытания под нагрузкой. Испытания под нагрузкой проводятся в течение 48 часов. ПСИ проводятся по разработанной Заказчиком, согласованной с Подрядчиком и утвержденной главным инженером станции программе испытаний. Во время ПСИ Подрядчиком выполняются: 1. контроль и наладка параметров горения в двух режимах: – при нагрузке двигателя до 40% (регулирование режима горения по температуре на выходе из цилиндров); – при нагрузке двигателя свыше 40% (регулирование режима горения по времени сгорания смеси в цилиндрах); 2. контроль «горячей» центровки; 3. замер расхода картерных газов; 4. другие мероприятия, регламентированные нормативной документацией производителя оборудования. По результатам ПСИ должна обеспечиваться устойчивая и безопасная работа ГГУ в целом во всем диапазоне нагрузок с эксплуатационными показателями, соответствующими требованиям руководства по эксплуатации двигателя. После окончания ПСИ каждой ГГУ начинается её ПЭ, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения установки под нагрузку. В период ПЭ завершается проверка работы оборудования и систем установки на всех режимах, заканчиваются испытания и наладка систем и механизмов. По результатам ПЭ необходимо оформить/ составить ведомость эксплуатационных показателей, с записью с панелей Terberg и ECM двигателей. После ПЭ устанавливаются окончательные оценки: - качества отремонтированного оборудования; - качества выполненных ремонтных работ; - соответствия требованиям правил пожарной безопасности. В случае выявления дефектов представителем Заказчика в ходе проведения ПСИ и ПЭ Подрядчик устраняет данные дефекты в соответствии с положениями Договора. |  | -//- |
|  | Порядок приёмки выполненных работ | Приемка оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013. |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, в том числе документацию в соответствии с перечнем указанным в Приложении №3 к ТТ и финансовую исполнительную документацию (Акты выполненных работ по форме КС-2, справку выполненных работах по форме КС-3, Акт ОС-3. В случае непредоставления Заказчику комплекта исполнительной (отчетной) документации, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения и подписания. |  | -//- |
| ... |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | После окончания работ Подрядчик обязан предоставить не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ в адрес Заказчика: Приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию по ремонту (Приложение № 3 к настоящему Техническому требованию) в 3-х (трех) экземплярах (экз. Заказчика, Подрядчика и ГМТЭЦ) на бумажном носителе, а также на электронных носителях в исходных форматах и в формате PDF. |  | ### -//- |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок по Договору составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2 по Объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок на поставленные Материалы должен быть согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев и начинает течь с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12. |  |  |
|  | Прочие требования |  |  | -//- |
| 5.1. | ### Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и поведения на ней. | Заказчик ознакамливает персонал Подрядчика по прибытии на объект Заказчика с: ### - Положением о пропускном режиме филиала АО «Чукотэнерго» ГМ ТЭЦ (предоставляется на этапе исполнения договора). |  | ### -//- |
| 5.1.1 |  | Подрядчик (субподрядчик) обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы: - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (приложение №5 к настоящим ТТ) ### - согласие на обработку персональных данных (приложение №6 к настоящим ТТ). |  | ### -//- |

….

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	 Для обоснования стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой)) в отношении стоимости выполняемых работ, услуг (по сметной документации Заказчика) и стоимости поставляемого материала (по спецификации «Поставляемые МТР (Материалы)»).

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки не включается.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №4 к настоящим ТТ.  Стоимость поставляемого материала  выделена в отдельную спецификацию «Поставляемые МТР».

    - Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом  в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

Также в Договор включается стоимость поставляемого материала (по спецификации), указанная в заявке данного Участника.

    - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.2., не допускается.

    - При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

Приложения

5.1.	Приложение № 1 – Ведомость объемов планируемых работ.

5.2.	Приложение № 2 – Ведомость материалов и запасных частей.

5.3.	Приложение № 3 – Перечень исполнительной документации.

5.4.	Приложение №4 – Требования к оформлению и составлению сметной документации.

5.5.	Приложение №5 – Анкета

5.6.	Приложение №6 – Согласие на обработку персональных данных

5.7. Приложение №7 – Сметный расчет

5.8. Приложение № 8 - Parts manual G3616