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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54970175]Обозначения и сокращения

	ГГУ
	Газогенераторная установка

	ГБЦ
	Головка блока цилиндров

	ДВС
	Двигатель внутреннего сгорания

	ППР
	Проект производства работ

	НТД
	Нормативный технический документ

	ЛНА
	Локальный нормативный акт

	ТБ
	Техника безопасности

	ОТ
	Охрана труда

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ПП РФ 1875
	Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

	МТР
	Материально-технические ресурсы 

	ГПМ
	Грузоподъемные механизмы

	ИТР
	Инженерно-технический работник

	ТТ
	Техническое требование

	ПСИ
	Приемо-сдаточные испытания

	ПЭ
	Подконтрольная эксплуатация

	ПНР
	Пусконаладочные работы
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[bookmark: _Toc54970176]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]«ОКПД2 33.12.11.000. Капитальный ремонт ГГУ ст. № 2,3,5  для нужд Анадырской ТЭЦ»

[bookmark: _Toc54970177]Цель использования закупаемой продукции 
1.3.1. Работы выполняются с целью восстановления технического состояния ответственных узлов газовых двигателей Caterpillar и обеспечения их дальнейшей надежной эксплуатации до следующего регламентного ремонта.  Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).

[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54970178]Существующее положение 
1.4.1. ОКПД2 33.12.11.000. Капитальный ремонт ГГУ ст. №2,3,5 для нужд Анадырской ТЭЦ (далее – Работы).
1.4.2. Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2026 г.
1.4.3. Место выполнения Работ: Газомоторная ТЭЦ г. Анадырь, 689000, Чукотский АО, ул. Рультытегина 37-Б.
1.4.4. В рамках выполнения работ по капитальному ремонту ГГУ предусмотрена поставка материально-технических ресурсов марки «Caterpillar». Предложение эквивалентной продукции не допускается. Обоснование неприемлемости эквивалентной продукции обуславливается  указанием в документации производителя оборудования, а именно «Parts manual G3616» (Приложение № 8 к настоящим Техническим требованиям).
Материально-технические ресурсы марки «Caterpillar» прошли испытание на двигателях G3616 с начала эксплуатации 2005 года с положительным результатом, определяемого во время ежегодного технического обслуживания и позволяющего эксплуатировать до следующего капитального ремонта.
Применение других материально-технических ресурсов без выполнения аналогичных эксплуатационных испытаний не представляется возможным.
На материально-технические ресурсы поставки Подрядчика марки «Caterpillar», указанные в приложении №2 к ПП РФ 1875, режим «Ограничение закупок товаров иностранного происхождения» не устанавливается, на основании подпункта б) пункта 6 ПП РФ 1875.
	

[bookmark: _Toc54970179]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 33.12.11.000. Капитальный ремонт ГГУ ст. № 2,3,5  для нужд Анадырской ТЭЦ
	Газомоторная ТЭЦ
(г. Анадырь)
Российская Федерация, Чукотский автономный округ,
 ул. Рультытегина, 37-Б
	Газогенераторные установки
ст. №2,3,5
	Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ»


[bookmark: _Toc180677547][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54970180]Характеристики газогенераторных установок

	Двигатель

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	1
	Тип
	
	V-образный четырехтактный газопоршневой двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и турбонаддувом.
 Количество цилиндров – 16.

	2
	Изготовитель
	
	Caterpillar Inc., США

	
	Модель
	
	G3616

	3
	Заводские номера
	
	BLB00201, BLB00203, BLB00206

	4
	Год изготовления
	
	2003 

	5
	Год ввода в эксплуатацию
	
	 2005

	6
	Мощность
	кВт
(л. с.)
	3762 (5045)

	7
	Топливо
	
	природный газ

	8
	Номинальный расход топливного газа (с низшей теплотой сгорания 35 МДж/нм3)
	нм3/час
	950

	9
	Частота вращения
	об/мин
	1000

	Генератор

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	1
	Тип
	
	Бесщеточный, 6-полюсной, двухподшипниковый, с регулятором напряжения

	2
	Изготовитель
	
	Kato Engineering Inc., США

	3
	Модель
	
	АА27409000

	4
	Заводские номера
	
	15240-02, 15240-03, 15240-05

	5
	Год изготовления
	
	2003

	6
	Год ввода в эксплуатацию
	
	2005

	7
	Номинальная активная мощность
	кВт
	3650

	8
	Напряжение
	кВ
	6,3



[bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора: 
· место производства Работ, место (помещение) для складирования МТР;
· хозяйственно-бытовые помещения для размещения ремонтного персонала, помещения для принятия пищи на период технологических перерывов и т.д. 
· коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), производственные помещения для нахождения персонала;
· спецтехнику для доставки МТР с места складирования до места выполнения Работ, ГПМ для выполнения Работ;
· средства подмащивания;
· инвентарные леса и настилы;
· техническую, проектную и конструкторскую документацию рабочие, сборочные, технологические чертежи, планы и схемы). 
1.5.2. Перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Подрядчика на срок выполнения Работ, указанного в таблице №3.1 ТТ без дополнительной оплаты. 
[bookmark: _Toc54970181][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. Работы выполняются на ремонтной площадке Газомоторной ТЭЦ, расположенной по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б (машинный зал, расположенный в здании главного корпусе Газомоторной ТЭЦ).
1.6.2. Подрядчик обеспечивает свой ремонтный персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счет.
1.6.3. Подрядчик обеспечивает местами проживания (койко-местом) и питанием для ремонтного персонала в районе расположения объекта Заказчика самостоятельно.
1.6.4. Подрядчик обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви своими силами и за свой счет.
1.6.5. Подрядчик формирует на ремонтной площадке Заказчика производственную бри-гаду в полном численном и профессиональном составе, согласно планируемым объемам работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям), с учетом требований и графика выполнения работ.
1.6.6. Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика. 
1.6.7. Подрядчик обеспечивает управление ГПМ Заказчика, в том числе использование  мостового крана машинного зала  на ремонтной площадке Заказчика, своими силами. Заказчик не располагает возможностью и не оказывает услуг по управлению ГПМ.
1.6.8. Подрядчик, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви.
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[bookmark: _Toc54970184]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54970185]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Капитальный ремонт газовых двигателей Caterpillar ГГУ ст. №№2,3,5:
- ремонт кривошипно-шатунного механизма;
- ремонт системы газораспределения;
- ремонт системы смазки.

	

В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)



[bookmark: _Toc54970186][bookmark: _Toc51955658]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Номенклатура и количество закупаемых МТР в рамках выполнения работ по капитальному ремонту газовых двигателей Caterpillar представлены в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.
	
-
	
-



0. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54970187]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54970188][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг 
	[bookmark: _Toc46743511]№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Капитальный ремонт ГГУ ст. №№2,3,5  для нужд Анадырской ТЭЦ (2026 год)
	
01.02.2027 г.

	
17.04.2027 г.


[bookmark: _Toc54970189]
Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР 
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка МТР, в соответствии с перечнем Приложения №2 к ТТ, к месту выполнения Работ, расположенном по адресу: Газомоторная ТЭЦ г. Анадырь, 689000, Чукотский АО, ул. Рультытегина 37-Б.
	с даты, следующей за датой заключения Договора.


	

25.01.2027 г.
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Таблица 4. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 33.12.11.000. Капитальный ремонт ГГУ ст. № 2,3,5  для нужд Анадырской ТЭЦ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Капитальный ремонт должен быть выполнен в  соответствии с настоящим техническим требованием, линейным графиком выполнения работ по объекту, проектами производства работ и (или) технологическими картами, разработанными Подрядчиком и согласованны с Заказчиком, действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами.
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД:
– Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №531);
– Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №536);
–  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461);
– Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 г. №1070);
– Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (утв. Минтопэнерго Российской Федерации 03.05.1997 г.);
– Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013);
– Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н);
– Правил противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);
– Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 835н);
– Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н);
– Методических указаний по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций утвержденного приказом АО «Чукотэнерго» от 27.04.2024 г. №188.
– Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию. Двигатели cерии G3600 (Caterpillar®, SRBU 7563-02) (предоставляется Заказчиком);
– других нормативно-технических документов производителей оборудования (Caterpillar, KATO, ABB), относящихся к выполняемым ремонтным работам. 
Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон. 

	

Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.2. 
	Требования к организации работ / услуг
	
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия
	До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
1. Приказ о назначении своих ответственных представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых и прочих вопросов:
- ответственного производителя работ;
- ответственного лица за строительный контроль;
- ответственного лица по вопросам охраны труда и технике безопасности (в том числе ответственного за соблюдение требований электробезопасности) на объекте;
- ответственного за пожарную безопасность;
- ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.;
2. Письмо о допуске персонала на выполнение работ, с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников,  с указанием квалификации и группы по электробезопасности;
3. Проект производства работ. Работы на объекте должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР.
	
	-//-

	1.2.2. 
	Подготовительные работы
	До начала работ Подрядчик:
- составляет (уточняет) ведомости инструмента, технологической оснастки, подъемные сооружения и механизмов, необходимых для выполнения производства работ.
-    согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень материалов и изделий, необходимых для выполнения производства Работ.
-    совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ в соответствии с планом мероприятий подготовки к ремонту.
-       определяет состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов по численности, квалификации и профессиям в соответствии с линейным графиком ремонта.
-      уточняет и согласовывает перечень исполнительной (отчетной) документации на ремонт, являющимся приложением к настоящим ТТ  (Приложение № 3)
	
	

	1.2.3. 
	Мероприятия по допуску персонала подрядчика
	До начала ремонтных работ производственные бригады должны быть ознакомлены с объемом ремонтных работ, проектом производства работ, сроком ремонта, графиком выполнения ремонтных работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего распорядка.
Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии  с нормативно-локальными документами Заказчика.
 Подготовку рабочих мест и допуск бригад к выполнению работ выполняет персонал Заказчика в соответствии с Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок «Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н» и СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».
	
	-//-

	1.2.4. 
	Управление ИТР выполнением работ
	Во время проведения работ инженерно-технические работники Подрядчика должны поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарные и противоаварийные мероприятия).
На протяжении всего срока выполнения Работ на ремонтной площадке Заказчика, ИТР  Подрядчика должен(ны) оформлять приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, в том числе требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013
	
	-//-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым МТР
	Материалы, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту ГГУ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно перечня материалов необходимых для ремонта, являющимся приложениями к настоящим ТТ (Приложение № 2).
Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. Подрядчик гарантирует, что изделия, материалы и оборудование принадлежат ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоят, и не обременены правами третьих лиц.
Качество материалов должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и должно быть подтверждено соответствующими документами пожарной безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, паспортами заводов изготовителей, регламентами, санитарно-эпидемиологические заключениями, сертификатами безопасности, сертификатами пожарной безопасности
	
	-//-

	1.3.2. 
	Требования к инструменту
 и приспособлениям
	Оснастка, инструмент (специнструмент), механизмы (кроме ГПМ. ГПМ предоставляет Заказчик) и приспособления предоставляется Подрядчиком, необходимых для выполнения работ в объеме предусмотренном ППР
	
	-//-

	1.3.3. 
	Требования по приемке материалов
	Передача материалов Заказчику осуществляется путем подписания накладной по форме ТОРГ-12. Одновременно с подписанием ТОРГ-12 Подрядчик совместно с Заказчиком подписывает накладную по форме М-15.
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
	
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых МТР
	Входной контроль МТР  со вскрытием тары и упаковки производится Заказчиком совместно с Подрядчиком в соответствии с требованиями «Регламента входного контроля материально-технических ресурсов»  (предоставляется на этапе исполнения договора). При отсутствии замечаний по входному контролю оформляется, подписывается накладная ТОРГ-12.
Заказчик устанавливает следующие требования к поставляемым для ремонта запасным частям Caterpillar:
· Запасные части должны быть поставлены в заводской упаковке Caterpillar;
· Заводская упаковка Caterpillar не должна быть повреждена, все нанесенные на упаковку данные (наименования, количество каталожный номер, штрих-код, сведения о стране происхождения) должны быть читаемы и не иметь признаков и следов вмешательства, изменений, зачеркиваний, исправлений;
· Запасные части не должны быть повреждены.
Заказчик оставляет за собой право проверки оригинального происхождения  запчастей и права их ввоза на территорию Российской Федерации. Данную проверку Заказчик проводит для предотвращения использования при ремонте неоригинальной и несертифицированной продукции.
· Транспортировка МТР должна осуществляться Подрядчиком, обеспечивая сохранность МТР от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
· Поставляемые МТР должны быть новыми, не бывшими в употреблении, пригодными для использования по своему назначению. 
· МТР должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность МТР от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
Упаковка МТР должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
	
	-//-

	1.4.2. 
		Контроль качества работ
	Ответственность за качество выполнения работ на весь период ремонта несет Подрядчик до момента сдачи работ Приемочной комиссии по приемке оборудования и установки из ремонта, назначенной приказом Заказчика.
При выполнении ответственных, скрываемых в последующем работ Подрядчик должен вызвать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписания Актов скрытых работ.
Дефектация, скрытые работы, поузловая приемка оборудования, узлов и систем газогенераторных установок из ремонта и испытания производятся только в присутствии представителя Заказчика. Заказчик обязан направлять своего представителя для контроля качества выполнения работ на каждый ответственный узел в соответствии с Перечнем ответственных узлов, систем и механизмов, подлежащих осмотру составленного Заказчиком и согласованного Подрядчиком.
Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний в процессе производства работ.
	
	-//-

	1.4.3. 
	Контроль качества демонтируемых МТР
	Подрядчик совместно с Заказчиком, в ходе производства демонтажных работ, определяет пригодность демонтированных материалов и изделий для повторного использования и их возможности восстановления. В случае выявления пригодных для повторного использования и (или) восстановления МТР, Подрядчик передает их Заказчику по акту приема-передачи на месте демонтажных работ. 
Подрядчик обеспечивает сохранность демонтируемых узлов, деталей, материалов для возможности дальнейшего (повторного) использования.
	
	-//-

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика / исполнителя
	
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией.
Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно действующим требованиям НТД, в т. ч. требованиям:
– СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
– Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №835н);
 – Правил противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, с изменениями 31.12.2020);
– Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. №782н);
 Персонал Подрядчика должен иметь право допуска к выполнению соответствующих видов работ с записью в удостоверении.
Подрядчик должен обеспечить на весь период выполнения работ трудовыми ресурсами в количественном составе и соответствующей квалификации по специфике выполнения работ согласно ведомости объемов работ в Приложении №1 к настоящим ТТ.
	
	-//-

	1.6. 
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 339 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»:
- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке;
- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда;
- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ;
- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
Подрядчик обязан при производстве Работ соблюдать требования действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «Чукотэнерго», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно:
- 	соблюдение требований экологической политики АО «Чукотэнерго» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «Чукотэнерго» (предоставляется Подрядчику на этапе исполнения Договора);
- 	по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг, протоколы проверки знаний, удостоверения о повышении квалификации, квалификационные удостоверения, удостоверения проверки знаний);
- предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду;
- в случае происшествия на Объекте, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию.
В процессе производства работ Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
Подрядчик обязан проводить со своими работниками и субподрядчиками (в случае привлечения) мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «Чукотэнерго», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.).
Работы выполняются в условиях действующего оборудования.
	
	-//-

	1.6.2. 
	Требования к средствам индивидуальной защиты персонала Подрядчика
	Весь персонал Подрядчика, находящиеся на ремонтной площадке и производственных цехах Заказчика, обязаны носить защитные каски, пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе специальной одеждой и обувью. Работники без защитных касок и других, необходимых для работы, средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
	
	-//-

	2. 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком 
	
	-//-

	2.1. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35А, Анадырская ТЭЦ 37-Б, Газомоторная ТЭЦ.
	
	-//-

	2.1.2. 
	Условия транспортирования
	Транспортировка МТР должна осуществляться Подрядчиком, обеспечивая сохранность МТР от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
	
	-//-

	2.1.3. 
	Требование к упаковке (таре)
	МТР должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность МТР от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
Упаковка МТР должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уст. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
	
	-//-

	2.2. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР 
	
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Одновременно с передачей оборудования по форме ТОРГ-12 передать  документы по МТР, оформленные надлежащим образом:
 - сертификаты качества;
 - технические паспорта;
 - руководства по эксплуатации;
 - упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
 - протоколы заводских испытаний (при необходимости)
	
	-//-

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	
	-//-

	3.1.1. 
			Результат работ
	Результатом выполненных работ должно являться:
– выполнение Подрядчиком заданного объема работ в соответствии с ведомостью объемов работ по капитальному ремонту газогенераторных установок (Приложение №1 к настоящим ТТ) в договорные сроки и надлежащим качеством;
– приведение основных эксплуатационных показателей работы двигателей нормативным показателям, указанным в п. 3.2 настоящей Таблицы;
– обеспечение устойчивой и безопасной работы двигателей в режиме нормативных нагрузок в соответствии с руководством по эксплуатации;
– обеспечение нормативных показателей работы двигателей (режима горения в цилиндрах, параметров работы систем: приготовления газовоздушной смеси, смазки, охлаждения, топливной, выхлопной);
– обеспечение плотности в разъемных соединениях двигателей (систем смазки, охлаждения, топливной, выхлопной, воздушного старта, электрогидравлической системы регулирования).
- обеспечение расчётных режимов при работе под нагрузкой в период ПСИ и ПЭ.
	
	[bookmark: _Toc180677561]-//-

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели 
	
	-//-

	3.2.1. 
	Гарантируемые эксплуатационные показатели
		Общие параметры:
– номинальная активная мощность ГГУ ст. №2(3,5) - 3,65 МВт;
– расход газа при номинальной мощности – 950 нм3/ч.

Обеспечение показателей режима горения в цилиндрах двигателей:
– уровень детонации в цилиндрах – 0, отсутствие предупредительной и аварийной сигнализации «детонация в цилиндре;
– отклонение времени горения в цилиндрах от расчетного/среднего – не выше 1,5 мс;
– отсутствие предупредительной сигнализации «прерывистое/длительное отсутствие зажигания в цилиндре;
– средняя температура на выходе из цилиндров – не выше 600 0С;
– отклонение температуры на выходе одного из цилиндров от средней температуры – в пределах от -120 0С до +50 0С;
– отклонение поправочного топливного коэффициента от расчетного (100 %) – не более ±3 %.

Температура отработанных газов на входе и выходе из турбокомпрессоров:
– на входе - не выше 600 0С;
– на выходе - не выше 570 0С.

Температура воздуха после 2-й ступени воздухоохладителя (на входе в цилиндры):
– при нагрузке двигателя свыше 50 % - не выше 45 0С;
– при нагрузке двигателя до 50 % - не выше 65 0С.

Параметры системы смазки:
–  температура масла в напорном коллекторе (после маслоохладителя) – в пределах 80…85 0С;
–  давление масла в напорном коллекторе - в пределах 450…600 кПа;
- перепад давления масла на фильтрах - в пределах 10…50 кПа;
Плотность оборудования и разъемных соединений системы смазки.
Температура подшипников генератора
	
	-//-

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	
	-//-

	3.3.1. 
	Проведение приемо-сдаточных испытаний и подконтрольной эксплуатации
	После ремонта проводится ПСИ установок и отдельных систем в два этапа: испытания при пуске и испытания под нагрузкой. Испытания под нагрузкой проводятся в течение 48 часов.
ПСИ проводятся по разработанной Заказчиком, согласованной с Подрядчиком и утвержденной главным инженером станции программе испытаний.
Во время ПСИ Подрядчиком выполняются:
1. контроль и наладка параметров горения в двух режимах:
– при нагрузке двигателя до 40% (регулирование режима горения по температуре на выходе из цилиндров);
– при нагрузке двигателя свыше 40% (регулирование режима горения по времени сгорания смеси в цилиндрах);
2. контроль «горячей» центровки;
3. замер расхода картерных газов;
4. другие мероприятия, регламентированные нормативной документацией производителя оборудования.
 По результатам ПСИ должна обеспечиваться устойчивая и безопасная работа ГГУ в целом  во всем диапазоне нагрузок с эксплуатационными показателями, соответствующими требованиям руководства по эксплуатации двигателя.
После окончания ПСИ каждой ГГУ начинается её ПЭ, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения установки под нагрузку. В период ПЭ завершается проверка работы оборудования и систем установки на всех режимах, заканчиваются испытания и наладка систем и механизмов.
По результатам ПЭ необходимо оформить/ составить ведомость эксплуатационных показателей, с записью с панелей Terberg и ECM двигателей.
После ПЭ устанавливаются окончательные оценки:
- качества отремонтированного оборудования;
- качества выполненных ремонтных работ;
- соответствия требованиям правил пожарной безопасности.
В случае выявления дефектов представителем Заказчика в ходе проведения ПСИ и ПЭ Подрядчик устраняет данные дефекты в соответствии с положениями Договора.  
	
	-//-

	3.3.2. 
	Порядок приёмки выполненных работ
	Приемка оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013.
	
	-//-

	3.3.3. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013,  в том числе документацию в соответствии с  перечнем указанным в Приложении №3 к ТТ и финансовую исполнительную документацию (Акты выполненных работ по форме  КС-2, справку выполненных работах по форме  КС-3, Акт ОС-3.  
В случае непредоставления Заказчику комплекта исполнительной (отчетной) документации, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения и подписания.
	
	-//-

	...
	
	
	
	

	3.4. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	3.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	После окончания работ Подрядчик обязан предоставить не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ в адрес Заказчика:
Приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную)  документацию по ремонту (Приложение № 3 к настоящему Техническому требованию) в 3-х (трех) экземплярах (экз. Заказчика, Подрядчика и ГМТЭЦ) на бумажном носителе, а также на электронных носителях в исходных форматах и в формате PDF.
	
	-//-

	4. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	[bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2 по Объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок на поставленные Материалы должен быть согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев и начинает течь с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12.
	
	

	5. 
	Прочие требования
	
	-//-

	5.1.
	[bookmark: _Toc180677563]Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и поведения на ней.
	Заказчик ознакамливает персонал Подрядчика по прибытии на объект Заказчика с:
[bookmark: _Toc180677564]- Положением о пропускном режиме филиала АО «Чукотэнерго» ГМ ТЭЦ (предоставляется на этапе исполнения договора).
	
	-//-

	5.1.1
	
	[bookmark: _GoBack]Подрядчик (субподрядчик) обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы:
 - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
- копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка;
- справку об отсутствии судимости;
- заполненную анкету (приложение №5 к настоящим ТТ)
[bookmark: _Toc180677565]- согласие на обработку персональных данных (приложение №6 к настоящим ТТ).
	
	-//-




….

	

[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc54970192][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

[bookmark: _Toc180677567]3.1.	 Для обоснования стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой)) в отношении стоимости выполняемых работ, услуг (по сметной документации Заказчика) и стоимости поставляемого материала (по спецификации «Поставляемые МТР (Материалы)»).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки не включается.




[bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc54970193]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
0. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
0. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №4 к настоящим ТТ.  Стоимость поставляемого материала  выделена в отдельную спецификацию «Поставляемые МТР».
0. Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом  в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). 
Также в Договор включается стоимость поставляемого материала (по спецификации), указанная в заявке данного Участника.
0. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.2., не допускается.
0. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.



[bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc54970194]Приложения

5.1.	Приложение № 1 – Ведомость объемов планируемых работ.
5.2.	Приложение № 2 – Ведомость материалов и запасных частей.
5.3.	Приложение № 3 – Перечень исполнительной документации. 
5.4.	Приложение №4 – Требования к оформлению и составлению сметной документации.
5.5.	Приложение №5 – Анкета 
5.6.	Приложение №6 – Согласие на обработку персональных данных
5.7. Приложение №7 – Сметный расчет
5.8. Приложение № 8 - Parts manual G3616
 

