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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc126681821][bookmark: _Toc126681934][bookmark: _Toc126738733][bookmark: _Toc235626762]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc126681822]Обозначения и сокращения

	г/а ст. №
	Гидроагрегат станционный номер

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	СК
	Спиральная камера

	АКЗ
	Антикоррозионная защита

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	МНУ
	Маслонапорные установки

	ТТ
	Технические требования

	ТО
	Техническое обслуживание

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

	ЩОВБ
	Щитовое отделение верхнего бьефа

	РД
	Рабочая документация






1.2. [bookmark: _Toc126681823][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc126681824]ОКПД2 28.12.11.111. Поставка гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры гидроагрегата №11, доработка рабочей документации и поставка шкафов управления гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры гидроагрегатов №№11,12 Жигулёвской ГЭС.
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции. 
Гидроподъемник и шкафы управления предназначены для маневрирования аварийно-ремонтными затворами шифра 105ГК, перекрывающими спиральные камеры гидротурбины при возникновении аварийной ситуации на гидроагрегате (максимально быстрое отсечение потока воды со стороны верхнего бьефа), а также при проведении ремонтных работ.
Целью замены шкафов управления и гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов шифра 105ГК спиральной камеры гидротурбины, отработавших нормативный срок службы, новыми гидроподъемниками является обеспечение их надежной безаварийной эксплуатации.

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc126681829]Существующее положение. 
[bookmark: _Toc235626763]Местонахождение оборудования:
Гидроподъемники аварийно-ремонтных затворов шифра 105ГК расположены в помещении ЩОВБ здания ГЭС. 
[bookmark: _Toc235626764]Состав гидроподъемника:
На одном гидроагрегате установлено 2 гидроподъемника, управление которыми осуществляется посредством командоаппарата контактного типа (для каждого гидроподъемника), выдающим сигнал управления на маслонапорную установку (1 МНУ на 4 гидроподъемника). Состав гидроподъемника: сервомотор (в комплекте с опорой, полумуфтой соединения с затвором), командоаппарат, дифференциальный золотник, золотник управления, соединительные трубопроводы, запорная арматура. Количество гидроподъемников на затвор - 1 шт. В один комплект гидропривода входит 4 гидроподъемника. Общее количество гидроподъемников – 40шт. 
Гидроподъёмники г/а ст. №11 (2 шт. – гидроподъёмник А г/а ст. №11, гидроподъёмник Б г/а ст. №11) и г/а ст. №12 (2 шт. – гидроподъёмник г/а ст. А №12 и гидроподъёмник Б г/а ст. №12) работают от МНУ №6. 
[bookmark: _Toc235626765]Шкафы управления и электроснабжения
Шкафы управления гидроподъемниками аварийно-ремонтных затворов спиральной камеры представляют собой металлические шкафы с установленной в них релейной автоматикой и пуско-регулирующей аппаратурой. На каждые 4 затвора приходится 2 шкафа МП (местный пульт) щитов А и Б аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры с возможностью местного, дистанционного и автоматического управления; 1 релейного шкафа управления и контроля МНУ (шкаф МПД) и 1 шкафа с силовой аппаратурой включения электродвигателя МНУ. 
[bookmark: _Toc235626766]Год ввода оборудования в эксплуатацию: 
Гидроподъемники введены в эксплуатацию в 1956-1957 годах. 
Капитальный ремонт гидроподъемников с заменой уплотнений производится в 1 раз в 5 лет в сроки капитального ремонта основного оборудования. Текущий ремонт производится ежегодно в сроки текущего ремонта основного оборудования.
[bookmark: _Toc235626767]Дата последней замены оборудования, реконструкции, ремонта:
В период с 2013 года по настоящее время проведены работы по замене 12 гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов (г/а ст.№1, г/а ст.№7, г/а ст.№12, г/а ст.№14, г/а ст.№20, г/а ст.№17).
Сервомоторы гидроподъёмников г/а ст. №12 заменены на новые комплектно с гидравлической панелью управления и трубопроводом (до магистрального). Также заменена МНУ №6. Шкафы управления гидроподъёмников г/а ст. №12 не менялись.
[bookmark: _Toc235626768]Наличие документации на замену оборудования:
 - Проектно-рабочая документация 508-013-08/2016 "Комплексная модернизация гидромеханического оборудования Жигулевской ГЭС. ", разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г. Тольятти с интеграцией смежной конструкторской документации "Гидропривод (120-300-0-11,5)4. Конструкторская документация", филиал ОАО "Трест Гидромонтаж" СПКТБ "Мосгидросталь", г. Москва, 2012г. (Приложение № 1 к настоящим ТТ).
-  Рабочая документация 77610/05-2020 "Изготовление и подключение шкафов управления гидроподъёмников аварийно-ремонтных затворов спиральных камер", разработана ООО "Триос-техно" в 2020г. 
Ввиду того что РД 77610/05-2020 разработана к применению для конкретного агрегата и до введения ограничительных мер на поставку импортного оборудования, а также в соответствии с требованием на приоритетное использование оборудования и технических систем отечественного производства при реализации проектов строительства и реконструкции производственных объектов в Технической политике Группы РусГидро, требуется доработка проектных решений в части замены отдельных видов импортного оборудования а также в части привязки кабельных трасс и объёмов МТР для монтажа применительно к ГА ст. №11 и ГА ст. №12.
[bookmark: _Toc235626769]Технические данные по маслонасосной установке (МНУ)
- Тип насоса – масловинтовой;
- Насос – тип МВН30-320А;
- Электродвигатель – тип А225М2У3;
- Номинальное рабочее давление насоса – 9,0 Мпа;
- Производительность насоса – 4,5л/сек;
- Число оборотов электродвигателя – 3000об/мин;
- Количество насосов на одну МНУ – 1шт;
- Количество затворов на одну МНУ – 4шт;
- Рабочая жидкость – масло турбинное Тп-30 ГОСТ 9972-74;
- Время подъема на полную высоту – 6-8 мин;
- Время опускания на полную высоту – 2-3 мин;
- Настройка предохранительного клапана – 9,5 МПа. 

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc126681832][bookmark: _Toc126681935][bookmark: _Toc126738734][bookmark: _Toc235626770]Требования к продукции
[bookmark: _Toc126681833][bookmark: _Toc235626771]Требования к объемам и срокам
[bookmark: _Toc126681834][bookmark: _Toc235626772]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

[bookmark: _Toc126681834_Копия_1][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc224895682][bookmark: _Toc230938588][bookmark: _Toc235626773]Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Доработка рабочей документации 77610/05-2020
	комплект
	1



[bookmark: _Toc224895683][bookmark: _Toc230938589][bookmark: _Toc235626774]Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Партия № 1
	-//-
	-//-

	1.1.
	Гидроподъемник А г/а ст. №11
	шт
	1

	1.2.
	Гидроподъемник Б г/а ст. №11
	шт
	1

	2.
	Партия № 2
	-//-
	-//-

	2.1.
	Шкаф МП (Местный пульт)
	шт
	2

	2.2.
	Ящик ПК (Промежуточный клеммник)
	шт
	4

	2.3.
	Силовая сборка МНУ
	шт
	1

	2.4.
	Шкаф МПД (Местный пульт двигателя)
	шт
	1

	2.5.
	МТР для монтажа
	[bookmark: _GoBack]В соответствии с листами спецификаций РД 77610/05-2020 (приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc235626775]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc126681837][bookmark: _Toc126681937][bookmark: _Toc126738736][bookmark: _Toc235626776][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока выполнения услуг / этапа услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Доработка рабочей документации 77610/05-2020
	С даты подписания договора
	В коммерческом предложении указать сроки оказания услуги 



[bookmark: _Toc224895686][bookmark: _Toc230938592][bookmark: _Toc235626777]Таблица 3.2. Требования по срокам поставки МТР
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Партия № 1
	С даты подписания договора
	В коммерческом предложении указать срок поставки партии

	2. 
	Партия № 2
	С даты завершения оказания услуг по Этапу №1 “Доработка рабочей документации 77610/05-2020”
	В коммерческом предложении указать срок поставки партии


0



6

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc126681838][bookmark: _Toc235626778]Требования к качеству продукции

[bookmark: _Toc136331525][bookmark: _Toc235626779]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование этапа услуг: (позиция № 1 Таблицы 2.1): Доработка рабочей документации 77610/05-2020.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	
	-

	1.1.1. 
	Требования к составу, содержанию услуг
	1.1.1.1. Стадии проектирования: Рабочая документация.
1.1.1.2. Разрабатываемая рабочая документация должна содержать решения, необходимые для реализации Проекта Комплексной Модернизации (Генпроектировщик – АО "Институт Гидропроект им. С.Я. Жука") в части замены единиц оборудования, входящих в состав гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов спиральной камеры щитового отделения верхнего бьефа (ЩОВБ) Жигулевской ГЭС (Проектно-рабочая документация 508-013-08/2016 "Комплексная модернизация гидромеханического оборудования Жигулевской ГЭС. ", 2017г., ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г. Тольятти) на идентичные установленным в связи с их физическим износом.
1.1.1.3. РД 77610/05-2020 разработана до введения ограничительных мер на поставку импортного оборудования, в следствии чего требуется доработка проектных решений в части замены отдельных видов импортного оборудования.
При выборе поставщика/изготовителя оборудования и материалов в рамках доработки РД 77610/05-2020 руководствоваться требованием Технической политики Группы РусГидро на приоритетное использование оборудования и технических систем отечественного производства при реализации проектов строительства и реконструкции производственных объектов.
	
	-

	1.1.2. 
	Объекты и границы проектирования
	1.1.2.1. В объём проектирования входит:
- Шкаф МП (Местный пульт) - 2 шт;
- Ящик ПК (Промежуточный клеммник) - 4 шт;
- Силовая сборка МНУ - 1 шт;
- Шкаф МПД (Местный пульт двигателя) - 1 шт;
- Схемы термоконтроля и уровня масла баков МНУ;
- Схемы управления подкачкой и сбросом БПЩ;
- Схема сигнализации просадки БПЩ;
- Кабельные связи, кабельные трассы, лотки;
- Элементы крепления датчиков уровня и температуры масла, положения БПЩ, элементы крепления шкафов ПК-1, ПК-2.
1.1.2.2. Границы проектирования:
Шкафы управления и электроснабжения (Силовая сборка МНУ, МПД, МП(2 шт), ПК(4 шт) со всеми кабельными связями и кабельными трассами вплоть до клеммных рядов смежных систем:
· Гидравлическая панель управления с запорной арматурой;
· Система слежения и управления (указатель положения затвора);
· Маслонапорная установка с запорной арматурой, датчиками уровня и температуры масла;
· Схемы дистанционного управления и сигнализации.
	
	-

	1.1.3. 
	Выделение очередей или пусковых комплексов
	Не выделяется
	
	-

	1.1.4. 
	Особые условия производства работ
	При оказании услуг учесть следующие усложняющие факторы:
1.1.4.1. Оказание услуг осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта.
1.1.4.2. Оказание услуг осуществляется без остановки технологического процесса.
	
	-

	1.1.5. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД:
1.1.5.1. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок";
1.1.5.1. Приказ Минтруда России от 4 октября 2022г. №1070 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации";
1.1.5.2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461);
1.1.5.3.  Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах; 
1.1.5.4. Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности.
	
	-

	1.1.6. 
	Общие требования к рабочей документации
	Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД:
1.1.6.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
1.1.6.2. ГОСТ Р ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
1.1.6.3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
1.1.6.4. Стандарт организации ПАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования»;
1.1.6.5. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
1.1.6.6. ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
1.1.6.7. ГОСТ 15543.1-89. «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;
1.1.6.8. ГОСТ 17516.1-90.  «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;
1.1.6.9. ГОСТ 14254-2015. (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);
1.1.6.10. ВНТП-41-94. «Нормы проектирования технологической части ГЭС и ГАЭС». Приказ РАО "ЕЭС России" от 30.12.1994 №383;
1.1.6.11. ГОСТ 8865-93. (МЭК 85-84) «Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация»;
1.1.6.12. ГОСТ 26.010-80. «Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические непрерывные входные и выходные»;
1.1.6.13. ГОСТ 26.011-80. «Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные»;
1.1.6.14. ГОСТ 26.013-80. «Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные»;
1.1.6.15. ГОСТ 12.1.003-2014. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;
1.1.6.16. ГОСТ 12.1.004-91. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
1.1.6.17. ГОСТ 12.1.038-2024.  «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов»;
1.1.6.18. ГОСТ 12.2.003-91. «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
1.1.6.19. ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;
1.1.6.20. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
1.1.6.21. ГОСТ 12.1.030-2001. «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
1.1.6.22. РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования, изд. шестое;
1.1.6.23. ГОСТ Р 51317.2.5-2000 – «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств»;
1.1.6.24. ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК61000-4-1–2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость;
1.1.6.25. Правила устройства электроустановок (действующее издание);
1.1.6.26. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (действующее издание).
	
	

	1.2. 
	Требования к организации услуг
	
	-//-

	1.2.1. 
	Допуск транспорта и пропуск персонала на территорию заказчика
	В соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение № 3 к настоящим ТТ)
	
	-

	1.2.2. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя.
	Допуск персонала исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» Заказчика (Приложение № 4 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и распоряжений.
Допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
	
	-

	1.2.3. 
	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ.
	Допуск персонала исполнителя для оказания услуг осуществляться при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами исполнителя. 
	
	-

	1.2.4. 
	Организация и проведения совместных совещаний.
	Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб заказчика и проектировщика осуществления на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». Дата и время проведения совещаний согласовывается заблаговременно.
	
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Требование к программному обеспечению.
	Обеспечить совместимость с существующей системой сбора и обработки информации.
	
	-

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к выполнению работ.
	Оказание услуг должно осуществляться силами:
главного инженера проекта (ГИП) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности в электроустановках до 1000В не ниже III и наличием предоставленных прав производителя работ;
инженер-проектировщик – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности в электроустановках до 1000В не ниже III и наличием предоставленных прав производителя работ;
До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала по профилю оказываемых услуг, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений.
	
	-

	1.5. 
	Требования к безопасности услуг и охране труда
	
	-//-

	1.5.1. 
	Общие требования к безопасности
	Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия:
· Выполнение работ в условиях действующего технологического процесса выработки электроэнергии с минимизацией времени простоя;
· Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. 
	
	-

	1.5.2. 
	Требования к безопасности оказываемых услуг.
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг.
	
	-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
РД 77610/05-2020 разработана до введения ограничительных мер на поставку импортного оборудования, в следствии чего требуется доработка проектных решений в части замены отдельных видов импортного оборудования.
При выборе поставщика/изготовителя оборудования и материалов в рамках доработки РД 77610/05-2020 руководствоваться требованием Технической политики Группы РусГидро на приоритетное использование оборудования и технических систем отечественного производства при реализации проектов строительства и реконструкции производственных объектов.
	
	-//-

	2.1.1. 
	Стадии проектирования
	Рабочая документация.
	
	-

	2.1.2. 
	Требования по вариантной разработке проекта
	Не требуется. Проектными решениями предусмотреть применение функциональных аналогов установленному на Филиале оборудованию.
	
	
-

	2.1.3. 
	Требования к интеграции с другими проектами
	С существующими схемами управления и сигнализации.
	
	-

	2.1.4. 
	Разработка и согласование с заказчиком технического задания (ТЗ) на проектирование
	2.1.4.1. Силами специалистов исполнителя произвести осмотр оборудования и помещений в границах проектирования;
2.1.4.2. Разработать и согласовать с Заказчиком техническое задание (ТЗ) на проектирование по результатам осмотра и анализа имеющейся документации.
	
	-

	2.1.5. 
	В объеме рабочей документации проработать:
	2.1.5.1. Все разделы рабочей документации 77610/05-2020, в которых (в соответствии с утвержденным ТЗ на проектирование) выявлена необходимость доработки.
2.1.5.2. Вновь разработанные чертежи и прилагаемые материалы, необходимые (в соответствии с утвержденным ТЗ на проектирование) для замены оборудования, шкафов, запорной и электротехнической арматуры, участков трубопровода, контрольных и силовых кабельных линий 0,4кВ в границах проектирования согласно п. 1.1.2 настоящих ТТ.
2.1.5.3. В составе РД разработать сметную документацию в объеме сводной и локальных смет в текущих ценах.
При составлении сметной документации учесть перечень услуг, предоставляемых Заказчиком подрядным организациям:
· Предоставление ресурсов: Электроэнергия, вода.
· Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
· Содержание пожарной и сторожевой охраны.
· Предоставление грузоподъемных механизмов, установленных на объектах Жигулевской ГЭС: краны предоставляются в рабочие дни в первую смену
	
	-

	2.1.6. 
	Требования к результату разработки рабочей документации (РД):
	2.1.6.1.  Согласование доработанной рабочей документации с профильными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»; 
2.1.6.2.  Получение положительного экспертного заключения сметной документации на реализацию рабочей документации от профильных служб филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
	
	-

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	
	-//-

	2.2.1. 
	Предоставление на согласование разработанной документации и оформление приемки результатов работ
	2.2.1.1. Разработанная документация предоставляется заказчику на рассмотрение и согласование в электронном виде за 14 календарных дней до срока завершения Этапа работ, указанного в Таблице 3.1 «Требования по срокам оказания услуг». 
2.2.1.2. Завершение работ по Этапам оформляется протоколом очного заседания НТС Филиала (с присутствием представителей исполнителя).
2.2.1.3. Разработанная и согласованная документация принимается по Акту приема-передачи.
2.2.1.4. Работы по всем этапам договора  принимаются по акту сдачи-приемки выполненных работ.
	
	-

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	2.3.1. 
	Требования в отношении форматов документов
	Предоставить доработанную РД на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) и в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке
	
	-

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к ответственности исполнителя
	3.1.1.1. Исполнитель по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
3.1.1.2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
	
	-

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	
	-
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Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.2): Партия № 1.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
В соответствии с технической документацией на изготовление гидропривода шифра 107ГК, СПКТБ «Мосгидросталь» 2012г. (приложение 1 к ТТ).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	0.1. 
	Усилие при подъеме
	120 т
	
	-

	0.2. 
	Усилие при опускании (удержание)
	300 т
	
	-

	0.3. 
	Высота подъема рабочая (максимальный ход поршня)
	11500 мм
	
	-

	0.4. 
	Усилие на штоке максимальное/ подъем / опускание
	300/80/180 тс
	
	-

	0.5. 
	Диаметр цилиндра внутренний 
	500 мм
	
	-

	0.6. 
	Диаметр штока 
	220 мм
	
	-

	0.7. 
	Уплотнение поршня, штока
	Манжеты ГОСТ 22704-77. Допускается применение разрезных уплотнений типа «Лайон» по ТУ У 605389942.012-2000.
	
	-

	0.8. 
	Тормозное устройство
	масляный демпфер
	
	-

	0.9. 
	Рабочая жидкость
	масло турбинное Тп-30  ГОСТ 9972-74
	
	-

	1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	1.1. 
	Материал изготовления
	В соответствии с технической документацией на изготовление гидропривода шифра 107ГК, СПКТБ «Мосгидросталь» 2012г. (приложение 1 к ТТ).
	
	-

	1.2. 
	Конструктивные особенности гидроподъемников
	В соответствии с технической документацией на изготовление гидропривода шифра 107ГК, СПКТБ «Мосгидросталь» 2012г. (приложение 1 к ТТ).
Количество гидроцилиндров на затвор - 1 шт;
В комплектность одного гидроподъемника входит:
- сервомотор – 1 шт;
- опора сервомотора - 1 шт;
- муфта соединения штока с затвором – 1 шт;
- комплект трубопроводов в соответствии с технической документацией (до магистрального трубопровода); 
- запорная арматура (в соответствии с технической документацией);
- панель управления гидравлическая (в комплекте с гидрораспределителями, гидрозамком, манометрами, кабелями подключения к шкафу управления)- в соответствии с технической документацией;
- система слежения и управления (указатель положения затвора) в комплектации в соответствии с технической документацией – 1 шт;
- комплект крепежа- в соответствии с технической документацией;
	
	-

	1.3. 
	Заводская сборка оборудования
	Сборка сервомоторов производится Изготовителем на собственных производственных площадях, с последующим проведением заводских испытаний в соответствии с технической документацией на изготовление гидропривода шифра 107ГК, СПКТБ «Мосгидросталь» 2012г., с предоставлением результатов (формуляров, протоколов) испытаний Заказчику.
	
	-

	1.4. 
	Антикоррозийное покрытие
	Заводская окраска изготовленных узлов и деталей гидроподъемников выполняется в климатических условиях согласно технологических регламентов на применяемые системы АКЗ и осуществляются в соответствии с требованиями "Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений" РД ГМ-02-18;
АКЗ металлоконструкций должна обеспечивать антикоррозийную защиту в течение 15 лет (не менее) для условий эксплуатации Im1 (окружение - пресная вода).
	
	-

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	-//-

	2.1. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Оборудование установлено в неотапливаемом помещении ЩОВБ. Нижняя часть сервомотора находится в пазу затвора 105ГК в воде.
	
	-

	2.2. 
	Температура окружающего воздуха,  ºС
	-200С/+400С
	
	-

	2.3. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64
	6 баллов.
	
	-

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	3.1. 
	Место поставки оборудования
	Доставка к месту монтажа на Жигулевской ГЭС (ЩОВБ).
 Адрес: 445350, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2. 
В случае поставки оборудования с территории за границами РФ, оно должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.    
	
	-

	3.2. 
	Условия транспортирования
	Сервомоторы поставляются в собранном виде, готовые к монтажу.
	
	-

	3.3. 
	Допуск транспорта и пропуск персонала на территорию заказчика
	В соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение №3 к ТТ).
Автотранспорт с каким-либо грузом помимо предназначенного к поставке в соответствии с настоящими ТТ (сопутствующий груз) на территорию заказчика не допускается.
	
	-

	3.4. 
	Маркировка, упаковка и консервация
	Наличие заводских табличек на оборудовании, транспортное раскрепление оборудования. 
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
	
	-

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	4.1. 
	Срок  гарантии на оборудование 
	Срок гарантии на оборудование, включая все составные части и комплектующие - 36 месяцев   с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	
	-

	4.2. 
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	В период действия гарантийных обязательств выявленные дефекты устраняются монтажной организацией в сроки, установленные Заказчиком. 
В послегарантийный период обслуживание производится в соответствии с договорными обязательствами обслуживающей организации (Подрядчика) в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации. 
	
	-

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	5.1. 
	Объем комплектации
	В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям.
	
	-

	5.2. 
	Требования к документации
	Каждый гидроподъемник должен быть снабжен следующей технической документацией, оформленной надлежащим образом и составленной (или переведенной) на русском языке:
- Паспорт на изделие – 1экз;
- Руководство (инструкция) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (включая регламентные работы по ТО и ремонтам с указанием сроков их проведения) - 1экз. на бумажном носителе, а также в электронном виде в нередактируемом формате PDF;
- результаты заводских испытаний (формуляры, протоколы). 
-комплект документации на изготовление оборудования (комплект сборочных чертежей, включая чертежи на комплектующие изделия, шт - 2 (1-на бумажном носителе, 1-в электронном виде)) с приложением документа о качестве стальных строительных конструкций, сертификатов на использованные материалы и изделия, актов и схем контроля, протоколов аттестации (удостоверений) сварщиков в соответствии с требованиями конструкторской документации и НТД.
  Одновременно с передачей партии Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов:
- товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
- накладная ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	-

	6. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	-//-

	6.1. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование
	Представить сертификаты (паспорта) на применяемые при изготовлении материалы, оборудование на этапе поставки оборудования на склад Заказчика.
	
	-

	7. 
	Требования к экономическим параметрам
	
	-//-

	7.1. 
	Назначенный срок службы, не менее
	40 лет
	
	-

	7.2. 
	Периодичность выполнения и объем ремонтов
	Объем и периодичность ремонтных воздействий должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-

	7.3. 
	Периодичность выполнения и объем ТО
	Периодичность выполнения и объем ТО должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-








[bookmark: _Toc235626781]Таблица 6. Требования к продукции Партии №2.
Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 2.2): Партия № 2.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	8.1. 
	Функциональное назначение
	Шкафы электропитания и автоматики обеспечивают электропитание, местное управление гидроподъемником при подъеме и опускании затворов, а также дистанционное управление для аварийного опускания затворов. 
Схема автоматики (принципиальные схемы представлены в Приложении №2 к настоящим ТТ) в нормальном рабочем состоянии поддерживает затвор в поднятом положении, затвор удерживается на масляной подушке при запертой нижней полости гидроцилиндра. Закрытие затвора производится без включения маслонасосной установки за счет собственного веса и гидравлической нагрузки.
Подъем затвора производится путем подключения МНУ. Остановка затвора в верхнем положении контролируется панелью управления.
При просадке затвора на величину до 400мм автоматически производится включение маслонасосной установки панелью управления и затвор возвращается в исходное верхнее положение.
	
	-

	8.2. 
	Требование к дате производства поставляемой продукции
	Все поставляемое оборудование в целом и все его комплектующие должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
	
	-

	8.3. 
	Номинальное напряжение, род тока и частота главной силовой цепи / цепей вторичной коммутации
	~380В 50Гц / =220В
	
	-

	9. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	9.1. 
	Конструктивные особенности
	Шкафы электропитания и автоматики изготавливаются из комплектующих в соответствии со Спецификациями в составе РД 77610/05-2020 (приложение №2 к настоящим ТТ) с учетом допроектирования.
	
	-

	10. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	-//-

	10.1. 
	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
	IP54
	
	-

	10.2. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ4
	
	-

	10.3. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64
	6 баллов.
	
	-

	11. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	11.1. 
	Место поставки продукции
	Доставка к месту монтажа на Жигулевской ГЭС (ЩОВБ).
 Адрес: 445350, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2. 
Продукция должна быть поставлена в будние рабочие дни с 8-00 до 15-00 по местному времени.
В случае поставки оборудования с территории за границами РФ, оно должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.    
	
	-

	11.2. 
	Условия транспортирования
	Шкафы электропитания и автоматики поставляются в собранном виде, готовые к монтажу.
	
	-

	11.3. 
	Допуск транспорта и пропуск персонала на территорию заказчика
	В соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение №3 к ТТ).
Автотранспорт с каким-либо грузом помимо предназначенного к поставке в соответствии с настоящими ТТ (сопутствующий груз) на территорию заказчика не допускается.
	
	-

	11.4. 
	Маркировка, упаковка и консервация
	Наличие заводских табличек на оборудовании, транспортное раскрепление оборудования. 
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
	
	-

	11.5. 
	Уведомление о поставке продукции
	Поставщик должен уведомить заказчика о поставке продукции не позднее чем в предыдущий будний рабочий день, предшествующий дню поставки. Уведомление необходимо передать ответственному лицу заказчика в рабочие часы с 8-00 до 12-00 по местному времени. Вместе с уведомлением необходимо указать марку и государственный номер автомобиля, на котором будет осуществляться поставка, а также указать ФИО и номер водительского удостоверения водителя.
	
	-

	11.6. 
	Требования к упаковке и таре
	Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить ее порчу и уничтожение на период доставки и разгрузки до места ее приемки Заказчиком, а также хранение в неотапливаемом помещении в течение 1 года.
	
	-

	11.7. 
	Требования к маркировке
	Каждая упаковка должна иметь надпись, указывающую на ее содержимое, вес нетто и брутто, условия хранения и транспортировки, схему строповки (при необходимости разгрузки/погрузки с применением подъемных механизмов или сооружений).
	
	-

	11.8. 
	Требования к приемке
	Приемка поставляемого оборудования будет осуществляться на складе Заказчика. Поставщик должен предусмотреть отправку своего представителя для осуществления приемки. Приемка оборудования оформляется подписанием товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
	
	-

	12. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	12.1. 
	Срок  гарантии на оборудование 
	Срок гарантии на оборудование, включая все составные части и комплектующие - 36 месяцев   с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	
	-

	12.2. 
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	В период действия гарантийных обязательств выявленные дефекты устраняются организацией-поставщиком в сроки, установленные Заказчиком. 
В послегарантийный период обслуживание производится в соответствии с договорными обязательствами обслуживающей организацией (Подрядчика) в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации. 
	
	-

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	13.1. 
	Объем комплектации
	Шкафы электропитания и автоматики, а также МТР для монтажа поставляются в комплектации/объёмах в соответствии со Спецификациями в составе РД 77610/05-2020 (приложение №2 к настоящим ТТ) с учетом допроектирования.
	
	-

	13.2. 
	Требования к документации
	Поставщик обязан одновременно с передачей поставляемого оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и составленные (или переведенные) на русском языке:
- Паспорт на изделие – 1экз;
- Руководство (инструкция) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (включая регламентные работы по ТО и ремонтам с указанием сроков их проведения) - 1экз. на бумажном носителе, а также в электронном виде в нередактируемом формате PDF;
- результаты заводских испытаний (формуляры, протоколы). 
- комплект документации на изготовление оборудования (комплект конструкторской документации/сборочных чертежей, включая чертежи на комплектующие изделия, шт - 2 (1-на бумажном носителе, 1-в электронном виде));
- сертификаты качества на поставляемое оборудование в целом и применяемые комплектующие в отдельности, в обязательном порядке на коммутационное оборудование.  Одновременно с передачей партии Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов:
- товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
- накладная ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	-

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	-//-

	14.1. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование
	Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим правилам и стандартам:
- Правила устройства электроустановок (действующие разделы и главы шестого и седьмого издания);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (в действующей редакции);
- ГОСТ IEC 61439-1 — 2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Общие требования»;
- ГОСТ IEC 61439-2 — 2015 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Устройства распределения и управления электроэнергией»;
- ГОСТ IEC 61439-6 — 2017 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Системы сборных шин (шинопроводы)»;
- ГОСТ IEC 61439-0 — 2014 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Руководство по определению комплектности»;
- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- ГОСТ IEC 60947-1-2017 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Общие правила»;
- ГОСТ IEC 60947-2-2021 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели»;
- ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления»;
- ГОСТ 8711-93 «Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Особые требования к амперметрам и вольтметрам»;
- Техническая политика Группы РусГидро (https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/).
Представить сертификаты (паспорта) на применяемые при изготовлении материалы, оборудование на этапе поставки оборудования на склад Заказчика.
	
	-

	15. 
	Требования к экономическим параметрам
	
	-//-

	15.1. 
	Назначенный срок службы, не менее
	25 лет
	
	-

	15.2. 
	Периодичность выполнения и объем ремонтов
	Объем и периодичность ремонтных воздействий должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-

	15.3. 
	Периодичность выполнения и объем ТО
	Периодичность выполнения и объем ТО должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-
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[bookmark: _Toc235626782]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
3.3.	Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора».

[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc126681840][bookmark: _Toc126681939][bookmark: _Toc126738738][bookmark: _Toc235626783]Приложения.

[bookmark: _Ref40301253]Приложение № 1 – Проектная документация на замену оборудования – 508-013-08/2016-ИОС7.5, разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г. Тольятти с интеграцией конструкторской документации 1Р 107ГК "Гидропривод (120-300-0-11,5)4. Конструкторская документация", филиала ОАО "Трест Гидромонтаж" СПКТБ "Мосгидросталь", г. Москва, 2012г.".

Приложение № 2 – Рабочая документация 77610/05-2020 "Изготовление и подключение шкафов управления гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов спиральных камер", разработана ООО "Триос-техно" в 2020г. 

Приложение № 3 – Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

Приложение № 4 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение № 5 - Требования к оформлению и составлению СД на выполнение проектных работ.

Приложение № 6 - Требования к оформлению и составлению СД на работы по программе ТПиР.

Приложение № 7 - Условия ценообразования.

Приложение № 8 - Спецификация поставляемого оборудования.
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