Технические требования для комплексного договора

«ОКПД2 28.12.11.111. Поставка гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры гидроагрегата №11, доработка рабочей документации и поставка шкафов управления гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры гидроагрегатов №№11,12 Жигулёвской ГЭС.»

г. Жигулёвск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.4.1.	Местонахождение оборудования:	4

1.4.2.	Состав гидроподъемника:	4

1.4.3.	Шкафы управления и электроснабжения	4

1.4.4.	Год ввода оборудования в эксплуатацию:	4

1.4.5.	Дата последней замены оборудования, реконструкции, ремонта:	4

1.4.6.	Наличие документации на замену оборудования:	5

1.4.7.	Технические данные по маслонасосной установке (МНУ)	5

2. Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	5

Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	6

Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	6

Таблица 3.2. Требования по срокам поставки МТР	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

Таблица 5. Требования к продукции Партии №1.	17

Таблица 6. Требования к продукции Партии №2.	22

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	28

4. Приложения.	28

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| г/а ст. № | Гидроагрегат станционный номер |
| --- | --- |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| СК | Спиральная камера |
| АКЗ | Антикоррозионная защита |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| МНУ | Маслонапорные установки |
| ТТ | Технические требования |
| ТО | Техническое обслуживание |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |
| ЩОВБ | Щитовое отделение верхнего бьефа |
| РД | Рабочая документация |

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 28.12.11.111. Поставка гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры гидроагрегата №11, доработка рабочей документации и поставка шкафов управления гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры гидроагрегатов №№11,12 Жигулёвской ГЭС.

  - Цель использования закупаемой продукции.

Гидроподъемник и шкафы управления предназначены для маневрирования аварийно-ремонтными затворами шифра 105ГК, перекрывающими спиральные камеры гидротурбины при возникновении аварийной ситуации на гидроагрегате (максимально быстрое отсечение потока воды со стороны верхнего бьефа), а также при проведении ремонтных работ.

Целью замены шкафов управления и гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов шифра 105ГК спиральной камеры гидротурбины, отработавших нормативный срок службы, новыми гидроподъемниками является обеспечение их надежной безаварийной эксплуатации.

  - Существующее положение.

Местонахождение оборудования:

- Гидроподъемники аварийно-ремонтных затворов шифра 105ГК расположены в помещении ЩОВБ здания ГЭС.

Состав гидроподъемника:

- На одном гидроагрегате установлено 2 гидроподъемника, управление которыми осуществляется посредством командоаппарата контактного типа (для каждого гидроподъемника), выдающим сигнал управления на маслонапорную установку (1 МНУ на 4 гидроподъемника). Состав гидроподъемника: сервомотор (в комплекте с опорой, полумуфтой соединения с затвором), командоаппарат, дифференциальный золотник, золотник управления, соединительные трубопроводы, запорная арматура. Количество гидроподъемников на затвор - 1 шт. В один комплект гидропривода входит 4 гидроподъемника. Общее количество гидроподъемников – 40шт.

- Гидроподъёмники г/а ст. №11 (2 шт. – гидроподъёмник А г/а ст. №11, гидроподъёмник Б г/а ст. №11) и г/а ст. №12 (2 шт. – гидроподъёмник г/а ст. А №12 и гидроподъёмник Б г/а ст. №12) работают от МНУ №6.

Шкафы управления и электроснабжения

- Шкафы управления гидроподъемниками аварийно-ремонтных затворов спиральной камеры представляют собой металлические шкафы с установленной в них релейной автоматикой и пуско-регулирующей аппаратурой. На каждые 4 затвора приходится 2 шкафа МП (местный пульт) щитов А и Б аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры с возможностью местного, дистанционного и автоматического управления; 1 релейного шкафа управления и контроля МНУ (шкаф МПД) и 1 шкафа с силовой аппаратурой включения электродвигателя МНУ.

Год ввода оборудования в эксплуатацию:

- Гидроподъемники введены в эксплуатацию в 1956-1957 годах.

- Капитальный ремонт гидроподъемников с заменой уплотнений производится в 1 раз в 5 лет в сроки капитального ремонта основного оборудования. Текущий ремонт производится ежегодно в сроки текущего ремонта основного оборудования.

Дата последней замены оборудования, реконструкции, ремонта:

- В период с 2013 года по настоящее время проведены работы по замене 12 гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов (г/а ст.№1, г/а ст.№7, г/а ст.№12, г/а ст.№14, г/а ст.№20, г/а ст.№17).

- Сервомоторы гидроподъёмников г/а ст. №12 заменены на новые комплектно с гидравлической панелью управления и трубопроводом (до магистрального). Также заменена МНУ №6. Шкафы управления гидроподъёмников г/а ст. №12 не менялись.

Наличие документации на замену оборудования:

- - Проектно-рабочая документация 508-013-08/2016 "Комплексная модернизация гидромеханического оборудования Жигулевской ГЭС. ", разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г. Тольятти с интеграцией смежной конструкторской документации "Гидропривод (120-300-0-11,5)4. Конструкторская документация", филиал ОАО "Трест Гидромонтаж" СПКТБ "Мосгидросталь", г. Москва, 2012г. (Приложение № 1 к настоящим ТТ).

-  Рабочая документация 77610/05-2020 "Изготовление и подключение шкафов управления гидроподъёмников аварийно-ремонтных затворов спиральных камер", разработана ООО "Триос-техно" в 2020г.

Ввиду того что РД 77610/05-2020 разработана к применению для конкретного агрегата и до введения ограничительных мер на поставку импортного оборудования, а также в соответствии с требованием на приоритетное использование оборудования и технических систем отечественного производства при реализации проектов строительства и реконструкции производственных объектов в Технической политике Группы РусГидро, требуется доработка проектных решений в части замены отдельных видов импортного оборудования а также в части привязки кабельных трасс и объёмов МТР для монтажа применительно к ГА ст. №11 и ГА ст. №12.

Технические данные по маслонасосной установке (МНУ)

- - Тип насоса – масловинтовой;

- - Насос – тип МВН30-320А;

- - Электродвигатель – тип А225М2У3;

- - Номинальное рабочее давление насоса – 9,0 Мпа;

- - Производительность насоса – 4,5л/сек;

- - Число оборотов электродвигателя – 3000об/мин;

- - Количество насосов на одну МНУ – 1шт;

- - Количество затворов на одну МНУ – 4шт;

- - Рабочая жидкость – масло турбинное Тп-30 ГОСТ 9972-74;

- - Время подъема на полную высоту – 6-8 мин;

- - Время опускания на полную высоту – 2-3 мин;

- - Настройка предохранительного клапана – 9,5 МПа.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

- Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доработка рабочей документации 77610/05-2020 | комплект | 1 |

- Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия № 1 | -//- | -//- |
| 1.1. | Гидроподъемник А г/а ст. №11 | шт | 1 |
| 1.2. | Гидроподъемник Б г/а ст. №11 | шт | 1 |
| 2. | Партия № 2 | -//- | -//- |
| 2.1. | Шкаф МП (Местный пульт) | шт | 2 |
| 2.2. | Ящик ПК (Промежуточный клеммник) | шт | 4 |
| 2.3. | Силовая сборка МНУ | шт | 1 |
| 2.4. | Шкаф МПД (Местный пульт двигателя) | шт | 1 |
| 2.5. | МТР для монтажа | В соответствии с листами спецификаций РД 77610/05-2020 (приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). |  |

Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

- Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока выполнения услуг / этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доработка рабочей документации 77610/05-2020 | С даты подписания договора | В коммерческом предложении указать сроки оказания услуги |

- Таблица 3.2. Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия № 1 | С даты подписания договора | В коммерческом предложении указать срок поставки партии |
|  | Партия № 2 | С даты завершения оказания услуг по Этапу №1 “Доработка рабочей документации 77610/05-2020” | В коммерческом предложении указать срок поставки партии |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование этапа услуг: (позиция № 1 Таблицы 2.1): Доработка рабочей документации 77610/05-2020.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | - |
|  | Требования к составу, содержанию услуг | - Стадии проектирования: Рабочая документация. - Разрабатываемая рабочая документация должна содержать решения, необходимые для реализации Проекта Комплексной Модернизации (Генпроектировщик – АО "Институт Гидропроект им. С.Я. Жука") в части замены единиц оборудования, входящих в состав гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов спиральной камеры щитового отделения верхнего бьефа (ЩОВБ) Жигулевской ГЭС (Проектно-рабочая документация 508-013-08/2016 "Комплексная модернизация гидромеханического оборудования Жигулевской ГЭС. ", 2017г., ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г. Тольятти) на идентичные установленным в связи с их физическим износом. - РД 77610/05-2020 разработана до введения ограничительных мер на поставку импортного оборудования, в следствии чего требуется доработка проектных решений в части замены отдельных видов импортного оборудования. При выборе поставщика/изготовителя оборудования и материалов в рамках доработки РД 77610/05-2020 руководствоваться требованием Технической политики Группы РусГидро на приоритетное использование оборудования и технических систем отечественного производства при реализации проектов строительства и реконструкции производственных объектов. |  | - |
|  | Объекты и границы проектирования | - В объём проектирования входит: - Шкаф МП (Местный пульт) - 2 шт; - - Ящик ПК (Промежуточный клеммник) - 4 шт; - - Силовая сборка МНУ - 1 шт; - - Шкаф МПД (Местный пульт двигателя) - 1 шт; - - Схемы термоконтроля и уровня масла баков МНУ; - - Схемы управления подкачкой и сбросом БПЩ; - - Схема сигнализации просадки БПЩ; - - Кабельные связи, кабельные трассы, лотки; - - Элементы крепления датчиков уровня и температуры масла, положения БПЩ, элементы крепления шкафов ПК-1, ПК-2. - Границы проектирования: - Шкафы управления и электроснабжения (Силовая сборка МНУ, МПД, МП(2 шт), ПК(4 шт) со всеми кабельными связями и кабельными трассами вплоть до клеммных рядов смежных систем: - Гидравлическая панель управления с запорной арматурой; - Система слежения и управления (указатель положения затвора); - Маслонапорная установка с запорной арматурой, датчиками уровня и температуры масла; - Схемы дистанционного управления и сигнализации. |  | - |
|  | Выделение очередей или пусковых комплексов | Не выделяется |  | - |
|  | Особые условия производства работ | При оказании услуг учесть следующие усложняющие факторы: 1.1.4.1. Оказание услуг осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. 1.1.4.2. Оказание услуг осуществляется без остановки технологического процесса. |  | - |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД: - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"; - Приказ Минтруда России от 4 октября 2022г. №1070 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461); - Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах; - Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности. |  | - |
|  | Общие требования к рабочей документации | - Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Стандарт организации ПАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования»; - ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89. «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»; - ГОСТ 17516.1-90. «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»; - ГОСТ 14254-2015. (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP); - ВНТП-41-94. «Нормы проектирования технологической части ГЭС и ГАЭС». Приказ РАО "ЕЭС России" от 30.12.1994 №383; - ГОСТ 8865-93. (МЭК 85-84) «Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация»; - ГОСТ 26.010-80. «Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические непрерывные входные и выходные»; - ГОСТ 26.011-80. «Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные»; - ГОСТ 26.013-80. «Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные»; - ГОСТ 12.1.003-2014. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.038-2024. «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов»; - ГОСТ 12.2.003-91. «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - ГОСТ 12.1.030-2001. «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования, изд. шестое; - ГОСТ Р 51317.2.5-2000 – «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств»; - ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК61000-4-1–2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость; - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (действующее издание). |  |  |
|  | Требования к организации услуг |  |  | -//- |
|  | Допуск транспорта и пропуск персонала на территорию заказчика | В соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение № 3 к настоящим ТТ) |  | - |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя. | Допуск персонала исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» Заказчика (Приложение № 4 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и распоряжений. Допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |  | - |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ. | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг осуществляться при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами исполнителя. |  | - |
|  | Организация и проведения совместных совещаний. | Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб заказчика и проектировщика осуществления на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». Дата и время проведения совещаний согласовывается заблаговременно. |  | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Требование к программному обеспечению. | Обеспечить совместимость с существующей системой сбора и обработки информации. |  | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к выполнению работ. | Оказание услуг должно осуществляться силами: главного инженера проекта (ГИП) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности в электроустановках до 1000В не ниже III и наличием предоставленных прав производителя работ; инженер-проектировщик – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности в электроустановках до 1000В не ниже III и наличием предоставленных прав производителя работ; До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала по профилю оказываемых услуг, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений. |  | - |
|  | Требования к безопасности услуг и охране труда |  |  | -//- |
|  | Общие требования к безопасности | - Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия: - Выполнение работ в условиях действующего технологического процесса выработки электроэнергии с минимизацией времени простоя; - Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. |  | - |
|  | Требования к безопасности оказываемых услуг. | Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг. |  | - |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг РД 77610/05-2020 разработана до введения ограничительных мер на поставку импортного оборудования, в следствии чего требуется доработка проектных решений в части замены отдельных видов импортного оборудования. При выборе поставщика/изготовителя оборудования и материалов в рамках доработки РД 77610/05-2020 руководствоваться требованием Технической политики Группы РусГидро на приоритетное использование оборудования и технических систем отечественного производства при реализации проектов строительства и реконструкции производственных объектов. |  |  | -//- |
|  | Стадии проектирования | Рабочая документация. |  | - |
|  | Требования по вариантной разработке проекта | Не требуется. Проектными решениями предусмотреть применение функциональных аналогов установленному на Филиале оборудованию. |  | - |
|  | Требования к интеграции с другими проектами | С существующими схемами управления и сигнализации. |  | - |
|  | Разработка и согласование с заказчиком технического задания (ТЗ) на проектирование | - Силами специалистов исполнителя произвести осмотр оборудования и помещений в границах проектирования; - Разработать и согласовать с Заказчиком техническое задание (ТЗ) на проектирование по результатам осмотра и анализа имеющейся документации. |  | - |
|  | В объеме рабочей документации проработать: | - Все разделы рабочей документации 77610/05-2020, в которых (в соответствии с утвержденным ТЗ на проектирование) выявлена необходимость доработки. - Вновь разработанные чертежи и прилагаемые материалы, необходимые (в соответствии с утвержденным ТЗ на проектирование) для замены оборудования, шкафов, запорной и электротехнической арматуры, участков трубопровода, контрольных и силовых кабельных линий 0,4кВ в границах проектирования согласно п. 1.1.2 настоящих ТТ. - В составе РД разработать сметную документацию в объеме сводной и локальных смет в текущих ценах. - При составлении сметной документации учесть перечень услуг, предоставляемых Заказчиком подрядным организациям: - Предоставление ресурсов: Электроэнергия, вода. - Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий. - Содержание пожарной и сторожевой охраны. - Предоставление грузоподъемных механизмов, установленных на объектах Жигулевской ГЭС: краны предоставляются в рабочие дни в первую смену |  | - |
|  | Требования к результату разработки рабочей документации (РД): | - Согласование доработанной рабочей документации с профильными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»; - Получение положительного экспертного заключения сметной документации на реализацию рабочей документации от профильных служб филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». |  | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Предоставление на согласование разработанной документации и оформление приемки результатов работ | - Разработанная документация предоставляется заказчику на рассмотрение и согласование в электронном виде за 14 календарных дней до срока завершения Этапа работ, указанного в Таблице 3.1 «Требования по срокам оказания услуг». - Завершение работ по Этапам оформляется протоколом очного заседания НТС Филиала (с присутствием представителей исполнителя). - Разработанная и согласованная документация принимается по Акту приема-передачи. - Работы по всем этапам договора принимаются по акту сдачи-приемки выполненных работ. |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Требования в отношении форматов документов | Предоставить доработанную РД на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) и в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке |  | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
|  | Требования к ответственности исполнителя | 3.1.1.1. Исполнитель по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. 3.1.1.2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное. |  | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  | - |

- Таблица 5. Требования к продукции Партии №1.

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.2): Партия № 1.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам В соответствии с технической документацией на изготовление гидропривода шифра 107ГК, СПКТБ «Мосгидросталь» 2012г. (приложение 1 к ТТ). |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | Усилие при подъеме | 120 т |  | - |
|  | Усилие при опускании (удержание) | 300 т |  | - |
|  | Высота подъема рабочая (максимальный ход поршня) | 11500 мм |  | - |
|  | Усилие на штоке максимальное/ подъем / опускание | 300/80/180 тс |  | - |
|  | Диаметр цилиндра внутренний | 500 мм |  | - |
|  | Диаметр штока | 220 мм |  | - |
|  | Уплотнение поршня, штока | Манжеты ГОСТ 22704-77. Допускается применение разрезных уплотнений типа «Лайон» по ТУ У 605389942.012-2000. |  | - |
|  | Тормозное устройство | масляный демпфер |  | - |
|  | Рабочая жидкость | масло турбинное Тп-30 ГОСТ 9972-74 |  | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- |
|  | Материал изготовления | В соответствии с технической документацией на изготовление гидропривода шифра 107ГК, СПКТБ «Мосгидросталь» 2012г. (приложение 1 к ТТ). |  | - |
|  | Конструктивные особенности гидроподъемников | В соответствии с технической документацией на изготовление гидропривода шифра 107ГК, СПКТБ «Мосгидросталь» 2012г. (приложение 1 к ТТ). Количество гидроцилиндров на затвор - 1 шт; В комплектность одного гидроподъемника входит: - сервомотор – 1 шт; - опора сервомотора - 1 шт; - муфта соединения штока с затвором – 1 шт; - комплект трубопроводов в соответствии с технической документацией (до магистрального трубопровода); - запорная арматура (в соответствии с технической документацией); - панель управления гидравлическая (в комплекте с гидрораспределителями, гидрозамком, манометрами, кабелями подключения к шкафу управления)- в соответствии с технической документацией; - система слежения и управления (указатель положения затвора) в комплектации в соответствии с технической документацией – 1 шт; - комплект крепежа- в соответствии с технической документацией; |  | - |
|  | Заводская сборка оборудования | Сборка сервомоторов производится Изготовителем на собственных производственных площадях, с последующим проведением заводских испытаний в соответствии с технической документацией на изготовление гидропривода шифра 107ГК, СПКТБ «Мосгидросталь» 2012г., с предоставлением результатов (формуляров, протоколов) испытаний Заказчику. |  | - |
|  | Антикоррозийное покрытие | Заводская окраска изготовленных узлов и деталей гидроподъемников выполняется в климатических условиях согласно технологических регламентов на применяемые системы АКЗ и осуществляются в соответствии с требованиями "Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений" РД ГМ-02-18; АКЗ металлоконструкций должна обеспечивать антикоррозийную защиту в течение 15 лет (не менее) для условий эксплуатации Im1 (окружение - пресная вода). |  | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | Оборудование установлено в неотапливаемом помещении ЩОВБ. Нижняя часть сервомотора находится в пазу затвора 105ГК в воде. |  | - |
|  | Температура окружающего воздуха, ºС | -200С/+400С |  | - |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 6 баллов. |  | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
|  | Место поставки оборудования | Доставка к месту монтажа на Жигулевской ГЭС (ЩОВБ). Адрес: 445350, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2. В случае поставки оборудования с территории за границами РФ, оно должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. |  | - |
|  | Условия транспортирования | Сервомоторы поставляются в собранном виде, готовые к монтажу. |  | - |
|  | Допуск транспорта и пропуск персонала на территорию заказчика | В соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение №3 к ТТ). Автотранспорт с каким-либо грузом помимо предназначенного к поставке в соответствии с настоящими ТТ (сопутствующий груз) на территорию заказчика не допускается. |  | - |
|  | Маркировка, упаковка и консервация | Наличие заводских табличек на оборудовании, транспортное раскрепление оборудования. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |
|  | Срок гарантии на оборудование | Срок гарантии на оборудование, включая все составные части и комплектующие - 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. |  | - |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | В период действия гарантийных обязательств выявленные дефекты устраняются монтажной организацией в сроки, установленные Заказчиком. В послегарантийный период обслуживание производится в соответствии с договорными обязательствами обслуживающей организации (Подрядчика) в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации. |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
|  | Объем комплектации | В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям. |  | - |
|  | Требования к документации | Каждый гидроподъемник должен быть снабжен следующей технической документацией, оформленной надлежащим образом и составленной (или переведенной) на русском языке: - Паспорт на изделие – 1экз; - Руководство (инструкция) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (включая регламентные работы по ТО и ремонтам с указанием сроков их проведения) - 1экз. на бумажном носителе, а также в электронном виде в нередактируемом формате PDF; - результаты заводских испытаний (формуляры, протоколы). -комплект документации на изготовление оборудования (комплект сборочных чертежей, включая чертежи на комплектующие изделия, шт - 2 (1-на бумажном носителе, 1-в электронном виде)) с приложением документа о качестве стальных строительных конструкций, сертификатов на использованные материалы и изделия, актов и схем контроля, протоколов аттестации (удостоверений) сварщиков в соответствии с требованиями конструкторской документации и НТД. Одновременно с передачей партии Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов: - товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 экз.; - накладная ТОРГ-12 в 2 экз. |  | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Представить сертификаты (паспорта) на применяемые при изготовлении материалы, оборудование на этапе поставки оборудования на склад Заказчика. |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- |
|  | Назначенный срок службы, не менее | 40 лет |  | - |
|  | Периодичность выполнения и объем ремонтов | Объем и периодичность ремонтных воздействий должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование. |  | - |
|  | Периодичность выполнения и объем ТО | Периодичность выполнения и объем ТО должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование. |  | - |

- Таблица 6. Требования к продукции Партии №2.

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 2.2): Партия № 2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | Функциональное назначение | Шкафы электропитания и автоматики обеспечивают электропитание, местное управление гидроподъемником при подъеме и опускании затворов, а также дистанционное управление для аварийного опускания затворов. Схема автоматики (принципиальные схемы представлены в Приложении №2 к настоящим ТТ) в нормальном рабочем состоянии поддерживает затвор в поднятом положении, затвор удерживается на масляной подушке при запертой нижней полости гидроцилиндра. Закрытие затвора производится без включения маслонасосной установки за счет собственного веса и гидравлической нагрузки. Подъем затвора производится путем подключения МНУ. Остановка затвора в верхнем положении контролируется панелью управления. При просадке затвора на величину до 400мм автоматически производится включение маслонасосной установки панелью управления и затвор возвращается в исходное верхнее положение. |  | - |
|  | Требование к дате производства поставляемой продукции | Все поставляемое оборудование в целом и все его комплектующие должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |  | - |
|  | Номинальное напряжение, род тока и частота главной силовой цепи / цепей вторичной коммутации | ~380В 50Гц / =220В |  | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- |
|  | Конструктивные особенности | Шкафы электропитания и автоматики изготавливаются из комплектующих в соответствии со Спецификациями в составе РД 77610/05-2020 (приложение №2 к настоящим ТТ) с учетом допроектирования. |  | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 |  | - |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |  | - |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 6 баллов. |  | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка к месту монтажа на Жигулевской ГЭС (ЩОВБ). Адрес: 445350, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2. Продукция должна быть поставлена в будние рабочие дни с 8-00 до 15-00 по местному времени. В случае поставки оборудования с территории за границами РФ, оно должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. |  | - |
|  | Условия транспортирования | Шкафы электропитания и автоматики поставляются в собранном виде, готовые к монтажу. |  | - |
|  | Допуск транспорта и пропуск персонала на территорию заказчика | В соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение №3 к ТТ). Автотранспорт с каким-либо грузом помимо предназначенного к поставке в соответствии с настоящими ТТ (сопутствующий груз) на территорию заказчика не допускается. |  | - |
|  | Маркировка, упаковка и консервация | Наличие заводских табличек на оборудовании, транспортное раскрепление оборудования. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. |  | - |
|  | Уведомление о поставке продукции | Поставщик должен уведомить заказчика о поставке продукции не позднее чем в предыдущий будний рабочий день, предшествующий дню поставки. Уведомление необходимо передать ответственному лицу заказчика в рабочие часы с 8-00 до 12-00 по местному времени. Вместе с уведомлением необходимо указать марку и государственный номер автомобиля, на котором будет осуществляться поставка, а также указать ФИО и номер водительского удостоверения водителя. |  | - |
|  | Требования к упаковке и таре | Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить ее порчу и уничтожение на период доставки и разгрузки до места ее приемки Заказчиком, а также хранение в неотапливаемом помещении в течение 1 года. |  | - |
|  | Требования к маркировке | Каждая упаковка должна иметь надпись, указывающую на ее содержимое, вес нетто и брутто, условия хранения и транспортировки, схему строповки (при необходимости разгрузки/погрузки с применением подъемных механизмов или сооружений). |  | - |
|  | Требования к приемке | Приемка поставляемого оборудования будет осуществляться на складе Заказчика. Поставщик должен предусмотреть отправку своего представителя для осуществления приемки. Приемка оборудования оформляется подписанием товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |
|  | Срок гарантии на оборудование | Срок гарантии на оборудование, включая все составные части и комплектующие - 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. |  | - |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | В период действия гарантийных обязательств выявленные дефекты устраняются организацией-поставщиком в сроки, установленные Заказчиком. В послегарантийный период обслуживание производится в соответствии с договорными обязательствами обслуживающей организацией (Подрядчика) в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации. |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
|  | Объем комплектации | Шкафы электропитания и автоматики, а также МТР для монтажа поставляются в комплектации/объёмах в соответствии со Спецификациями в составе РД 77610/05-2020 (приложение №2 к настоящим ТТ) с учетом допроектирования. |  | - |
|  | Требования к документации | Поставщик обязан одновременно с передачей поставляемого оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и составленные (или переведенные) на русском языке: - Паспорт на изделие – 1экз; - Руководство (инструкция) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (включая регламентные работы по ТО и ремонтам с указанием сроков их проведения) - 1экз. на бумажном носителе, а также в электронном виде в нередактируемом формате PDF; - результаты заводских испытаний (формуляры, протоколы). - комплект документации на изготовление оборудования (комплект конструкторской документации/сборочных чертежей, включая чертежи на комплектующие изделия, шт - 2 (1-на бумажном носителе, 1-в электронном виде)); - сертификаты качества на поставляемое оборудование в целом и применяемые комплектующие в отдельности, в обязательном порядке на коммутационное оборудование. Одновременно с передачей партии Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов: - товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 экз.; - накладная ТОРГ-12 в 2 экз. |  | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим правилам и стандартам: - Правила устройства электроустановок (действующие разделы и главы шестого и седьмого издания); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (в действующей редакции); - ГОСТ IEC 61439-1 — 2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Общие требования»; - ГОСТ IEC 61439-2 — 2015 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Устройства распределения и управления электроэнергией»; - ГОСТ IEC 61439-6 — 2017 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Системы сборных шин (шинопроводы)»; - ГОСТ IEC 61439-0 — 2014 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Руководство по определению комплектности»; - ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»; - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ IEC 60947-1-2017 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Общие правила»; - ГОСТ IEC 60947-2-2021 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели»; - ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления»; - ГОСТ 8711-93 «Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Особые требования к амперметрам и вольтметрам»; - Техническая политика Группы РусГидро (https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/). Представить сертификаты (паспорта) на применяемые при изготовлении материалы, оборудование на этапе поставки оборудования на склад Заказчика. |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- |
|  | Назначенный срок службы, не менее | 25 лет |  | - |
|  | Периодичность выполнения и объем ремонтов | Объем и периодичность ремонтных воздействий должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование. |  | - |
|  | Периодичность выполнения и объем ТО | Периодичность выполнения и объем ТО должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование. |  | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3.	Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора».

Приложения.

Приложение № 1 – Проектная документация на замену оборудования – 508-013-08/2016-ИОС7.5, разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г. Тольятти с интеграцией конструкторской документации 1Р 107ГК "Гидропривод (120-300-0-11,5)4. Конструкторская документация", филиала ОАО "Трест Гидромонтаж" СПКТБ "Мосгидросталь", г. Москва, 2012г.".

Приложение № 2 – Рабочая документация 77610/05-2020 "Изготовление и подключение шкафов управления гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов спиральных камер", разработана ООО "Триос-техно" в 2020г.

Приложение № 3 – Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

Приложение № 4 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение № 5 - Требования к оформлению и составлению СД на выполнение проектных работ.

Приложение № 6 - Требования к оформлению и составлению СД на работы по программе ТПиР.

Приложение № 7 - Условия ценообразования.

Приложение № 8 - Спецификация поставляемого оборудования.