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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ и определений

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Ульяновской области

	2
	Подрядчик
	Юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенного с Заказчиком

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	4
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	5
	ПАО
	Публичное акционерное общество

	6
	УМУП
	Ульяновское муниципальное унитарноеТУ предприятие

	7
	ООО
	Общество с ограниченной ответственностью

	8
	АО
	Акционерное общество

	9
	ОГКП
	Областное казенное государственное предприятие

	10
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	11
	ФЗ
	Федеральный закон

	     12
	ТЗ
	Техническое задание

	
	ТУ
	Технические условия

	     13
	Объект
	Объекты недвижимости Заказчика, на которых необходимо произвести работы, представленные в разделе 5, Таблицы 1 настоящего Технического задания

	     14
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	     15
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

	16
	
	Диаметр

	17
	Шт
	Штуки

	18
	Мм
	Миллиметр

	19
	М.п.
	Метр погонный

	20
	СП
	Свод правил




наименование выполняемых работ
Выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию систем отопления на объектах недвижимости для нужд УФПС Ульяновской области.

ОПИСАНИЕ выполняемых РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию систем отопления на объектах недвижимости перед началом отопительного сезона 2026/2027 гг. 
Задача: Выполнение работ по подготовке систем отопления объектов недвижимости УФПС Ульяновской области к отопительному сезону 2026/2027 гг. 
Цель: Поддержание в технически исправном состоянии систем отопления зданий, обеспечение бесперебойной и надежной работы систем отопления в период пониженных температур наружного воздуха.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора. 
Окончание работ: в течение 45 (сорок пяти) календарных дней с даты подписания Договора. 
Место выполнения работ: 
	№ п/п
	Адрес

	Ульяновский почтамт

	1
	432048, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 36

	2
	432072, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр. Ульяновский, дом 9

	3
	432000, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9

	4
	432071, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 17

	5
	432032, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Полбина, дом 65а

	6
	432071, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гагарина, дом 25

	7
	432035, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр. Гая, дом 37а

	8
	432073,Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Отрадная, дом 8а

	9
	432017, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 20

	10
	432053, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Яблоневый, дом 9

	11
	432068, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 98

	Димитровградский почтамт

	12
	433502, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Вокзальная, дом 26

	13
	433506, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Курчатова, дом 36

	14
	433507, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Димитрова, дом 13

	15
	433509, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Алтайская, дом 61

	16
	433513, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Автостроителей, дом 51

	17
	433508, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, дом 88

	Чердаклинский почтамт

	18
	433400, Россия, Ульяновская обл., р.п. Чердаклы, ул. Советская, дом 6



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Подрядчик производит полный цикл работ по промывке и гидравлическому испытанию систем отопления на объектах недвижимости, согласно перечня, представленного в Таблице 1 настоящего Технического задания.
	Работы по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления включают в себя все возможные расходы, затраты и издержки Подрядчика, в том числе сдачу выполненных работ теплоснабжающей организации.                                                                                                              
        Таблица 1

	№
п/п
	Индекс объекта и его адрес
	Количество приборов отопления (радиаторов/секций), шт.
	Протяженностьвнутренних трубопроводов отопления, м.п.
	Диаметр труб, мм.
	Фильтры/грязевики, шт.
	Название ресурсоснабжающей организации

	1
	ОПС, 432048, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 36
	11/88
	250
	100;50
	-
	ПАО Т плюс Ульяновский филиал

	2
	ОПС, 432072, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр. Ульяновский, дом 9
	127/1016
	1975
	100;50
	2
	ПАО Т плюс Ульяновский филиал

	3
	ОПС, 432000, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9
	165/1320
	1325
	76;500
	4
	ПАО Т плюс Ульяновский филиал 

	4
	Автобаза, 432071, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 17
	197/1576
	957
	100;50
	2
	ПАО Т плюс Ульяновский филиал

	5
	ОПС, 432032, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Полбина, дом 65а
	35/280
	290
	100;50
	2
	ПАО Т плюс Ульяновский филиал

	6
	ОПС, 432071, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гагарина, дом 25
	15/120
	140
	100;50
	2
	ПАО Т плюс Ульяновский филиал

	7
	ОПС, 432035, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр. Гая, дом 37а
	34/272
	190
	100;50
	-
	УМУП Городская теплосеть

	8
	ОПС, 432073, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Отрадная, дом 8а
	75/600
	160
	100;50
	2
	ПАО Т плюс Ульяновский филиал

	9
	ОПС, 432017, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 20
	17/136
	100
	50;32
	-
	ПАО Т плюс Ульяновский филиал

	10
	ОПС, 432053, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Яблоневый, дом 9
	7/56
	55
	50;32
	-
	УМУП Городская теплосеть

	11
	ОПС, 432068, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 98
	255/2040
	1200
	100;50; 42
	4
	АО «РЖД»

	12
	ОПС, 432502, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Вокзальная, дом 26
	95/760
	550
	100;50
	-
	ООО «НИИАР-Генерация»

	13
	ОПС, 433506, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Курчатова, дом 36
	46/368
	185
	50;20
	-
	ООО «НИИАР-Генерация»

	14
	ОПС, 433507, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Димитрова, дом 13
	36/288
	645
	100;50
	-
	ООО «НИИАР-Генерация»

	15
	ОПС, 433509, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Алтайская, дом 61
	19/152
	90
	100;50
	-
	ООО «НИИАР-Генерация»

	16
	ОПС, 433513, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Автостроителей, дом 51
	73/584
	220
	100;50
	-
	ООО «Ресурс»

	17
	ОПС, 433508, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, дом 88
	7/56
	125
	100;50
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса»

	18
	ОПС, 433400, Россия, Ульяновская обл., р.п. Чердаклы, ул. Советская, дом 6
	27/216
	90
	110;50
	-
	ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса»




ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. Требования к качеству работ:
           Качество выполняемых работ должно соответствовать следующим нормативным правовым актам и нормативным документам:
· «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536.
·  Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 " Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок".
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
·  МДК 3-02.2001 "Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации";
·  СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
· СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации;
· ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия;
· ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6);
· ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Изменение N 2;
· ГОСТ Р 8.905-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний;
· ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия;

6.2 Условия выполнения работ
На предприятии Заказчика установлен пропускной режим. В связи с этим, Подрядчик за 2 (два) дня до начала работ должен известить Заказчика на электронный адрес, о дате прибытия на объект, указав фамилии сотрудников, марку и номера автотранспорта при необходимости въезда на территорию Заказчика. 
Работы выполняются в помещениях Заказчика. Работы должны выполняться в рабочее время в соответствии с режимом работы соответствующих объектов, кроме дней, официально объявленных выходными.
Все применяемое оборудование для выполнения работ по промывке и гидравлическому испытанию систем отопления должны соответствовать ГОСТ, ТУ, и другим документам, удостоверяющих их качество и возможность применения для данных работ.
Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с представителем Заказчика и ресурсоснабжающей организацией. Переговоры по отключению и пуску, предъявлению выполненных работ систем теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией проводятся Подрядчиком самостоятельно.
После промывки, система отопления сразу должна быть наполнена теплоносителем (водой) и под давлением. Держать системы отопления опорожненными не допускается.
Промывку систем отопления следует производить гидропневматическим способом. Для гидропневматической промывки системы отопления используется компрессор для нагнетания воздуха с подключением к системе холодного водоснабжения.
 Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего, а давление воздуха не должно превышать 0,6 Мпа (6 кгс/см2). Скорости воды должны превышать расчетные скорости теплоносителя не менее чем на 0,5 м/сек.
   Гидропневматическая промывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников системы отопления. 
   Гидравлическое испытание должно проводиться после промывки системы отопления. Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов и систем отопления следует производить раздельно.
   Испытания водяных систем теплоснабжения проводятся пробным давлением, но не ниже:
-  системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами – 0,6 Мпа (6 кгс/см2);
-  системы панельного и конвекторного отопления – 1 Мпа (10 кгс/см2);
-  система горячего водоснабжения – давлением, равным рабочему, в системе плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2).
    Испытания трубопроводов следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:
- испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов, температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
- давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут;
- если в течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.
Давление должно быть выдержано в течение 15 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.
Результаты гидравлических испытаний на герметичность трубопровода считаются удовлетворительными, если: во время их проведения не произошло падения давления более чем 0,01Мпа (0,1 кгс/см2), не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводах, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.
 Результаты испытаний оформляются актом (приложение №1 к ТЗ).
  В случае повреждения трубопроводов, запорной арматуры действиями персонала Подрядчика при выполнении работ, Подрядчик должен за собственный счет устранить повреждения.
  По окончании выполнения работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инструменты, материалы и мусор образовавшийся при выполнении работ, а также произвести уборку помещений, в которых выполнялись работы.
  Отходы, образовавшиеся при выполнении Работ, являются собственностью Подрядчика и подлежат передаче, утилизации или захоронению в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик обязан привести в надлежащее санитарное состояние места выполнения Работ.
Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления Подрядчиком Акта о проведении промывки и гидравлических испытаний системы отопления, заверенного подписями представителя Заказчика, представителя Подрядчика и представителя теплоснабжающей организации для каждого объекта недвижимости Заказчика (Приложение №1 к ТЗ), и получением свидетельства о поверке манометров. 
К выполнению работ относится также получение всех необходимых согласований условий производства работ на объектах с управляющими (ресурсными) организациями (при необходимости).
6.3 Требования к безопасности
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. 
Организация и выполнение работ должны осуществляться Подрядчиком при соблюдении:
 -  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 -  Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536;
- Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020г. Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утв. Заместителем министра Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997г. (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее. 
Перед началом работ ответственный по охране труда со стороны Подрядчика обязан провести инструктаж персоналу о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты и вести журнал о ознакомлении инструктажа. 
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. 
6.4 Требования к сдаче-приемке выполненных работ
Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня завершения выполненных работ. Подрядчик при исполнении договора по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.
Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах.

6.5 Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные 
и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1. Счет на оплату – 1 экз. 
2.    Счет-фактура для Подрядчика, являющемся плательщиком НДС -1 экз.
3. Акт о проведении промывки гидравлических испытаний системы отопления (Приложение №1 к ТЗ)-3 экз.
ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества выполненных работ должен составлять не менее 12 двенадцати месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Акт о проведении промывки и гидравлических испытаний системы отопления
	11




Заместитель директора 	                                                                   С.В. Шепелев


















Приложение №1 к Техническому заданию

Акт № _____
о проведении промывки и гидравлических испытаний системы отопления 

г.                                                                                                                 «       »                                202   г.


Комиссия в составе:

	представителя Заказчика 
	

	

	(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

	представителя Подрядчика
	

	

	(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

	представителя теплоснабжающей организации
	

	

	(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)





произвели приемку системы отопления: __________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:
1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого в соответствии с ПТЭТЭ: ______________________ кгс/см2.
При испытаниях падение давления в течение 15 минут не превысило                               кгс/см2
2. При осмотре здания и системы отопления обнаружены следующие дефекты: 
____________________________________________________________________________________


3. Промывка системы отопления произведена гидропневматическим методом, давление _____   кгс/см2 температура среды             оС: ____________________________________________________
4. Прочие замечания:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Решение комиссии:


Система отопления признается ________________ испытание давлением на герметичность, 
                                                  (выдержавшей/не выдержавшей)
промытой и ______________ к эксплуатации в отопительный сезон 2025-2026 гг.
                                           (допускается/не допускается)

	Представитель Заказчика
	

	 
	(подпись)

	Представитель Подрядчика
	

	 
	(подпись)

	Представитель теплоснабжающей организации
	


                                                                                                                             (подпись)
2

