



















Технические требования на выполнение работ

[bookmark: _Hlk235736021][bookmark: _GoBack]«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение работ по монтажу металлических кабельных конструкций Загорской ГАЭС-2»

Лот № 0014 ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-ЗагФ



[bookmark: __RefHeading___Toc25718_162023215][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc131600780]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc25720_162023215][bookmark: _Toc131600781][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	- технические требования

	ГАЭС
	- гидроаккумулирующая электростанция

	КМК
	- кабеленесущие металлоконструкции

	СТО
	 -стандарт организации

	РД
	- руководящий документ

	ПБ
	- пожарная безопасность

	ОТ
	- охрана труда

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	ППР
	- проект производства работ

	СИЗ
	- средства индивидуальной защиты

	ТБ
	- техника безопасности

	Заказчик
	- АО «Загорская ГАЭС-2»

	Генеральный подрядчик
	- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc25722_162023215][bookmark: _Toc131600782]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение работ по монтажу металлических кабельных конструкций Загорской ГАЭС-2 (далее – Работа). 
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc25724_162023215][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc131600783][bookmark: _Toc46743508]Цель выполнения работ
Целью работы является поставка и монтаж металлических кабельных конструкций в здании станционного узла Загорской ГАЭС-2 и здании СПК Загорской ГАЭС-2 в рамках исполнения обязательств по договору подряда № ПТО-08/25-ВО от 15.08.2025 «Восстановление и монтаж оборудования Загорской ГАЭС-2» заключенного между АО «Загорская ГАЭС-2» и АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc25726_162023215][bookmark: _Toc131600784]Существующее положение
Вследствие инцидента 2013 года, смонтированные трассы КМК в здании станционного узла и СПК – попали под затопление, в результате чего были повреждены и впоследствии демонтированы. 
	
Таблица 1. Перечень объектов 
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Загорская ГАЭС-2.
	Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»), РФ, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пгт. Богородское, дом 101.
	Здание станционного узла Загорской ГАЭС-2.
Здание СПК Загорской ГАЭС-2


	
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc25728_162023215][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc131600785][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Использование необходимых для производства работ самоходных подъемных сооружений, автомобильного транспорта и специальной техники (тралы, грузовые автомобиль, стреловые автомобильные краны, транспортные платформы необходимой грузоподъёмности, механические или электрические лебедки и подъемники) Подрядчик обеспечивает за свой счет.
1.5.2. Перечень закупаемого оборудования для монтажа приведен в приложении № 1 к настоящим ТТ. 
1.5.3. В рамках подачи заявки на выполнение работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком и Генеральным подрядчиком номенклатуру и объем закупаемого оборудования КМК.
1.5.4. Иные изделия и материалы для монтажа, не входящие в объем поставки в соответствии со спецификациями оборудования к проектной и рабочей документации или дополнительные, необходимые для осуществления СМР Подрядчик обеспечивает за свой счет в необходимом для производства работ объеме.
1.5.5. Образовавшийся в процессе металлический лом Подрядчик сдает на склад Заказчика.
1.5.6. Образовывавшиеся в процессе работ отходы, включая отходы бетона, упаковки, картона и т.д. утилизирует (вывозит и сдает на полигоны) Подрядчик.
1.5.7. В период производства работ будет выполняться авторский надзор со стороны проектной организации по отдельному договору. 
1.5.8. Питьевое и техническое водоснабжение – привозная техническая вода, питьевая бутилированная вода;
1.5.9. Обеспечение санитарно бытовыми условиями осуществляется за счет Подрядчика до начала работ;
1.5.10. Доставка оборудования осуществляется транспортом Подрядчика на территорию Стройплощадки. Затраты Подрядчика на транспортировку оборудования включаются в стоимость Договора.

[bookmark: __RefHeading___Toc25730_162023215][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc131600786][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc25732_162023215][bookmark: _Toc131600787]Требования к объемам и срокам выполнения работ
1.6.1. [bookmark: __RefHeading___Toc25734_162023215][bookmark: _Toc131600788]Требования к видам и объемам работ

[bookmark: __RefHeading___Toc25736_162023215][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc131600789]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка и монтаж металлических кабельных конструкций Загорской ГАЭС-2
	комплект
	В соответствии с ведомостями (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)

	2
	Монтаж металлических кабельных конструкций в здании станционного узла Загорской ГАЭС-2
	комплект
	1

	3
	Монтаж металлических кабельных конструкций в здании СПК Загорской ГАЭС-2
	комплект
	1

	4
	Подготовка организационно-технологической документации:
- разработка календарно-сетевого графика выполнения работ с детализацией работ на каждом пролете до работ протяженностью не более 5 календарных дней;
- разработка совместно со службами Заказчика и согласование Акта-допуска на СМР;
- разработка и согласование со службами Заказчика технологической документации (ППР, ППРк, ТК) и документации по охране труда (планы работ на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах и т. п.).
Для подготовки организационно-технологической документации Подрядчик должен использовать требования проектной и рабочей документации, а так же документации, подготовленной заводом изготовителем. 

	-
	-



1.7. [bookmark: __RefHeading___Toc25738_162023215][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc131600793]Требования к срокам выполнения работ.

[bookmark: __RefHeading___Toc25740_162023215][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc131600794][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ 
	Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение работ по монтажу металлических кабельных конструкций Загорской ГАЭС-2
	с даты подписания Договора
	В течение 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты подписания Договора



1.8. [bookmark: __RefHeading___Toc25742_162023215][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc131600795][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc25744_162023215][bookmark: _Toc131600796]Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД:
· Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· «Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н (с изменениями) «Об утверждении ПОТ при эксплуатации электроустановок» с изменениями;
· Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· Приказ РТН от 26.11.2020 г. N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения»»;
· Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 №883н «Об утверждении ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· Приказ Минтруда №753н от 28.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
· Приказ Минтруда России №835н от 27.11.2020  «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
· РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2022 № 1479 (в редакции от 24.10.2022) «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020г. №833н;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ";
· Приказ Минэнерго РФ от 4 октября 2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757 , от 12 июля 2018 г. N 548»;
· «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание)

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом №300 от 28.04.2023  с обязательным оформлением необходимых актов-допусков, нарядов-допусков, распоряжений, ППР и ТК.

	1.2.2. 
	Организация производства работ на территории Загорской ГАЭС-2
	При выполнении работ Подрядчик должен:
· Соблюдать установленный внутриобъектовый режим на территории и объектах Заказчика в соответствии с инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму;
· Обеспечивать в месте производства работ порядок и чистоту. Накапливать образующиеся в ходе работ отходы (лом бетона, картона, полиэтилена и т.д.), за исключением отходов, подлежащих вторичной переработке (металлолом), в собственные емкости или в емкости организации, которая оказывает Подрядчику услуги по вывозу и размещению отходов и самостоятельно обеспечивает дальнейшее обращение с этими отходами (погрузку, транспортирование и передачу на размещение (захоронение). Вывоз отходов на полигоны промышленных отходов.
Расходы Подрядчика по погрузке, выгрузке, размещению, утилизации (переработке) и транспортированию отходов до объектов размещения (переработки) включаются в смету затрат;

· Согласовывать с Заказчиком и Генеральным подрядчиком места обустройства рабочей площадки для установки временных (нетитульных) передвижных баз (площадки складирования конструкций и материалов) с подключением к источникам электроснабжения, согласно техническим условиям, предоставленными Заказчику по запросу;
· Подготовить рабочую площадку к сдаче-приемке после монтажа КМК, организовать демонтаж временных сетей, подсобных помещений, вывоз оборудования, инструмента, строительного мусора, уборку территории по завершении договора.

	1.2.3. 
	Разработка и согласование проекта производства работ, технологических карт, акта - допуска
	ППР, ТК и акт-допуск необходимо разработать и согласовать со службами Заказчика и Генерального подрядчика до начала производства работ.
ППР включает в себя:
· календарный план производства работ с указанием сроков поставки необходимых материалов и комплектующих, детализацией задач по длительности не более недели, по виду работ с указанием последовательности выполнения работ и производства совмещенных работ;
· состав бригады с указанием перечня рабочего персона, необходимого для выполнения работ, с указанием количества и квалификации;
· технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ;
· схемы организации рабочих мест с указанием требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения работ: методов и последовательности производства работ, определением необходимых средств механизации и технологической оснастки.
· решения по охране труда и промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов; пояснительную записку.

	1.2.4. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc25746_162023215]Требование к осуществлению строительного контроля
	Осуществление строительного контроля Подрядчиком в соответствии с:
· [bookmark: p_398]Постановлением Правительства РФ  № 468 от 21.06.2010 г. c изменениями и дополнениями от 6 мая 2024 г.
· СТО  01.02.132-2015
Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования.
 Необходимо наличие у Подрядчика службы геодезии или договора со специализированной организацией на выполнение геодезических работ (При отсутствии договора до момента подписания Договора подряда, допускается предоставление протокола о намерениях или письменного подтверждения возможности выполнения необходимых работ от специализированной организации);

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к материалам
	Все материалы, используемые при проведении монтажных работ, должны быть новыми, имеющими соответствующие сертификаты.

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика

	1.4.1. 
	Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнение работ должно осуществляться силами:
· квалифицированный рабочий персонал с присвоенными группами по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; (не ниже 2 группы) и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС – не менее 5 человек;
· административно-технический персонал с присвоенными группами по электробезопасности (не ниже 3 группы) в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС – не менее 1 человек; Данные материалы предоставляются подрядчиком на этапе заключения Договора
· сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
· копию страниц паспорта;
· справку об отсутствии судимости;
· заполненную анкету;
· Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законном данных.
·  копии удостоверений по ЭБ
· копии протоколов по ЭБ 

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, прошедших обучение по охране труда и имеющих право на выполнение специальных видов работ в соответствии с требованиями Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» .

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	Работа считается полностью законченной при выполнении:
· поставки полного комплекта оборудования в соответствии с проектной и рабочей документацией;
· приёмки объекта комиссией Заказчика и Генерального подрядчика с предоставлением оформленной исполнительной документации со стороны Подрядчика
· выполнения всех монтажных работ в соответствии с рабочей документацией и документацией заводов - изготовителей оборудования;
· сдачей на склад Заказчика разрезанного в габаритные размеры лома металлического от демонтированного оборудования;
· вывозом с территории Заказчика отходов, образовавшихся в процессе работ.

	2.1.2. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc25748_162023215]Требование к исполнительной документации
	С момента начала монтажных и до их завершения Подрядчик обязан вести Журналы производства и учета общих и специальных работ (форма журналов должна соответствовать требованиям РД-11-05-2007 приказ Ростехнадзора от 12.01. 2007г № 7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства») и исполнительную документацию по перечню п. 6.13 СП 48.13330-2019.

Оформить приемо-сдаточную документацию по строительно- монтажным работам в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения». Исполнительная документация на выполненные работы, а также инструкции по эксплуатации оборудования и систем в полном объеме передаются Заказчику после окончания выполнения всех Работ на электронном и бумажном носителе.  
Для обеспечения качества выполняемых монтажных работ, Подрядчик должен проводить строительный контроль соответствия выполняемых Работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результат-там инженерных изысканий в течение всего периода строительства в соответствие с требованием СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022).
Строительный контроль Подрядчика должен включать производственный контроль,
к составу которого относятся:

а.) Входной контроль поступающих проектно-сметной документации, материалов, изделий, конструкций и Оборудования; результаты входного контроля документируются в Журнале входного контроля материалов, изделий и Оборудования. (ГОСТ 24297-2013. «Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.08.2013 N 544- ст), СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. И введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022);

б.) Операционный или текущий контроль отдельных строительных процессов или производственных операций при производстве Работ, Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля или технологическими картами на выполнение со-ответствующего вида Работ (СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)); Результаты операционного контроля документируются в Общем (и) или специальных журналах Работ;

в.) Приемочный контроль выполненных строительно-монтажных работ осуществляется при завершении скрытых и других видов Работ, готовности ответственных конструкций в процессе строительства и подготовке объекта капитального строительства к сдаче в эксплуатацию. Результаты приемочного контроля документируются в Общем или специальных журналах Работ, Актах освидетельствования скрытых Работ, Актах освидетельствования ответственных конструкций, Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и другие Акты. (СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация
строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)).
Подрядчик должен обеспечить и осуществлять:
а.) Лабораторный контроль качества выполняемых Работ и применяемых строительных материалов сертифицированной Строительной, испытательной, лабораторией, аккредитованной в Единой Системе Оценки Соответствия - собственной или Работающей по договору (СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)) (представить договор). 
Подрядчик обязан:
- Вести общий и специальные журналы работ по требованиям РТН и СП;
- Соблюдать требования правил безопасного ведения общестроительных Работ и на энергетическом оборудовании;
- Разрабатывать и вести постоянную актуализацию месячно-суточного графика производства Работ и директивного графика строительства по Объекту, в которых должны быть отражены этапы производства Работ, согласованные с Заказчиком;
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) металлических кабельных конструкций

	1.1
	Металлические кабельные конструкции (далее - Продукция) предназначены для использования при стационарной прокладке силовых, контрольных кабелей и проводов, в производственных помещениях и кабельных сооружениях энергетических объектов, в том числе ГАЭС.
Соответствие требованиям ТУ 95 2851-2004, «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» ОБП-88/97, ПНАЭ Г-01-011-97

	1.1.1
	Маркировка
	Маркировочные данные указываются на ярлыке из расчета один ярлык на 50 изделий, но не менее двух ярлыков в одно грузовое место

	1.1.2
	Коррозионная стойкость
	Продукция для промышленной атмосферы коррозионной агрессивности С4 по ГОСТ 9.107.2023
Продукция (стойки, консоли, лотки, крышки лотков) и кабельные короба, не ниже 8 класса коррозионной стойкости по ГОСТ Р 52868 2021 с цинковым покрытием, нанесенным по методу горячего цинкования, с толщиной не менее 85мкм.

	1.1.3
	Упаковка
	Продукция собирается в пакеты по типам. Укладка в пакеты производится рядами. Упаковка лотков производится в соответствии с рабочими чертежами предприятия -изготовителя.
Консоли и подвески укладываются в деревянные или металлические ящики, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя. Остальные изделия укладываются отдельными пакетами в дощатые ящики типа 11-1 по ГОСТ 2991-85

	1.1.4
	Консервация
	Консервацию продукции, перед отправкой Покупателю, следует проводить противокоррозионной бумагой марки УНИ по ГОСТ 16295-93 вариант защиты В3-14 по ГОСТ 9.014-78. Действие консервации должно сохранятся в течении транспортировки но не менее одного года со дня консервации.

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия, не менее
	Не менее 36 месяцев со дня подписания товарной накладной на продукцию, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки
	Склад Покупателя по адресу:
Загорский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в п. Богородское, Московская обл., г. Сергиев Посад, рп Богородское 100, в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.5
	Доставка Продукции должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается. 
[bookmark: _Toc235194441][bookmark: _Toc54970194][bookmark: _Toc54646413]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу
Приложения
Приложение № 1: Ведомость поставляемого оборудования;
Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

0
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Ведомость поставляемого оборудования

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Объем поставки кабеленесущих металлоконструкций для монтажа в Здание ГАЭС-2

	1
	Стойка кабельная оцинкованная С-2000 (или эквивалент)
	шт.
	775

	2
	Стойка кабельная оцинкованная С-1800 (или эквивалент)
	шт.
	705

	3
	Стойка кабельная оцинкованная С-1200 (или эквивалент)
	шт.
	145

	4
	Стойка кабельная оцинкованная С-1000 (или эквивалент)
	шт.
	595

	5
	Стойка кабельная оцинкованная С-800 (или эквивалент)
	шт.
	660

	6
	Стойка кабельная оцинкованная С-700 (или эквивалент)
	шт.
	35

	7
	Стойка кабельная оцинкованная С-600 (или эквивалент)
	шт.
	195

	8
	Стойка кабельная оцинкованная С-500 (или эквивалент)
	шт.
	320

	9
	Стойка кабельная оцинкованная С-400 (или эквивалент)
	шт.
	15

	10
	Стойка кабельная оцинкованная С-300 (или эквивалент)
	шт.
	500

	11
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-3000 (или эквивалент)
	шт.
	5

	12
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-2400 (или эквивалент)
	шт.
	5

	13
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-2000 (или эквивалент)
	шт.
	80

	14
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1800 (или эквивалент)
	шт.
	5

	15
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1200 (или эквивалент)
	шт.
	315

	16
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1000 (или эквивалент)
	шт.
	260

	17
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-900 (или эквивалент)
	шт.
	6

	18
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-800 (или эквивалент)
	шт.
	250

	19
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-500 (или эквивалент)
	шт.
	165

	20
	Стойка коробчатого сечения оцинкованная СК-2000 (или эквивалент)
	шт.
	46

	21
	Консоль К-250 (или эквивалент)
	шт.
	950

	22
	Консоль К-360 (или эквивалент)
	шт.
	16020

	23
	Консоль К-450 (или эквивалент)
	шт.
	11190

	24
	Консоль К-550 (или эквивалент)
	шт.
	225

	25
	Консоль К-650 (или эквивалент)
	шт.
	7

	26
	Лоток Л-200-2 (или эквивалент)
	шт.
	290

	27
	Лоток Л-300-2 (или эквивалент)
	шт.
	7865

	28
	Лоток Л-400-2 (или эквивалент)
	шт.
	5195

	29
	Лоток угловая секция на 90° ЛУ-200 (или эквивалент)
	шт.
	88

	30
	Лоток угловая секция на 90° ЛУ-300 (или эквивалент)
	шт.
	681

	31
	Лоток угловая секция на 90° ЛУ-400 (или эквивалент)
	шт.
	109

	32
	Лоток разветвительная секция на 3 направления ЛО-3-200 (или эквивалент)
	шт.
	5

	33
	Лоток разветвительная секция на 3 направления ЛО-3-300 (или эквивалент)
	шт.
	40

	34
	Лоток разветвительная секция на 3 направления ЛО-3-400 (или эквивалент)
	шт.
	30

	35
	Лоток разветвительная секция на 4 направления ЛО-4-300 (или эквивалент)
	шт.
	50

	36
	Опора ОС-100 (или эквивалент)
	шт.
	12

	37
	Шина монтажная ШМ-200 (или эквивалент)
	шт.
	25

	38
	Лоток перфорированный оцинкованный ЛМ250х65УХЛ2,5 L=2м (или эквивалент)
	шт.
	14

	39
	Лоток перфорированный угловой оцинкованный КГ250х65-90УХЛ2,5 (или эквивалент)
	шт.
	4

	40
	Крышка оцинкованная для прямого лотка основанием 250 мм КЛ250УХЛ2,5 (или эквивалент)
	шт.
	14

	41
	Крышка оцинкованная для углового лотка основанием 250 мм КЛ250-90УХЛ2,5 (или эквивалент)
	шт.
	4

	42
	Лоток лестничный h=100мм, L=6000мм, шириной 300мм (или эквивалент)
	шт.
	4

	43
	Лоток лестничный h=100мм, L=3000мм, шириной 300мм (или эквивалент)
	шт.
	19

	44
	Крышка на прямой элемент L=3000мм, шириной 300мм (или эквивалент)
	шт.
	23

	45
	Проволочный лоток h=100мм, L=3000мм, шириной 100мм (или эквивалент)
	шт.
	12

	46
	Подвес BSP-21, L=2000мм (или эквивалент)
	шт.
	16

	47
	Консоль ВВН-60 (усиленная), L=331мм (или эквивалент)
	шт.
	19

	48
	Консоль ВВН-60 (усиленная), L=231мм (или эквивалент)
	шт.
	12

	49
	Лоток неперфарированный h=100мм, L=3000мм, шириной 200мм (или эквивалент)
	шт.
	13

	50
	Крышка на прямой элемент L=3000мм, шириной 200мм (или эквивалент)
	шт.
	13

	51
	Профиль ВРМ-29, L=500мм (или эквивалент)
	шт.
	350

	52
	Профиль ВРМ-41, L=800мм (или эквивалент)
	шт.
	100

	53
	Консоль ВВМ-50, L=300мм (или эквивалент)
	шт.
	650

	54
	Лоток перфарированный h=80мм, L=2000мм, шириной 300мм (или эквивалент)
	шт.
	380

	55
	Лоток перфарированный h=80мм, L=2000мм, шириной 600мм (или эквивалент)
	шт.
	10

	56
	Лоток лестничный h=80мм, L=3000мм, шириной 600мм (или эквивалент)
	шт.
	30

	57
	Крышка на прямой элемент L=3000мм, шириной 600мм (или эквивалент)
	шт.
	20

	58
	Кронштейн потолочный BSV-29 (или эквивалент)
	шт.
	60

	59
	Закрытая струбцина м10 (или эквивалент)
	шт.
	180

	Объем поставки кабеленесущих металлоконструкций для монтажа в Здание СПК

	60
	Стойка кабельная оцинкованная С-500 (или эквивалент)
	шт.
	150

	61
	Стойка кабельная оцинкованная С-900 (или эквивалент)
	шт.
	120

	62
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-2000 (или эквивалент)
	шт.
	150

	63
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1200 (или эквивалент)
	шт.
	300

	64
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1000 (или эквивалент)
	шт.
	330

	65
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-900 (или эквивалент)
	шт.
	100

	66
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-800 (или эквивалент)
	шт.
	120

	67
	Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-500 (или эквивалент)
	шт.
	30

	68
	Стойка коробчатого сечения оцинкованная СК-2000 (или эквивалент)
	шт.
	100

	69
	Стойка коробчатого сечения оцинкованная СК-500 (или эквивалент)
	шт.
	120

	70
	Консоль К-250 (или эквивалент)
	шт.
	400

	71
	Консоль К-360 (или эквивалент)
	шт.
	5440

	72
	Консоль К-450 (или эквивалент)
	шт.
	700

	73
	Лоток Л-200-2 (или эквивалент)
	шт.
	250

	74
	Лоток Л-300-2 (или эквивалент)
	шт.
	2000

	75
	Лоток Л-400-2 (или эквивалент)
	шт.
	300

	76
	Лоток угловая секция на 90° ЛУ-200 (или эквивалент)
	шт.
	20

	77
	Лоток угловая секция на 90° ЛУ-300 (или эквивалент)
	шт.
	400



Продукция должна соответствовать требованиям ТУ 95 2851-2004, и укомплектована всем необходимым для монтажа, а именно — прижимы, узел крепления стоек, соединитель угловой вертикальный/горизонтальный, шина монтажная, узел крепления консолей к стойкам, соединитель переходной и болтовые соединения укомплектованные шайбами.



Приложение №2 к ТТ

Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 
1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
	Наименование частей  Базовых цен
	
2025 год

	Часть 1
	8,25

	Часть 2
	7,81

	Часть 3
	8,25

	Часть 4
	6,32

	Часть 5
	7,63

	Часть 6
	7,63

	Часть 7
	7,80

	Часть 8
	8,68

	Часть 9
	7,80

	Часть 10 (разделы / подразделы 01, 02, 0301, 0303 -0312, 04, 05, 06, 09)
	7,49

	Часть 10 (подраздел 0302)
	5,69

	Часть 10 (разделы 07,08,10,11)
	6,18

	Часть 11
	8,25

	Часть 12
	8,25

	Часть 13
	8,44

	Часть 14
	9,27

	Часть 15
	8,62

	Часть 16
	9,62

	Часть 17
	8,25

	Часть 18
	7,80

	Часть 19
	8,35

	Часть 20
	8,33

	Часть 21
	8,19

	Часть 22
	8,28



6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно одним из нижеперечисленных методов (при формировании Технических требований (далее- ТТ) необходимо учесть один из указанных вариантов).
7. Определение сметной стоимости работ осуществляется Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости за 1 кв. 2025г. опубликованные письмом Письмо Минстроя России от 25.03.2025 года № 16999-ИФ/09:
8.1. Строительно-монтажные работы: Прочие объекты (МО) ОЗП=51,63; ЭМ=15,56; ЗПМ=51,63; МАТ=9,43;
8.2. Пусконаладочные работы (МО): ОЗП=51,63; ЗПМ=51,63;
8.3. Перевозка грузов: Автомобили-самосвалы (МО) (ПГ2) ЭМ=16,22; МАТ=16,22; СМР=16,22;
9. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются текущие индексы – дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).
10. В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России ( ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год ) установленного в целом за год:
          
где  
И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).
Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ, принимается среднее значение индекса-дефлятора, между индексом прогнозной инфляции на месяц начала производства работ и индексом на месяц окончания производства работ:
       (1)
где
И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
       Цд=С * Иинфл     (2)
где
Цд – стоимость договора (этапа);
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
      И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi
где
Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году (пример расчета индекса-дефлятора приведен в приложении 10 к настоящей Методике).
При этом:
1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
     В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату составления СД, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату составления СД осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности). 
11. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
12. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ) (включить соответствующие требования Методики ПЦ отдельным приложением).
13. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
14. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
15. Транспортные затраты определяются следующими методами:
15.1. по доставке материальных ресурсов: 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
15.2. по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
16. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
17. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
18. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
19. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
20. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
21. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
22. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
23. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
24. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
25. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
26. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
27. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
28. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
28.1. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
29. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
30. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
31. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
32. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  ] 

32.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
32.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
32.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
32.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:2]. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.  [2:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html 
] 

· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
32.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
32.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
32.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
· расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:3]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [3:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 
] 

33. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
34. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
35. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
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