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[bookmark: _Toc129587000]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc129526433]Обозначения и сокращения

	ИТР
	Инженерно-технический работник

	ЛНА
	Локальный нормативный акт

	МТР
	Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, запасные части, инструменты, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы и иные товары)

	НТД
	Нормативный технический документ

	ОТ
	Охрана труда

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	СТО
	Стандарт организации

	ТБ
	Техника безопасности

	ТТ
	Техническое требование

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты





[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc129587001][bookmark: _Toc46743508]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc129587002] Сервисное обслуживание горелок водогрейных котлов ст.№1,2,3,4 Газомоторной ТЭЦ.
1.3. Цель оказания услуг 
Выполнение регламента технического обслуживания производителя оборудования и обеспечение дальнейшей надежной эксплуатации водогрейных котлоагрегатов ст. №1-4.
[bookmark: _Toc129526436][bookmark: _Toc129526437]1.4. Существующее положение
1.4.1 «Сервисное обслуживание горелок водогрейных котлов ст.№1,2,3,4 Газомоторной ТЭЦ» (далее - Услуги).
1.4.2 Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.
[bookmark: _Toc129526438]1.4.3. Место выполнения Услуги: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37-Б, Газомоторная ТЭЦ. 
Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Сервисное обслуживание горелок водогрейных котлов ст.№1,2,3,4 Газомоторной ТЭЦ
	Газомоторная ТЭЦ
(г. Анадырь)
Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б
	водогрейные котлы ст.№1,2,3,4
	Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ».
Арендатор – АО «Чукотэнерго»



Краткая характеристика оборудования:
1. Водогрейный котел LOOS UT-H 14500 ст.№ 1,2,3,4.  
2. Горелка Weishaupt WKGL4/0-A исполнение ZM;
- зав. №5283496;
- зав. №5283497;
- зав. №5283498;
- зав. №5283499.
3. Виды топлива:
- природный газ;
- дизтопливо.
4. Год выпуска - 2003 г.
Год ввода в эксплуатацию – 2005 г.
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc129587006][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc129587007][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в проведении сервисного обслуживания, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.
Требования к продукции
[bookmark: _Toc129587008]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc129587009]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc129587010]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности документов, относящихся к объекту сервисного обслуживания.
	шт.
	4

	2. 
	Разработка Программы проведения сервисного обслуживания горелок водогрейных котлов.
	шт.
	4

	3. 
	Сервисное обслуживание горелки водогрейного котла включает в себя:
1. Разборка горелки (техническое руководство);
2. Дефектовка (техническое руководство);
3. Замена дефектных частей и узлов, при необходимости);
4. Выставление необходимых зазоров согласно требованиям производителя;
5. Настройка мощности горелки и корректировка соотношения топливо/воздух во всем диапазоне работы котла на основном и резервном топливе;
6. Устранение неисправностей в работе горелки;
7. Составление режимных карт водогрейных котлов ст.№1,2,3,4 при работе на природном газе и дизельном (резервном) топливе;
8. Выдача рекомендаций для улучшения эксплуатационных характеристик котлов, рекомендаций по замене узлов для дальнейшей безаварийной эксплуатации горелок. 
	шт.
	4

	4. 
	Подготовка Технического акта выполненных работ по сервисному обслуживанию горелок 
	шт.
	1

	5. 
	Подготовка режимных карт водогрейных котлов на 2-х видах топлива
	шт.
	8

	6. 
	Согласование Акта выполненных работ по сервисному обслуживанию и режимных карт водогрейных котлов с Заказчиком.
	шт.
	9


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc129587011]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc129587012][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Таблица 1- 
п. 1,2,3,4,5,6.
	01.10.2027 г.
	25.12.2027 г.
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[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc129587013][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc129587014]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.

	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
	
	1. Удостоверения о подготовке и проверке знаний правил по промышленной безопасности, 
подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг.
2. Свидетельство, выданное компанией Weishaupt о прохождении курсов по изучению конструкции, принципов работы, настройки и обслуживания промышленных горелок Weishaupt.
	

	1.1.3. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2.
данной таблицы.
	

	1.1.4. 
	Наличие опыта
	Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по сервисному обслуживанию 2-х топливных (газ и дизтопливо) горелок Weishaupt водогрейных жаротрубных котлов, производительностью 10-15 Гкал/ч, в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя, не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления исполнителем закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте исполнителя», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Исполнителя.

	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ППБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг.
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.2.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг, должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.5.
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг.
	По завершении оказания услуг по сервисному обслуживанию горелок водогрейных котлов Исполнитель направляет Заказчику:
- Технический акт выполненных работ;
- Режимные карты на каждый водогрейный котел на двух видах топлива (газ и дизтопливо). 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг.
	Технический акт выполненных работ по обслуживанию горелок водогрейных котлов, включает в себя:
- сбор и анализ результатов первоначального визуального осмотра технического состояния горелок и исходного режима работы водогрейных котлов (соотношения топливо-воздух, наличия вибраций и т.д.);
- составление ведомости дефектов по результатам разборки горелки и измерительного контроля исполнительных механизмов, составных узлов и деталей;
- оформление актов выполненных работ по ремонту (устранению выявленных дефектов) деталей и узлов горелки, выставлению (корректировке) зазоров между электродами зажигания, выполненным регулировкам положения и работы составных механизмов (приводных узлов) при сборке горелки;
- результаты режимной наладки на двух видах топлива (газ, дизтопливо);
 - рекомендации по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации водогрейного котла.

	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc129587015]Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	1.Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (с изменениями и дополнениями); 
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (с изменениями и дополнениями);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями);
- Правила противопожарного режима в РФ (с изменениями и дополнениями);
-Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с изменениями и дополнениями);
- Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (с изменениями и дополнениями);
- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (с изменениями и дополнениями) РД 34.03.201-97.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг.
	Проведение оформления сервисного обслуживания горелок водогрейных котлов и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы.   Гарантийный срок устанавливается в течение 6 месяцев с даты оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг.
	Согласие с требованием


	
	

	5. 
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.
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	6.
	Прочие требования к оказанию услуг 
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	6.1.
	
	[bookmark: _Toc129587016]Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
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3.1. В обоснование стоимости заявки Исполнитель должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
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1. Приложение №2 – Анкета.

2. Приложение №2 – Согласие на обработку персональных данных.


