Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.12.18.000 Сервисное обслуживание горелок

водогрейных котлов ст. №№1,2,3,4 Газомоторной ТЭЦ»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	4

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Приложения 	14

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ИТР | Инженерно-технический работник |
| --- | --- |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| МТР | Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, запасные части, инструменты, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы и иные товары) |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ОТ | Охрана труда |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| СТО | Стандарт организации |
| ТБ | Техника безопасности |
| ТТ | Техническое требование |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |

Наименование закупаемой продукции

Сервисное обслуживание горелок водогрейных котлов ст.№1,2,3,4 Газомоторной ТЭЦ.

1.3. Цель оказания услуг

Выполнение регламента технического обслуживания производителя оборудования и обеспечение дальнейшей надежной эксплуатации водогрейных котлоагрегатов ст. №1-4.

- 1.4. Существующее положение

1.4.1 «Сервисное обслуживание горелок водогрейных котлов ст.№1,2,3,4 Газомоторной ТЭЦ» (далее - Услуги).

1.4.2 Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.

1.4.3. Место выполнения Услуги: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37-Б, Газомоторная ТЭЦ.

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сервисное обслуживание горелок водогрейных котлов ст.№1,2,3,4 Газомоторной ТЭЦ | Газомоторная ТЭЦ (г. Анадырь) Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б | водогрейные котлы ст.№1,2,3,4 | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго» |

Краткая характеристика оборудования:

1. Водогрейный котел LOOS UT-H 14500 ст.№ 1,2,3,4.

2. Горелка Weishaupt WKGL4/0-A исполнение ZM;

- зав. №5283496;

- зав. №5283497;

- зав. №5283498;

- зав. №5283499.

3. Виды топлива:

- природный газ;

- дизтопливо.

4. Год выпуска - 2003 г.

Год ввода в эксплуатацию – 2005 г.

- 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в проведении сервисного обслуживания, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности документов, относящихся к объекту сервисного обслуживания. | шт. | 4 |
|  | Разработка Программы проведения сервисного обслуживания горелок водогрейных котлов. | шт. | 4 |
|  | Сервисное обслуживание горелки водогрейного котла включает в себя: 1. Разборка горелки (техническое руководство); 2. Дефектовка (техническое руководство); 3. Замена дефектных частей и узлов, при необходимости); 4. Выставление необходимых зазоров согласно требованиям производителя; 5. Настройка мощности горелки и корректировка соотношения топливо/воздух во всем диапазоне работы котла на основном и резервном топливе; 6. Устранение неисправностей в работе горелки; 7. Составление режимных карт водогрейных котлов ст.№1,2,3,4 при работе на природном газе и дизельном (резервном) топливе; 8. Выдача рекомендаций для улучшения эксплуатационных характеристик котлов, рекомендаций по замене узлов для дальнейшей безаварийной эксплуатации горелок. | шт. | 4 |
|  | Подготовка Технического акта выполненных работ по сервисному обслуживанию горелок | шт. | 1 |
|  | Подготовка режимных карт водогрейных котлов на 2-х видах топлива | шт. | 8 |
|  | Согласование Акта выполненных работ по сервисному обслуживанию и режимных карт водогрейных котлов с Заказчиком. | шт. | 9 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Таблица 1- п. 1,2,3,4,5,6. | 01.10.2027 г. | 25.12.2027 г. |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | 1. Удостоверения о подготовке и проверке знаний правил по промышленной безопасности, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг. 2. Свидетельство, выданное компанией Weishaupt о прохождении курсов по изучению конструкции, принципов работы, настройки и обслуживания промышленных горелок Weishaupt. |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2. данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по сервисному обслуживанию 2-х топливных (газ и дизтопливо) горелок Weishaupt водогрейных жаротрубных котлов, производительностью 10-15 Гкал/ч, в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя, не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления исполнителем закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте исполнителя», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Исполнителя. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ППБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.2. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг, должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг. | По завершении оказания услуг по сервисному обслуживанию горелок водогрейных котлов Исполнитель направляет Заказчику: - Технический акт выполненных работ; - Режимные карты на каждый водогрейный котел на двух видах топлива (газ и дизтопливо). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг. | Технический акт выполненных работ по обслуживанию горелок водогрейных котлов, включает в себя: - сбор и анализ результатов первоначального визуального осмотра технического состояния горелок и исходного режима работы водогрейных котлов (соотношения топливо-воздух, наличия вибраций и т.д.); - составление ведомости дефектов по результатам разборки горелки и измерительного контроля исполнительных механизмов, составных узлов и деталей; - оформление актов выполненных работ по ремонту (устранению выявленных дефектов) деталей и узлов горелки, выставлению (корректировке) зазоров между электродами зажигания, выполненным регулировкам положения и работы составных механизмов (приводных узлов) при сборке горелки; - результаты режимной наладки на двух видах топлива (газ, дизтопливо); - рекомендации по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации водогрейного котла. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | 1.Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (с изменениями и дополнениями); - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (с изменениями и дополнениями); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями); - Правила противопожарного режима в РФ (с изменениями и дополнениями); -Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с изменениями и дополнениями); - Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (с изменениями и дополнениями); - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (с изменениями и дополнениями) РД 34.03.201-97. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг. | Проведение оформления сервисного обслуживания горелок водогрейных котлов и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Гарантийный срок устанавливается в течение 6 месяцев с даты оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. |  | ### Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Исполнитель должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

# 4. Приложения

1. Приложение №2 – Анкета.

2. Приложение №2 – Согласие на обработку персональных данных.